## Sayfa1
01.01.2025
25.100.-Sıhhi Tesisat
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi
25.100.1000 | 071-000 | LAVABOLAR Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. ​Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.
25.100.1001 | 071-117 | 25x40 cm vidalı
25.100.1002 | 071-101 | 28x35 cm vidalı.
25.100.1003 | 071-102 | 28x45 cm vidalı.
25.100.1004 | 071-107 | 35x45 cm Köşe tipi vidalı
25.100.1005 | 071-122 | 35x45 cm vidalı
25.100.1006 | 071-126 | 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo
25.100.1007 | 071-128 | 37x45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk.
25.100.1008 | 071-129 | 41x50 cm Yarım Ayaklı Tk vidalı
25.100.1009 | 071-103 | 40x50 cm vidalı
25.100.1010 | 071-108 | 40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo
25.100.1011 | 071-124 | 45x45 cm Köşe tipi vidalı
25.100.1012 | 071-112 | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk
25.100.1013 | 071-104 | 45x55 cm vidalı
25.100.1014 | 071-109 | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo
25.100.1015 | 071-120 | 45x60 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo
25.100.1016 | 071-113 | 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk
25.100.1017 | 071-123 | 45x60 cm vidalı
25.100.1018 | 071-111 | 50x60 cm Ayaklı Tk
25.100.1019 | 071-116 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.)
25.100.1020 | 071-114 | 50x60 cm Yarım Ayaklı Tk
25.100.1021 | 071-110 | 50x60 cm vidalı
25.100.1022 | 071-106 | 50x65 cm Ayaklı Tk.
25.100.1023 | 071-121 | 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo
25.100.1024 | 071-115 | 50x65 cm Yarım Ayaklı Tk
25.100.1025 | 071-105 | 50x65 cm vidalı
25.100.1026 | 071-118 | 50x70 cm Tam ayaklı Tk.
25.100.1027 | 071-127 | 50x80 cm Yarım Ayaklı Tk
25.100.1028 | 071-119 | 50x85 cm Tam ayaklı Tk.
25.100.2000 | 071-1000 | ANTİBAKTERİYEL LAVABOLAR Lavabolar, TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.
25.102.1000 | 072-000 | LAVABO TESİSATI: (Ölçü: Tk.) BFT 25.100.1000 'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.)
25.102.1100 | 072-100 | Uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu:
25.102.1101 | 072-101 | Birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)
25.102.1200 | 072-200 | Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun) ve pirinç kumandasız sifonlu:
25.102.1201 | 072-201 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ;Sifon TS-EN 274-1-2-3)
25.102.1300 | 072-300 | Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu
25.102.1301 | 072-301 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3)
25.102.1400 | 072-400 | Uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817' e uygun) özel plastik taslı, kumandasız sifonlu:
25.102.1401 | 072-401 | Birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 )
25.102.1500 | 072-500 | Duvar tipi Bataryalı ve (TS EN 200'e veyaTS EN 817' e uygun ) özel plastik taslı kumandasız sifonlu:
25.102.1501 | 072-501 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817' e uygun ; Sifon TS-EN 274-1-2-3)
25.102.1600 | 072-600 | Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) Özel lastik taslı kumandasız sifonlu:
25.102.1601 | 072-601 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3)
25.102.1700 | 072-700 | Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu:
25.102.1701 | 072-701 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3)
25.104.1000 | 073-000 | AYNALAR: Ölçü: Ad. (TS EN 1036) Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı , ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.104.1001 | 073-201 | Takriben 40x50 cm.
25.104.1002 | 073-202 | Takriben 40x60 cm.
25.104.1003 |  | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna Ayarlanabilir açılı 304 kalite paslanmaz çelik çerçeveli engelli aynasının temini ve montajının yapılması.
25.106.1000 | 074-000 | ETAJERLER: (Ölçü: Ad.) Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya montaj elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.106.1100 | 074-100 | Sırlı seramikten
25.106.1101 | 074-101 | Takriben 50x10 cm. Ekstra sınıf
25.106.1102 | 074-102 | Takriben 60x15 cm. Ekstra Sınıf
25.106.1103 | 074-103 | Takriben 50x15 cm. Ekstra Sınıf
25.106.1104 | 074-104 | Takriben 68x15 cm. Ekstra Sınıf
25.106.2100 | 074-1000 | ANTİBAKTERİYEL ETAJERLER (Ölçü:Ad.) (TS 13420) BFT 25.106.1100 'de yer alan etajerlerin, TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.
25.108.1000 | 075-000 | ALATURKA HELA TAŞLARI: (Ölçü: Ad.) (TS 799) Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun ø 100 mm.lik PVC den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktır. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.108.1100 | 075-100 | Sırlı seramikten
25.108.1101 | 075-103 | Plastik sifonlu Takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf
25.108.1102 | 075-105 | Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf
25.108.2100 | 075-1000 | ANTİBAKTERİYEL ALATURKA HELA TAŞLARI (Ölçü:Ad.) (TS 13420 ) BFT 25.108.1100 'de yer alan alaturka hela taşlarının TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.
25.110.1000 | 076-000 | ALATURKA HELA TESİSATI:(Ölçü: TK.) BFT 25.108.1000 ’de Adı geçen hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere, uzun musluk ve rezervuar bağlantılarında ara musluk ve tüm bağlantılar dahil, çalışır halde teslimi .
25.110.1002 | 076-400 | Plastik rezervuarlı: Rezervuarı plastikten
25.110.1003 | 076-500 | Basınçlı hela yıkayıcılı TS-366ya uygun, ø 20 mm.lik pirinçten kromajlı, kalite belgeli pres döküm, basınçlı hela yıkayıcılı, temiz su tesisatı borusuna bağlanan ve hela vb. nin yıkanmasına yarayan, basınçlı hela yıkayıcılarını temini yerine montajı .
25.112.1100 | 079-000 | KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS EN 997+A1) (Ölçü: Tk.) Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.112.1101 | 079-100 | Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite)
25.112.1103 | 079-200 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.)
25.112.1104 | 079-300 | Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite)
25.112.1200 | 079-500 | KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI: (Ölçü: Tk.) (TS EN 997+A1) 4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlasmıs çini) fayanstan, kalite belgeli, tası; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte isyerinde temini, yerine montajı ve isler halde teslimi. Not: Renkli fayans camlasmıs çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 Arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.112.1201 | 079-501 | Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite)
25.112.1203 | 079-503 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.)
25.112.1204 | 079-504 | Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite)
25.112.1250 | 079-600 | Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı Takribi 30*55*30 cm ölçülerinde; en az 4 litre ile tam yıkama yapabil​en ve üzerine sırlı seramik rezervuarı bağlanabilen; beyaz yada renkli sırlı seramikten TS EN 997+A1 standardına uygun ve kalite belgeli klozeti; sert plastikten oturma yeri kapağı; pirinçten kromajlı rezervuar ve taharet ara muslukları; kademeli basmalı boşaltma grubu ve su girişi alttan monte edilen doldurma grubu olan rezervuar iç takımı; plastikten taharet borusu ve rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Klozetler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır)
25.112.1260 | 079-700 | Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. Koku fermetürlü ø 100 mm.lik pvc'den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. Koku fermetürlü alaturka hela sifonu; EN12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine ts en 200'e uygun musluk; duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar TS EN 14055+A1 ,TS EN 10088-1/2/3 'e uygun ; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı. Ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.112.1270 | 079-800 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti Beyaz renkte sırlı seramikten duvara asma tip, ekstra sınıf asma klozet (TS EN 997+A1 ' e uygun ) ,sert plastikten veya droplast oturma yeri ve kapağı ; TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil; gömme olarak duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar TS EN 14055+A1​ ,TS EN 10088-1 'e uygun ; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı.ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.112.2000 | 079-1000 | ANTİBAKTERİYEL KLOZET VE TESİSATI(Ölçü:Ad.) (TS 13420 ) BFT 25.112.1101-1103-1104 ve 1200 'de yer alan alafranga helaların TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.
25.114.1000 | 080-000 | PİSUVAR VE TESİSATI:(Ölçü: Tk.) (TS EN 13407) TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya üstten 32mm yıkama delikli, 50 mm pis su çıkışlı, alttan veya arkadan çıkışlı plastik boşaltma sifonu, gagalı beyaz renkte sırlı seramikten, pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj vidaları ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not:Beyaz dışında renkli kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Pisuvarlar 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.114.1100 | 080-100 | Normal tip:
25.114.1101 | 080-101 | Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf
25.114.1102 | 080-102 | Pirinç sifonlu takriben 35x40x50 cm. Ekstra sınıf
25.114.1103 | 080-103 | Özel plastik taslı takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf
25.114.1104 | 080-104 | Özel plastik taslı takriben 35x40x50 cm. Ekstra sınıf
25.114.1150 | 080-300 | Kendinden Sifonlu Pisuvar Takribi 35*35*55 cm ölçülerinde; arkadan veya üstten 32 mm yıkama delikli; kendinden sifonlu (koku fermeturlu) ve 50 mm pis su çıkışlı; gagalı; beyaz renkte sırlı seramikten TS EN 13407 'ye uygun ve kalite belgeli pisuvar; duvara kadar uzatma parçası ve rozeti; pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj seti ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Pisuvarlar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır)
25.114.2000 | 080-1000 | ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR VE TESİSATLARI (Ölçü:Ad.) (TS 13420 ) BFT 25.114.1100-1150 'de yer alan Pisuvarların TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.
25.114.3000 | 081-000 | PİSUVAR BÖLMESİ: (Ölçü: Ad.)
25.114.3100 | 081-300 | Sırlı seramikten
25.114.3101 | 081-301 | Takriben 40x50 cm. Ekstra.
25.114.4000 | 081-1000 | ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR BÖLMELERİ (Ölçü:Ad.) (TS 13420 ) BFT 25.114.3100 'de yer alan Pisuvar bölmelerinin TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.
25.118.1000 | 083-000 | EVİYELER: (Ölçü: Ad.) ( TS EN 13310) Eviyeler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.118.1100 | 083-100 | Bir gözlü damlalıksız eviye
25.118.1101 | 083-103 | Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm.
25.118.1102 | 083-104 | Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm.
25.118.1200 | 083-200 | Bir gözlü damlalıklı eviye: Bir gözlü beyaz renkte aşağıdaki cins ve ölçülerde kendinden damlalıklı eviyenin işyerinde temini ve masa üzerine montajı;
25.118.1201 | 083-202 | Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm.
25.118.1300 | 083-300 | İki gözlü damlalıksız eviye: TS- EN 13310 e uygun iki gözlü beyaz renkte,damlalıksız eviyenin işyerinde temini ve konsol veya masa üzerine montajı.
25.118.1301 | 083-302 | Paslanmaz çelik takriben 50x95 cm.
25.118.1400 | 083-400 | İki gözlü damlalıklı eviye: (TS EN 13310) İki gözlü, ekstra kalite, beyaz renkte damlalıklı eviyenin işyerinde temini ve konsol veya masa üzerine montajı.
25.118.1401 | 083-401 | Paslanmaz çelik (Takriben 60x140 cm.)
25.120.1000 | 084-000 | EVİYE TESİSATI: (Ölçü: Ad.)
25.120.1100 | 084-100 | Bir gözü eviye tesisatı: BFT 25.118.1100-1200 'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80°C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiyata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.)
25.120.1101 | 084-101 | Bataryalı TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf)
25.120.1102 | 084-102 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf)
25.120.1103 | 084-107 | Uzun musluklu TS EN 200; pirinç sifonlu TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf)
25.120.1104 | 084-108 | Uzun musluklu TS EN 200; plastik sifonlu (Birinci sınıf)
25.120.1200 | 084-200 | İki gözlü eviye tesisatı: BFT 25.118.1300-1400 'de adı geçen gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200e uygun, 15 mm.lik pirinçten kromajlı, döner borulu eviye bataryası; sifon, tapa, zincir ve babacığı ikişer adet olmak üzere diğer özellikler BFT 25.120.1100 'deki gibi.
25.120.1201 | 084-201 | Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Birinci sınıf)
25.120.1202 | 084-202 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci sınıf)
25.125.1000 | 086-000 | BANYOLAR:
25.125.1100 | 086-700 | Akrilik Banyo Küvetleri (Ölçü: Ad) TS.EN 263'e uygun dökme akrilik levhalardan TS.EN 198 normunda üretilmiş, bağlantı boyutları TS EN 232 ye göre, TS EN 274-1/2/3 e uygun taşma sifonu ve boşaltma borusu ile birlikte işyerinde temini ve montajı. (Renkli olanlar için montajlı birim fiyatlar % 10 arttırılacak, montaj bedeller arttırılmadan aynen uygulanacaktır.)
25.125.1101 | 086-701 | Akrilik boy küveti beyaz 70x150x40 cm.
25.125.1102 | 086-702 | Akrilik boy küveti beyaz 70x160x40 cm.
25.125.1103 | 086-703 | Akrilik boy küveti beyaz 70x170x40 cm.
25.125.1104 | 086-704 | Akrilik boy küveti beyaz 75x150x40 cm.
25.125.1105 | 086-705 | Akrilik boy küveti beyaz 75x170x40 cm.
25.125.1106 | 086-706 | Akrilik oturmalı küvet, beyaz 75x105x30 cm.
25.125.1107 | 086-707 | Akrilik oturmalı küvet,.beyaz 75x120x30 cm.
25.125.1108 | 086-708 | Akrilik oturmalı küvet, beyaz 75x130x30 cm.
25.125.1200 | 086-800 | Akrilik Küvet için Paneller : (Ölçü : Ad. TS.EN 263’e uygun üretilmiş dökme akrilik levhalardan (Renkli olanlar için montajlı birim fiyatlar % 10 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.)
25.125.1201 | 086-801 | Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) 105 cm . beyaz
25.125.1202 | 086-802 | Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) 120 cm . beyaz
25.125.1203 | 086-803 | Akrilik ön panel (Oturmalı kuvet için) 130 cm. beyaz
25.125.1204 | 086-810 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 140 cm .beyaz
25.125.1205 | 086-804 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 150 cm .beyaz
25.125.1206 | 086-805 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 160 cm .beyaz
25.125.1207 | 086-806 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 170 cm .beyaz
25.125.1208 | 086-811 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 180 cm .beyaz
25.125.1209 | 086-807 | Akrilik yan panel (Boy küveti için) 70 cm .beyaz
25.125.1210 | 086-808 | Akrilik yan panel (Boy küveti için) 75 cm .beyaz
25.125.1211 | 086-809 | Akrilik yan panel (Oturmalı küvet için) 75 cm .beyaz
25.125.1300 | 086-900 | Akrilik Küvetler için Ayak Seti: (Ölçü: Tk.) Galvaniz kaplı boru ayak, plastik pabuç, duvar bağlantısı için askı seti, bağlantı vida ve dubellerden oluşan, 1 adet küvet için gerekli set.
25.125.1301 | 086-901 | Ayak seti (Oturmalı küvet için)
25.125.1302 | 086-902 | Ayak seti (Boy küveti için)
25.125.2000 | 087-000 | DUŞ TEKNESİ: (Ölçü: Ad.) Zemine gömülü, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, süzgeçli 32 mm’lik pirinçten kromajlı, boşaltma ağızlı, özel sifonu ile birlikte işyerinde temini yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.125.2100 | 087-100 | Sırlı seramikten tekne; (TS EN 14527) ekstra kalite. Sırlı seramikten duş tekneleri tekneler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.125.2101 | 087-101 | Takriben 80x80x10 cm.
25.125.2200 | 087-600 | Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri: (ölçü : Ad.) TS EN 263 e uygun dökme akrilik levhalardan üretilmiş, bağlantı boyutları TS EN 251 e uygun, özel sifonu ile birlikte işyerinde temini ve montajı. (Renkli olanlar için montajlı birim fiyatlar % 10 artırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.)
25.125.2201 | 087-601 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 70x70x11 cm, kare
25.125.2202 | 087-602 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, kare
25.125.2203 | 087-603 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, kare
25.125.2204 | 087-604 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, köşe
25.125.2205 | 087-605 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, köşe
25.125.2300 | 087-700 | Akrilik Panelli Duş Tekneleri: (ölçü : Ad.) Paneller duş teknesi fiyatına dahil değildir.
25.125.2301 | 087-701 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 70x70x11 cm, kare
25.125.2302 | 087-702 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x11 cm, kare
25.125.2303 | 087-703 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare
25.125.2304 | 087-704 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen
25.125.2305 | 087-705 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe
25.125.2306 | 087-706 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe
25.125.2307 | 087-707 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x100x15 cm, köşe
25.125.2400 | 087-800 | Akrilik Duş Teknesi için Paneller: (ölçü : Ad.) TS EN 263’e uygun üretilmiş dökme akrilik levhalardan (Renkli olanlar için montajlı birim fiyatlar % 10 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.)
25.125.2401 | 087-801 | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 70 cm.beyaz
25.125.2402 | 087-802 | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 80 cm .beyaz
25.125.2403 | 087-803 | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz
25.125.2404 | 087-804 | Akrilik ön panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 100 cm .beyaz
25.125.2405 | 087-805 | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 70 cm . beyaz
25.125.2406 | 087-806 | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 80 cm. beyaz
25.125.2407 | 087-807 | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz
25.125.2408 | 087-808 | Akrilik yan panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 80 cm .beyaz
25.125.2409 | 087-809 | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 80 cm .beyaz
25.125.2410 | 087-810 | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 90 cm .beyaz
25.125.2411 | 087-811 | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 100 cm .beyaz
25.125.2500 | 087-900 | Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti: (Ölçü: Tk) TS EN 10255+A1 e uygun galvaniz kaplı boru ayak, plastik pabuç, duvar bağlantısı için askı seti, bağlantı vida ve dubellerden oluşan, 1 adet küvet için gerekli set.
25.125.2501 | 087-901 | Ayak seti (Kare ve dikdörtgen duş tekneleri için)
25.125.2502 | 087-902 | Ayak seti (Köşe duş teknesi için)
25.125.2503 | 087-1000 | ANTİBAKTERİYEL DUŞ TEKNELERİ (Ölçü:Ad.) (TS 13420) BFT 25.125.2100 'de yer alan duş teknelerinin TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.
25.126.1100 |  | Temperli Camdan Duşakabin: (Ölçü: m2) Onaylı projesine uygun olmak üzere, TS EN 12150-2 e uygun 6 mm temperlenmiş camdan imal edilmiş, kullanılacak profiller eloksal kaplamalı alüminyum ve vidalar en az 304 kalite paslanınaz çelik olacaktır. Kabinlerde sızdırmayı önleme ve camları panele sabitleme için fitiller kullanılacaktır. Montajında kullanılacak silikonlar antibakteriyel, renksiz ve ısıya dayanıklı olacaktır. Temperlenmiş camlar projesindeki detaylara göre kumlanacaktır. Kabinde kullanılacak ayaklı tekerlekler veya menteşe malzemelerinde; sabit malzemeler ABS plastikten, sürtünen malzemeler ise POM türevi malzemelerden imal edilecektir. Burada kullanılan metal aksesuarlar da yine 304 kalite paslanınaz çelik olacaktır.
25.126.1110 |  | Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen)
25.126.1120 |  | Ön Cephe Tipi
25.126.1130 |  | Oval Tip
25.127.1000 | 086-300 | Banyo Tesisatı (Ölçü: Tk.) (TS EN 200 veya TS EN 817) Duş tekneleri ve küvetlerde kullanılmak üzere, alüminyum duş borusu, kromajlı boru tespit kelepçesi. özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı banyo bataryası ve plastik esaslı (Acetal copolymerden) komple baş ve el duşlu ankastre banyo takımının yerinde temini, yerine montajı.
25.127.1001 | 086-301 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite.
25.127.1002 | 086-302 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı
25.127.1003 | 086-303 | El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun)
25.130.1000 | 089-100 | MUSLUKLAR:(Ölçü: Ad.) (TS EN 200'e uygun) TSE EN 200 'e uygun, rıozetleri ile birlikte, yerine montajı.
25.130.1101 | 089-101 | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil.
25.130.1102 | 089-105 | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.
25.130.1103 | 089-111 | 1/2" Pisuvar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil.
25.130.1104 | 089-1104 | 1/2" Lavabo-eviye muslukları; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah üzeri veya duvardan montajlı.
25.130.1105 | 089-1105 | 3/4" Kurna musluğu, rozet dahil.
25.130.1115 |  | 3/4" Seramik salmastralı Osmanlı musluğu rozet dahil.
25.130.1201 | 089-109 | 1/2" Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil.
25.130.1202 | 089-1101 | 1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil.
25.130.1203 | 089-1102 | 1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil.
25.130.1204 | 089-1103 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil.
25.130.1205 | 089-1106 | 1/2" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil.
25.130.1207 | 089-1108 | 1/2" seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil.
25.130.1208 | 089-1109 | 3/4" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil.
25.130.1209 | 089-1110 | 3/4" seramik salmastralı ankastre ara kesme valfı, rozet dahil.
25.130.1302 | 089-201 | 1/2" Kromajlı Çamaşır- Bulaşık Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil.
25.130.1303 | 089-1112 | 1/2" Kromajlı Çamaşır- Bulaşık Musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil.
25.130.3000 | 089-1000 | TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER: (Ölçü: Ad.) Gövde dahil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS 200e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun hammaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ , conta , o-ring vb. bileşenler KTW(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatörler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl DVGW , KIWA , SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000 , ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır. Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar % 25 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.130.3100 | 089-1400 | Eviye Bataryaları :
25.130.3101 | 089-1401 | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası: Döner çıkış uçlu, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü.
25.130.3102 | 089-1402 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası: Duvara montajlı, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü.
25.130.3103 | 089-1403 | Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası: Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü, 100 cm yıkama çevresine sahip, çift fonksiyonlu fleksbıl el duşlu, KTW , NSF belgelerinden birine sahip olmalı.
25.130.3104 | 089-1404 | Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası: Ortadan çıkış uçlu veya çıkış uçsuz, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan, çift fonksiyonlu el duşlu, çıkış uçlu olması durumunda montajlı birim fiyatlar %5 zamlı ödenecektir.
25.130.3105 | 089-1405 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı endüstriyel mutfak bataryası: Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip , döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü, çift fonksiyonlu esnek el duşlu sıcak ve soğuk suyun ters akışını engelleyen çek valflar ile beraber,
25.130.3106 | 089-1406 | Çift kumandalı, tek gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası:
25.130.3107 | 089-1408 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası: Seramik salmastralı, duvara montajlı, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü.
25.130.3200 | 089-1500 | Lavabo Bataryası;
25.130.3201 | 089-1505 | Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü.
25.130.3202 | 089-1506 | Tek kumandalı, tek gövde yüksek tip kumandalı lavabo bataryası (Çanak lavabolar için): Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü, metal tam sifon dahil.
25.130.3203 | 089-507 | Döner berber lavabo bataryası pres döküm; ( spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.)
25.130.3204 | 089-1507 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: Kireç tutmayan perlatörlü, seramik salmastralı.
25.130.3206 | 089-1513 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı: Seramik salmastralı veya lastik klapeli salmastralı, kireç tutmayan perlatörlü.
25.130.3208 | 089-1417 | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası: Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, laminar akışlı hijyenik özel perlatörlü, özel uzatılmış kollu.
25.130.3209 | 089-1418 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı doktor lavabo bataryası: Döner çıkış uçlu, laminar akışlı hijyenik özel perlatörlü, özel uzatılmış kollu.
25.130.3300 | 089-1600 | Banyo ve Duş bataryaları;
25.130.3301 | 089-1601 | Tek kumandalı, banyo bataryası: Duş çıkışı 1/2" olan, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü otomatik yön değiştiricili.
25.130.3302 | 089-1602 | Tek kumandalı, duş bataryası: Duş çıkışı 1/2" olan, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip.
25.130.3303 | 089-1604 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) banyo bataryası, sıva altı: Duş çıkışı 1/2" olan, çıkış ucu grubu üzerinde yön değiştirici grubu olan, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü, otomatik yön değiştiricili.Ürünün tamamı plastik muhafaza içinde olan plastik ve galvaniz boruya uygun arıza durumunda fayansları kırmadan rahatça sökülebilme imkanı olan.
25.130.3304 | 089-1605 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) duş bataryası (sıva altı ): Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, ürünün tamamı plastik muhafaza içinde plastik ve galvaniz boruya uygun arıza durumunda fayansları kırmadan rahatça sökülebilme imkanı.
25.130.3305 | 089-1612 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası: kireç tutmayan cascade perlatörlü, seramik salmastralı, mekanik veya otomatik yön değiştiricili.
25.130.3306 | 089-1615 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası;
25.130.3309 | 089-320 | Ankastre Duş Başlığı ( Ölçü: Ad.) (Tsek Belgeli) Sıva altı ankastre boruya takılabilen, vidalı, darbelere dayanıklı, süzgeçli duş başının işyerinde temini ve yerine montajı
25.130.4100 | 089-920 | Fotoselli Lavabo Bataryası ve Tesisatı (TS EN 15091) (Ölçü:Ad.) Tek veya çift su girişi olan, filtreli ara musluktan akış miktarını ayarlayabilen, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptörden temin eden, 60-120 saniye su akışına müsaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo batarya ve tesisatının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.
25.130.4101 | 089-921 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli:
25.130.4102 | 089-922 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli :
25.130.4200 | 089-930 | Fotoselli Pisuvar Musluğu (Ölçü:Ad.) Arkadan veya üstten temiz su girişi olan, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptörden temin eden, pisuara temiz su ulaştıran bakır boru ve gerekli fittings parçaları ile birlikte fotoselli pisuar musluğunun iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.
25.130.4201 | 089-931 | Fotoselli pisuvar musluğu, sıva üstü :
25.130.4202 | 089-932 | Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı :
25.130.4300 | 089-960 | Termostatik Banyo Bataryası (TS EN 1111) :(Ölçü:Ad.) Kullanım suyu sıcaklığını 15-65 ºC arasında, ayarlanan değere sabit tutan,38 ºC de haşlanmama emniyet butonu olan, su debisini sınırlayan ekonomi butonlu, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değişmeler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen çekvalfi termostatik banyo bataryasının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.
25.130.4410 | 089-940 | Zaman Ayarlı Lavabo Musluğu ve Tesisatı (Ölçü:Ad.) Tek su girişi olan, su akışı 5-60 saniye arasında ayarlanabilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte krome zaman ayarlı lavabo musluğu ve tesisatının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi,
25.130.4422 | 089-952 | Zaman ayarlı pisuvar musluğu, sıva altı : Üstten veya arkadan temiz su girişi olan pisuarlar ile birlikte kullanılmak üzere, musluk ile pisuar arası bakır borusu, su akış zamanı 5-60 saniye arası ayarlanabilen zaman ayarlı, sıva altı pisuar musluğunun iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi,
25.130.4500 | 089-965 | Zaman Ayarlı Gömme Baslı Rezervuar ve Tesisatı I: ( Ölçü: Ad.) Sisteme (boruya) direk bağlanabilen, Alaturka Hela Taşları ve klozetlerde kullanılabilen, rezervuarın iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.130.5000 | 089-1310 | Uzatma Parçaları: (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'e uygun .)
25.130.5001 | 089-1311 | 1,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
25.130.5002 | 089-1312 | 1,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
25.130.5003 | 089-1313 | 2,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
25.130.5004 | 089-1314 | 2,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
25.130.5005 | 089-1315 | 3,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
25.130.5006 | 089-1316 | 4,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
25.130.5007 | 089-1317 | 5,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
25.130.6000 | 089-700 | Sifonlar, Lavabo, eviye ve pisuvar için (TS EN 274-1-2-3):
25.130.6001 | 089-701 | Lavabo ve eviye sifonu pirinçten kromajlı
25.130.6004 | 089-704 | Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü);
25.130.6006 | 089-705 | Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile);
25.130.6007 | 089-804 | Plastik (PVC esaslı ) Ø 100 mm. (6 cm. koku fermetürlü);
25.130.6008 | 089-805 | Banyo teknesi pis su tesisatı armatürü; zincir, tapa, taban sifonu, taşma sifonu, taşma borusu komple temini ve yerine montajı.
25.130.6010 | 089-900 | Rezervuar
25.130.6011 | 089-907 | Sert PVC iç takımlı rezervuar
25.132.1000 |  | SIVI SABUN / KÖPÜK DİSPENSERİ
25.132.1001 |  | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri En az 1000 ml hacimli , tezgaha gömme yerleşmiş, sıvı sabun veya köpük basabilen paslanmaz çelik gagalı, plastik şişeli, sıvı sabun/ köpük dispanserinin temini, yerine montajı.
25.132.1002 |  | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabilen sıvı sabunluk/köpük dispanserinin temini, yerine montajı.
25.132.1003 |  | Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabilen fotoselli , pilli veya elektrikli sıvısabun/köpük dispanserinin temini ve yerine montajı.
25.135.1000 | 090-000 | SABUNLUK (SÜNGERLİK): (Ölçü: Ad.)
25.135.1100 | 090-100 | Fayans sabunluk (Kollu): Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, kollu damlalıklı, duvara yarım gömülebilen veya fayans üstü montaj elemanları ile birlikte sabunluğun işyerinde temini ve yerine montajı. Not:Renkli fayans camlaşmış, çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.135.1101 | 090-101 | Takriben 16x16 cm.
25.135.1102 | 090-102 | Takriben 16x31 cm.
25.135.1200 | 090-200 | Fayans sabunluk (kolsuz): ​Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, damlalıklı, duvara yarım gömülebilen veya fayans üstü montaj elemanları ile birlikte sabunluğun işyerinde temini ve yerine montajı. Not:Renkli fayans camlaşmış, çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.135.1201 | 090-201 | Takriben 10x16 cm.
25.135.1202 | 090-202 | Takriben 16x16 cm.
25.135.1203 | 090-300 | Süngerlik fayans: (Kollu) 16x31 cm
25.135.2000 | 094-000 | KAĞITLIK: (Ölçü: Ad.)
25.135.2001 | 094-100 | Fayans: Ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, duvara yarım gömülebilen veya fayans üstü montaj elemanları ile birlikte kağıtlığın işyerinde temini ve yerine montajı. 16x16 cm
25.135.2002 | 094-400 | Paslanmaz Çelik: Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.
25.135.2003 | 094-500 | Engelliler için kağıtlık
25.135.2500 |  | Sensörlü Kağıt Havlu Dispanseri: (Ölçü: Ad.) Gövde ve ön kapağı orta sertlikte plastik malzemeden mamul, elektrikli olarak çalışan, dokunmadan el hareketiyle kağıt havlu veren otomatik havlu dispanserinin iş yerine temini ve montajı.
25.135.3000 | 095-000 | ASKI (Ölçü: Ad.)
25.135.3001 | 095-100 | Fayans: Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gömme tip veya fayans üstü askının montaj elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Takriben 10x16 cm.
25.135.3002 |  | Pirinç çatal askı: Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gömme tip veya fayans üstü askının montaj elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Takriben 10x16 cm.
25.135.4000 |  | ENGELLİLER İÇİN TUTUNMA BARLARI (Ölçü: Ad.)
25.135.4001 | 091-700 | Engelliler için tutunma barı: Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 600mm, min Ø 30 mm( krom kaplama yerine püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.)
25.135.4002 | 091-800 | Engelliler için 135º tutunma barı: Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 375x 375 mm , min Ø 30 mm( krom kaplama yerine, püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.)
25.135.4003 | 091-900 | Engelliler için klozet tutunma barı: Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min Ø 30 mm( krom kaplama yerine, püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.)
25.135.4004 | 091-1000 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı: Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 800 mm , min Ø 30 mm( krom kaplama yerine püskürtme boyalı olduğunda takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.)
25.138.1000 | 097-000 | YER SÜZGEÇLERİ: (TS-327 ' ye uygun) Ölçü: Ad. Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.138.1011 |  | Pik döküm 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı
25.138.1012 |  | Pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı
25.138.1013 |  | Pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı
25.138.1021 |  | Plastikten 10x10 cm. Ø 50 Çıkışlı
25.138.1022 |  | Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı
25.138.1023 |  | Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı
25.138.1024 |  | Plastikten 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı
25.138.1025 |  | Plastikten 25x25 cm. Ø 70 çıkışlı
25.138.1031 |  | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı
25.138.1032 |  | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı
25.138.1041 |  | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 30 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci
25.138.1042 |  | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 40 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci
25.138.1043 |  | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 50 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci
25.138.1044 |  | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 60 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci
25.138.1045 |  | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 70 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci
25.142.1000 | 103-000 | SU SAYAÇLARI:(TS EN ISO 4064-1’e uygun) Ölçü:Adet Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçlarınİşyerinde temini ve yerine montajı.
25.142.1100 | 103-100 | Soğuk su sayaçları:
25.142.1101 | 103-102 | 20 Ø mm. (3/4") vidalı
25.142.1102 | 103-103 | 25 Ø mm. (1") vidalı
25.142.1103 | 103-105 | 40 Ø mm. (1 1/2") vidalı
25.142.1104 | 103-106 | 50 Ø mm. flanşlı
25.142.1105 | 103-108 | 80 Ø mm. flanşlı
25.142.1106 | 103-109 | 100 Ø mm. flanşlı
25.142.1200 | 103-200 | Sıcak su sayaçları:
25.142.1201 | 103-202 | 20 Ø mm. (3/4") vidalı
25.142.1202 | 103-203 | 25 Ø mm. (1") vidalı
25.142.1203 | 103-205 | 40 Ø mm. (1 1/2") vidalı
25.144.1000 | 104-000 | FLOTÖR: (Ölçü: Ad.) Küre veya açık küre biçiminde, içine su almayacak şekilde muntazam sert plastikten şamandırası, pirinçten kolu, kapatıcısı ve bağlantı rakorları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
25.144.1001 | 104-101 | 10 Ø mm. (3/8")
25.144.1002 | 104-102 | 15 Ø mm. (1/2")
25.144.1003 | 104-103 | 20 Ø mm. (3/4")
25.144.1004 | 104-104 | 25 Ø mm. ( 1")
25.144.1005 | 104-105 | 32 Ø mm. (1 1/4")
25.144.1006 | 104-106 | 40 Ø mm. (1 1/2")
25.144.1007 | 104-107 | 50 Ø mm. ( 2")
25.145.1000 | 126-000 | KOLYE PRİZ (Ölçü: Ad.) Şehir şebekesinden tesisata su almak için gerekli ölçüde temini ve montajı.
25.145.1001 | 126-101 | 15-32 ø mm. kadar (1/2"-1 1/4")
25.145.1002 | 126-102 | 40 ø mm. 1 1/2" ve yukarısı.
25.150.1000 | 105-000 | SU DEPOLARI: (Ölçü: Ad.)
25.150.1200 | 105-600 | Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu :(Ölçü: Ad .) Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, gergi çubukları, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvırma metodu ile üretilmiş olup; İmalatında ve montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan,Türk Standardları Uygunluk Belgesi'ne sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Not: - Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağzı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dahildir. - Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur. - Depo sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamanlar bölümünde verilmiştir. - Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde , betornarme ya da çelik kaideler hazırlarlanmalıdır . -Depo içindeki suyun %100 ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı , biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan civatalı olmalıdır .
25.150.1201 | 105-601 | 1,25 m3
25.150.1202 | 105-602 | 2,50 m3
25.150.1203 | 105-603 | 3,75 m3
25.150.1204 | 105-604 | 5,00 m3
25.150.1205 | 105-605 | 6,25 m3
25.150.1206 | 105-606 | 7,50 m3
25.150.1207 | 105-607 | 10,0 m3
25.150.1208 | 105-608 | 12,5 m3
25.150.1209 | 105-609 | 15,0 m3
25.150.1210 | 105-610 | 20,0 m3
25.150.1211 | 105-611 | 22,5 m3
25.150.1212 | 105-612 | 25,0 m3
25.150.1213 | 105-613 | 30,0 m3
25.150.1214 | 105-614 | 37,5 m3
25.150.1215 | 105-615 | 40,0 m3
25.150.1216 | 105-616 | 45,0 m3
25.150.1217 | 105-617 | 50,0 m3
25.150.1218 | 105-618 | 56,0 m3
25.150.1219 | 105-619 | 59,6 m3
25.150.1220 | 105-620 | 62,0 m3
25.150.1221 | 105-621 | 75,0 m3
25.150.1222 | 105-622 | 90,0 m3
25.150.1223 | 105-623 | 93,2 m3
25.150.1224 | 105-624 | 104,2 m3
25.150.1225 | 105-625 | 112,0 m3
25.150.1226 | 105-626 | 121,5 m3
25.150.1300 | 105-700 | Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü: Ad.) ​Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı ürünler ; kesme, bükme, kıvırma delme, kaynak ve şekil verme işlemlerinin tamamı bittikten sonra depoya ait tüm parçalar üretim sonrasında "Sıcak Daldırma Galvaniz" kaplanacaktır.Kaplama ISO 1461:2009 'e uygun yapılmalıdır. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak işlemi yapılmamalıdır. Tüm iç-dış malzemeleri, gergi çubukları, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1200 'ün aynı. Not:- Depo sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamanlar bölümünde verilmiştir.Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur: - Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde , betornarme ya da çelik kaideler hazırlarlanmalıdır . -Depo içindeki suyun %100 ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı , biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan civatalı olmalıdır .
25.150.1301 | 105-701 | 1,25 m3
25.150.1302 | 105-702 | 2,50 m3
25.150.1303 | 105-703 | 3,75 m3
25.150.1304 | 105-704 | 5,00 m3
25.150.1305 | 105-705 | 6,25 m3
25.150.1306 | 105-706 | 7,50 m3
25.150.1307 | 105-707 | 10,0 m3
25.150.1308 | 105-708 | 12,5 m3
25.150.1309 | 105-709 | 15,0 m3
25.150.1310 | 105-710 | 20,0 m3
25.150.1311 | 105-711 | 22,5 m3
25.150.1312 | 105-712 | 25,0 m3
25.150.1313 | 105-713 | 30,0 m3
25.150.1314 | 105-714 | 37,5 m3
25.150.1315 | 105-715 | 40,0 m3
25.150.1316 | 105-716 | 45,0 m3
25.150.1317 | 105-717 | 50,0 m3
25.150.1318 | 105-718 | 56,0 m3
25.150.1319 | 105-719 | 59,6 m3
25.150.1320 | 105-720 | 62,0 m3
25.150.1321 | 105-721 | 75,0 m3
25.150.1322 | 105-722 | 90,0 m3
25.150.1323 | 105-723 | 93,2 m3
25.150.1324 | 105-724 | 104,2 m3
25.150.1325 | 105-725 | 112,0 m3
25.150.1326 | 105-726 | 121,5 m3
25.150.1400 | 105-900 | Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu:(Ölçü:Ad.) Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvırma metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan,Türk Standardları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağzı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dahildir.( Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur) Kapasite Çap Yükseklik
25.150.1401 | 105-901 | 5,0 m³ ø 2500 mm 1000 mm
25.150.1402 | 105-902 | 10 m³ ø 2500 mm 2000 mm
25.150.1403 | 105-903 | 14 m³ ø 2500 mm 2900 mm
25.150.1404 | 105-904 | 11 m³ ø 3800 mm 1000 mm
25.150.1405 | 105-905 | 23 m³ ø 3800 mm 2000 mm
25.150.1406 | 105-906 | 33 m³ ø 3800 mm 2900 mm
25.150.1407 | 105-907 | 20 m³ ø 5000 mm 1000 mm
25.150.1408 | 105-908 | 40 m³ ø 5000 mm 2000 mm
25.150.1409 | 105-909 | 58 m³ ø 5000 mm 2900 mm
25.150.1410 | 105-910 | 30 m³ ø 6200 mm 1000 mm
25.150.1411 | 105-911 | 60 m³ ø 6200 mm 2000 mm
25.150.1412 | 105-912 | 88 m³ ø 6200 mm 2900 mm
25.150.1413 | 105-913 | 44 m³ ø 7500 mm 1000 mm
25.150.1414 | 105-914 | 88 m³ ø 7500 mm 2000 mm
25.150.1415 | 105-915 | 128 m³ ø 7500 mm 2900 mm
25.150.1416 | 105-916 | 60 m³ ø 8700 mm 1000 mm
25.150.1417 | 105-917 | 120 m³ ø 8700 mm 2000 mm
25.150.1418 | 105-918 | 172 m³ ø 8700 mm 2900 mm
25.150.1419 | 105-919 | 78 m³ ø 10000 mm 1000 mm
25.150.1420 | 105-920 | 156 m³ ø 10000 mm 2000 mm
25.150.1421 | 105-921 | 98 m³ ø 11200 mm 1000 mm
25.150.1422 | 105-922 | 153 m³ ø 12500 mm 1250 mm
25.150.1500 | 105-1000 | Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü:Ad.) Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400 'ün aynı. Kapasite Çap Yükseklik
25.150.1501 | 105-1001 | 5,0 m³ ø 2500 mm 1000 mm
25.150.1502 | 105-1002 | 10 m³ ø 2500 mm 2000 mm
25.150.1503 | 105-1003 | 14 m³ ø 2500 mm 2900 mm
25.150.1504 | 105-1004 | 11 m³ ø 3800 mm 1000 mm
25.150.1505 | 105-1005 | 23 m³ ø 3800 mm 2000 mm
25.150.1506 | 105-1006 | 33 m³ ø 3800 mm 2900 mm
25.150.1507 | 105-1007 | 20 m³ ø 5000 mm 1000 mm
25.150.1508 | 105-1008 | 40 m³ ø 5000 mm 2000 mm
25.150.1509 | 105-1009 | 58 m³ ø 5000 mm 2900 mm
25.150.1510 | 105-1010 | 30 m³ ø 6200 mm 1000 mm
25.150.1511 | 105-1011 | 60 m³ ø 6200 mm 2000 mm
25.150.1512 | 105-1012 | 88 m³ ø 6200 mm 2900 mm
25.150.1513 | 105-1013 | 44 m³ ø 7500 mm 1000 mm
25.150.1514 | 105-1014 | 88 m³ ø 7500 mm 2000 mm
25.150.1515 | 105-1015 | 128 m³ ø 7500 mm 2900 mm
25.150.1516 | 105-1016 | 60 m³ ø 8700 mm 1000 mm
25.150.1517 | 105-1017 | 120 m³ ø 8700 mm 2000 mm
25.150.1518 | 105-1018 | 172 m³ ø 8700 mm 2900 mm
25.150.1519 | 105-1019 | 78 m³ ø 10000 mm 1000 mm
25.150.1520 | 105-1020 | 156 m³ ø 10000 mm 2000 mm
25.150.1521 | 105-1021 | 98 m³ ø 11200 mm 1000 mm
25.150.1522 | 105-1022 | 153 m³ ø 12500 mm 1250 mm
25.150.1600 | 105-1200 | Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları (Ölçü: Ad.) Tamamı Cam Elyaf Takviyeli (GRP) kompozit malzemeden , yüksek basınçta sıcak presleme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır. Dış takviye malzemeleri sıcak galvaniz kaplı profil , civata ve somun dan oluşmalıdır. Tüm iç takviyeleri , gergi ve papuçları AISI 316 paslanmaz , dikey taşıyıcıları ve iç merdiveni kendi gövde malzemesinden mamul olmalıdır. Depoyu oluşturan taban , tavan ve yan duvarların tamamı GRP panellerden veya GRP plakalardan yine cıvatalı bağlantılardan oluşmalıdır. Montaj mahalinde hiç bir şekilde kaynak işlemi gerektirmeden , taban , tavan ve yan paneller ; slikon ve EPDM kauçuk contalar kullanılarak civatalar ile birleştirilmelidir. TS EN 13280 standart belgesi , TSE Laboratuvarlarından alınmış gıda tüzüğüne uygunluk belgeleri olmalıdır. Not: Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış ağızları, taşma ve blöf ağızları, adam ve bakım delikleri depo tırmanma merdivenleri fiyatlara dahildir.(Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) - Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde , betornarme ya da çelik kaideler hazırlarlanmalıdır . - Deponun altına ayrıca sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik şase yapılmalıdır . Şase,depoyu taşıyabilmeli ve altındaki beton/çelik kaideden kaynaklanan ölçü faklılıklarını tolere edebilmelidir. -Depo içindeki suyun %100 ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı , biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan civatalı olmalıdır .
25.150.1601 | 105-1201 | 1 m3
25.150.1602 | 105-1202 | 3 m3
25.150.1603 | 105-1203 | 5 m3
25.150.1604 | 105-1204 | 10 m3
25.150.1605 | 105-1205 | 15 m3
25.150.1606 | 105-1206 | 20 m3
25.150.1607 | 105-1207 | 30 m3
25.150.1608 | 105-1208 | 40 m3
25.150.1609 | 105-1209 | 50 m3
25.150.1610 | 105-1210 | 60 m3
25.150.1611 | 105-1211 | 70 m3
25.150.1612 | 105-1212 | 80 m3
25.150.1613 | 105-1213 | 90 m3
25.150.1614 | 105-1214 | 100 m3
25.150.1615 | 105-1215 | 120 m3
25.150.1616 | 105-1216 | 150 m3
25.150.1617 | 105-1217 | 180 m3
25.150.1618 | 105-1218 | 200 m3
25.150.1619 | 105-1219 | 240 m3
25.150.1620 | 105-1220 | 270 m3
25.150.1621 | 105-1221 | 300 m3
25.150.1622 | 105-1222 | 350 m3
25.150.1623 | 105-1223 | 400 m3
25.150.1624 | 105-1224 | 440 m3
25.150.1625 | 105-1225 | 480 m3
25.150.3100 |  | Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları: (Ölçü: Ad.:) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) polyester kullanılarak imal edilmiş olan depo; gövde, bombe ve ayaklardan oluşan monoblok (yekpare) yapıda olmalıdır. Bağlantı elemanları paslanmaya dayanıklı(galvaniz, paslanmaz) malzemeden seçilmelidir. Depolar yatay veya dikey olarak üretilip darbelere ve toprak yüküne karşı dayanıklı olmalıdır. Depoların içerisinde yeterli miktarda bölme(dalgakıran) bulunmalıdır Depo üzerinde araç trafiği olmamalıdır. Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış, havalandırma manşonu ve adam deliği bulunmalıdır. Depolar CE işaretli olacaktır.
25.150.3101 |  | 1 m3 (en az 3 mm cidar kalınlığında)
25.150.3102 |  | 2 m3 (en az 4 mm cidar kalınlığında)
25.150.3103 |  | 5m3 (en az 5 mm cidar kalınlığında
25.150.3104 |  | 8 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında)
25.150.3105 |  | 10 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında)
25.150.3106 |  | 20 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında)
25.150.3107 |  | 30 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında)
25.150.3108 |  | 40 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında)
25.150.3109 |  | 50 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında)
25.150.3500 |  | Polietilen Su Depoları (Ölçü: Ad) Polietilen hammadde kullanılarak imal edilmiş olan depo; gövde, bombe ve ayaklardan oluşan kaynaksız, perçinsiz ve yekpare (monoblok) yapıda olan, bağlantı elemanları paslanmaya dayanıklı malzemeden seçilen, yatay veya dikey olarak üretilip darbelere ve UV ışınlarına karşı dayanıklı, üzerinde havalandırma manşonu ve adam deliği bulunan polietilen su deposunun iş yerine temini ve montajı.
25.150.3501 |  | 1 m³ (en az 5 mm cidar kalınlığında)
25.150.3502 |  | 2 m³ (en az 6 mm cidar kalınlığında)
25.150.3503 |  | 5 m³ (en az 8 mm cidar kalınlığında)
25.150.3504 |  | 8 m³ (en az 9 mm cidar kalınlığında)
25.150.3505 |  | 10 m³ (en az 10 mm cidar kalınlığında)
25.160.0000 | 107-000 | HİDROFORLAR (Ölçü: Ad.)
25.160.1000 | 107-610 | DÜŞEY VEYA YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR: (Ölçü: Ad.) Aşağıda belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri gerekli basınca ayarlanabilen otomatik basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip, Basınçlı Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3,4 e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı. NOT:1- Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. KWa kadar 180 defa/h. 1.1 KWın üzerinde ise 40 defa/h. olarak alınacak. 2- Birden fazla pompalı hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamıdır.
25.160.1100 | 107-620 | Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.1101 | 107-621 | 0 - 5 20 - 40
25.160.1102 | 107-622 | 0 - 5 40 - 60
25.160.1103 | 107-623 | 0 - 5 60 - 80
25.160.1104 | 107-624 | 5 - 15 20 - 40
25.160.1105 | 107-625 | 5 - 15 40 - 60
25.160.1106 | 107-626 | 5 - 15 60 - 80
25.160.1107 | 107-627 | 15 - 30 20 - 40
25.160.1108 | 107-628 | 15 - 30 40 - 60
25.160.1109 | 107-629 | 15 - 30 60 - 80
25.160.1200 | 107-630 | İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor ​ Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.1201 | 107-631 | 0 - 10 30 - 60
25.160.1202 | 107-632 | 0 - 10 60 - 90
25.160.1203 | 107-633 | 10 - 30 30 - 60
25.160.1204 | 107-634 | 10 - 30 60 - 90
25.160.1205 | 107-635 | 30 - 60 30 - 60
25.160.1206 | 107-636 | 30 - 60 60 - 90
25.160.1300 | 107-640 | Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.1301 | 107-641 | 0 - 20 30 - 60
25.160.1302 | 107-642 | 0 - 20 60 - 90
25.160.1303 | 107-643 | 20 - 50 30 - 60
25.160.1304 | 107-644 | 20 - 50 60 - 90
25.160.1305 | 107-645 | 50 - 80 30 - 60
25.160.1306 | 107-646 | 50 - 80 60 - 90
25.160.1307 | 107-647 | 80 - 120 60 - 90
25.160.1400 | 107-650 | Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.1401 | 107-651 | 1 - 3 15 - 30
25.160.1402 | 107-652 | 1 - 3 30 - 45
25.160.1403 | 107-653 | 1 - 3 45 - 70
25.160.1404 | 107-654 | 3 - 6 15 - 30
25.160.1405 | 107-655 | 3 - 6 30 - 45
25.160.1406 | 107-656 | 3 - 6 45 - 70
25.160.1407 | 107-657 | 6 - 10 15 - 30
25.160.1408 | 107-658 | 6 - 10 30 - 45
25.160.1409 | 107-659 | 6 - 10 45 - 70
25.160.1500 | 107-660 | İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.1501 | 107-661 | 8 - 24 30 - 50
25.160.1502 | 107-662 | 8 - 24 50 - 70
25.160.1503 | 107-663 | 24 - 48 30 - 50
25.160.1504 | 107-664 | 24 - 48 50 - 70
25.160.1600 | 107-670 | Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.1601 | 107-671 | 10 - 35 30 - 50
25.160.1602 | 107-672 | 10 - 35 50 - 70
25.160.1603 | 107-673 | 35 - 70 30 - 50
25.160.1604 | 107-674 | 35 - 70 50 - 70
25.160.2000 | 107-1000 | Frekans Konvertörlü Hidrofor: Metal bir şase üzerine monte edilmiş, gerekli çek valf, vana, bağlantı elemanları kullanılarak emme ve basma kollektörleri ile birbirine bağlanmış, 1 ile 6 adet çok kademeli pompa ile bu pompaların otomatik işletimini gerçekleştirebilecek şekilde seçilmiş, bünyesinde frekans konvertör ünitesi entegre edilmiş bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basınç kollektörü üzerinde bulunan analog basınç sensörü ile pompaları sıra kontrollü olarak devreye alan veya çıkaran rotasyon özelliği, kontrol panosunda zararlı gerilim dalgalanmalarını önleyici filtreleri, programlama özelliği, sigortaları, motor koruma şalteri, kuru çalışma, kısa devre, gerilim basınç sensörü arızası gibi güvenlik düzeni olan ve menü kontrol paneli, elektrik motorları IP 54 koruma sınıfında, termik koruması olan , genleşme tankı, TS EN ISO 11124-1,2,3,4 e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve sayıda tankı bulunan, frekans konvertörlü hidroforun, iş yerinde temini ve montajı.
25.160.2100 | 107-1100 | Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.2101 | 107-1101 | 0 - 5 20 - 40
25.160.2102 | 107-1102 | 0 - 5 40 - 60
25.160.2103 | 107-1103 | 0 - 5 60 - 80
25.160.2104 | 107-1104 | 5 - 15 20 - 40
25.160.2105 | 107-1105 | 5 - 15 40 - 60
25.160.2106 | 107-1106 | 5- 15 60 - 80
25.160.2107 | 107-1107 | 15- 30 20 - 40
25.160.2108 | 107-1108 | 15- 30 40 - 60
25.160.2109 | 107-1109 | 15- 30 60 - 80
25.160.2200 | 107-1200 | İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.2201 | 107-1201 | 0 - 10 30 - 60
25.160.2202 | 107-1202 | 0 - 10 60 - 90
25.160.2203 | 107-1203 | 10 - 30 30 - 60
25.160.2204 | 107-1204 | 10 - 30 60 - 90
25.160.2205 | 107-1205 | 30 - 60 30 - 60
25.160.2206 | 107-1206 | 30 - 60 60 - 90
25.160.2300 | 107-1300 | Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.2301 | 107-1301 | 0 - 20 30 - 60
25.160.2302 | 107-1302 | 0 - 20 60 - 90
25.160.2303 | 107-1303 | 20 - 50 30 - 60
25.160.2304 | 107-1304 | 20 - 50 60 - 90
25.160.2305 | 107-1305 | 50 - 80 30 - 60
25.160.2306 | 107-1306 | 50 - 80 60 - 90
25.160.2307 | 107-1307 | 80 - 120 60 - 90
25.160.2400 | 107-1400 | Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.2401 | 107-1401 | 0 - 30 30 - 60
25.160.2402 | 107-1402 | 0 - 30 60 - 90
25.160.2403 | 107-1403 | 30 - 60 30 - 60
25.160.2404 | 107-1404 | 30 - 60 60 - 90
25.160.2405 | 107-1405 | 60 - 90 30 - 60
25.160.2406 | 107-1406 | 60 - 90 60 - 90
25.160.2500 | 107-1500 | Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.2501 | 107-1501 | 0 - 40 30 - 60
25.160.2502 | 107-1502 | 0 - 40 60 - 90
25.160.2503 | 107-1503 | 40 - 80 30 - 60
25.160.2504 | 107-1504 | 40 - 80 60 - 90
25.160.2505 | 107-1505 | 80 - 120 30 - 60
25.160.2506 | 107-1506 | 80 - 120 60 - 90
25.160.2600 | 107-1600 | Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor: Debi: m3 / h Basınç: mSS
25.160.2601 | 107-1601 | 0 - 50 30 - 60
25.160.2602 | 107-1602 | 0 - 50 60 - 90
25.160.2603 | 107-1603 | 50 - 100 30 - 60
25.160.2604 | 107-1604 | 50 - 100 60 - 90
25.160.2605 | 107-1605 | 150 - 200 30 - 60
25.160.2606 | 107-1606 | 150 - 200 60 - 90
25.160.2607 | 107-1607 | 200 - 250 60 - 90
25.165.3000 | 108-700 | Tam otomatik su yumuşatma cihazı(Ölçü: Ad.) ( 1-39m 3 / saat) Aşağıda özellikleri belirtilen, reçine tankı ISO belgeli polipropilen üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış, test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, tuz kabı tuzlu suyun oluşturacağı korozyona dayanıklı polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapaklı, içinde tuzlu su emiş borusu, boru ağzında filtresi, PVC borudan tuzlu su emiş borusu koruyucusu, tuz tankı taşma borusu ve boşaltma ucu olacaktır. Reçine yatak yüksekliği min. 0,7 ile max.1,2 m. arasında, reçine taşıyıcı kuars filtre çakılı yatak yüksekliği 15-50 cm arası olan, çıkış hattındaki sayaçtan aldığı sinyaller ile daha önceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumuşak su geçtiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan, rejenerasyon kademeleri, gerekli tuz miktarı ve süreleri fabrikasyon ayarlı/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanıklı plastik veya metal malzemeden imal edilmiş, mikroişlemcili veya elektro mekanik rejenerasyon için gerekli tuzlu suyu hazırlayabilen, çok yollu uluslararası kalite belgeli , otomatik vanalı iki adet numune musluğu ve giriş ve çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplaması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolalıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış su yumuşatma cihazının işyerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, su sertliğinin ölçümü için gerekli test kiti, türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır. NOT: Giriş suyu sertliği 30 °Fr kabul edilmiştir. Buna göre reçine kapasitesi 6000 °Fr/litre reçine kabul edilmiştir. -Su yumuşatma cihazı yatak hızı 30 – 35 m/saat olmalıdır. -Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır. Debi Reçine Mikt. GirişÇıkış çapı kapasite Topl.sertlik m3/h lt İnç m3/reg. Fr.m3/reg
25.165.3001 | 108-701 | 1,0 35 3/4" 7,0 210
25.165.3002 | 108-702 | 1,5 50 1" 10,0 300
25.165.3003 | 108-703 | 2,25 75 1" 15,0 450
25.165.3004 | 108-704 | 3,0 100 1" 20,0 600
25.165.3005 | 108-705 | 3,75 125 1" 25,0 750
25.165.3006 | 108-706 | 4,5 150 1" 30,0 900
25.165.3007 | 108-707 | 6,0 200 1" 40,0 1.200
25.165.3008 | 108-708 | 9,0 300 1 1/4" 60,0 1.800
25.165.3009 | 108-709 | 12,0 400 1 1/2" 80,0 2.400
25.165.3010 | 108-710 | 15,0 500 1 1/2" 100,0 3.000
25.165.3011 | 108-711 | 18,0 600 2" 120,0 3,600
25.165.3012 | 108-712 | 24,0 800 2" 160,0 4,800
25.165.3013 | 108-713 | 30,0 1.000 2 1/2" 200,0 6,000
25.165.3014 | 108-714 | 35,0 1.200 3" 240,0 7,200
25.165.3015 | 108-715 | 39,0 1.300 3" 260,0 7,800
25.165.4000 | 108-800 | Tam otomatik su yumuşatma cihazı(Ölçü: Adet 45-135 m3 / saat) Aşağıda özellikleri belirtilen, reçine tankı,TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama veya içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış ve girilen programı en az bir ay süreyle hafızasında tutabilen mikroişlemcili kontrolü bulunan, bu vana ve/veya kontrolörden kumanda alan diyafram vanaların tahriki için gerekli hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu, ham suyu ve proses sularını yönlendiren, metal veya plastik gövdeli, kauçuk diyaframlı,vana içi parçaları suyun korozyonuna dayanıklı pirinç malzeme, tesisat bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8 atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş yeterli sayıda diyafram vanalı olacaktır.Diğer özellikleri BFT 25.165.3000 'in aynı. Debi Reçine Mikt. GirişÇıkış çapı kapasite Topl.sertlik m3/h lt İnç m3/reg. Fr.m3/reg
25.165.4001 | 108-801 | 45 1500 3" 300 9.000
25.165.4002 | 108-802 | 60 2000 4" 400 12.000
25.165.4003 | 108-803 | 75 2500 4" 500 15.000
25.165.4004 | 108-804 | 84 2800 4" 560 16.800
25.165.4005 | 108-805 | 110 3800 5" 760 22.800
25.165.4006 | 108-806 | 135 4500 5" 900 27.000
25.165.5000 | 108-900 | İki tanklı su yumuşatma cihazı (tandem) TSEK belgeli tuz kabından başka iki tanklı, her bir tankı BFT 25.165.3000 ve 4000 'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 90 arttırılarak uygulanır.
25.170.1000 | 109-000 | SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ: Kalorifer tesisatı BFT 25.245.1100 'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı.
25.170.1100 | 109-100 | Kollektör borusu galvanizli (Ölçü: m.)
25.170.1101 | 109-101 | 50 ø mm. (2")
25.170.1102 | 109-102 | 80 ø mm. (3")
25.170.1103 | 109-103 | 100 ø mm. (4")
25.170.1104 | 109-104 | 125 ø mm. (5")
25.170.1105 | 109-105 | 150 ø mm. (6")
25.170.1200 | 109-200 | Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla (Ölçü: Ad.:).
25.170.1201 | 109-201 | 15 ø mm.
25.170.1202 | 109-202 | 20 ø mm.
25.170.1203 | 109-203 | 25 ø mm.
25.170.1204 | 109-204 | 32 ø mm.
25.170.1205 | 109-205 | 40 ø mm.
25.170.1206 | 109-206 | 50 ø mm.
25.170.1207 | 109-207 | 65 ø mm. flanşlı
25.170.1208 | 109-208 | 80 ø mm. flanşlı
25.170.1209 | 109-209 | 100 ø mm. flanşlı
25.170.1210 | 109-210 | 125 ø mm. flanşlı
25.170.1211 | 109-300 | Termometre, hidrometre ve boşaltma ağızları (Ölçü: Ad.)
25.175.0000 | 110-000 | SICAK SU ÜRETİCİLERİ: (Ölçü: Ad. TS-736)
25.175.1000 | 110-100 | Bakır boru serpantinli boyler: (TS-736) TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş , 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi , pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı , serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm. et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini , çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşyünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması NOT:Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri , vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.
25.175.1100 | 110-400 | Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, diğer özellikler B.F.T 110-100'ün aynı. Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında, 90/70ºC serpantin ve 10/60ºC kullanım suyu sıcaklıklarında, minimum kullanım suyu debileri ve serpantin tarafı maksimum akış dirençleri
25.175.1101 | 110-401 | 150 lt–min.sıc. su deb: 410 lt/h ( 0,3 kPa)
25.175.1102 | 110-402 | 200 lt–min.sıc.su deb: 510 lt/h ( 0,4 kPa)
25.175.1103 | 110-403 | 300 lt–min.sıc.su deb: 550 lt/h ( 0,4 kPa)
25.175.1104 | 110-404 | 500 lt–min.sıc.su deb: 910 lt/h ( 0,6 kPa)
25.175.1105 | 110-405 | 800 lt–min.sıc.su deb: 1130 lt/h ( 0,7 kPa)
25.175.1106 | 110-406 | 1000 lt–min.sıc.su deb: 1200 lt/h ( 0,7 kPa)
25.175.1107 | 110-407 | 1500 lt–min.sıc.su deb: 1540 lt/h ( 1,5 kPa)
25.175.1108 | 110-408 | 2000 lt–min.sıc.su deb: 1920 lt/h ( 3,0 kPa)
25.175.1109 | 110-409 | 2500 lt–min.sıc.su deb: 2320 lt/h ( 4,0 kPa)
25.175.1110 | 110-410 | 3000 lt–min.sıc.su deb: 2640 lt/h ( 7,0 kPa)
25.175.1111 | 110-411 | 4000 lt–min.sıc.su deb: 3260 lt/h ( 9,0 kPa)
25.175.1112 | 110-412 | 5000 lt–Min.sıc.su deb: 4090 lt/h ( 12,0 kPa)
25.175.1200 | 110-500 | Demir boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, diğer özellikler BFT 25.175.1000 'in aynı: BFT 25.175.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.
25.175.1300 | 110-600 | Çift cidarlı 10 atmosfer işletme basıncı boyler diğer, özellikler BFT 25.175.1000 'in aynı:(TSE 736) Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedeli BFT 25.175.1200 'deki gibi ödenecektir.
25.175.1400 | 110-610 | Tek Serpantinli Dik Boyler ; TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilmesine için uygun ağzı bulunan, gövde içi- serpantin dış yüzeyi en az 180 mikron, gövde dışı gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek şekilde emaye kaplanmış veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve birim iç yüzey alanına 200 gr/m2 ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu olacaktır, 316 kalite paslanmaz serpantinli” olması durumunda TS 10380 ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin ve dış akım anodu. Gövdesi en az 40 kg/m³ yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan veya en az 15 kg/m3 yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan sünger ile izole edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek dış kılıfllı boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması, çalışır halde teslimi. Not: Boyler kapasiteleri 90/70ºC kaynak akışkan ve 10/60ºC sıhhi kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır .
25.175.1401 | 110-611 | 100 lt –Minimum sıcak su debisi 240 lt/h ( 0,3 kPa)
25.175.1402 | 110-612 | 160 lt–Minimum sıcak su debisi 340 lt/h ( 0,2 kPa)
25.175.1403 | 110-613 | 200 lt–Minimum sıcak su debisi 440 lt/h ( 1,0 kPa)
25.175.1404 | 110-614 | 300 lt–Minimum sıcak su debisi 530 lt/h ( 1,0 kPa)
25.175.1405 | 110-615 | 350 lt–Minimum sıcak su debisi 580 lt/h ( 2,0 kPa)
25.175.1406 | 110-616 | 500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h ( 4,0 kPa)
25.175.1407 | 110-617 | 600 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h ( 4,0 kPa)
25.175.1408 | 110-618 | 800 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa)
25.175.1409 | 110-619 | 1000 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa)
25.175.1410 | 110-619/1 | 1250 lt–Minimum sıcak su debisi 1450 lt/h ( 14,0 kPa)
25.175.1411 | 110-619/2 | 1500 lt–Minimum sıcak su debisi 1710 lt/h ( 20,0 kPa)
25.175.1412 | 110-619/3 | 2000 lt–Minimum sıcak su debisi 2210 lt/h ( 40,0 kPa)
25.175.1413 | 110-619/4 | 2500 lt–Minimum sıcak su debisi 2880 lt/h ( 38,0 kPa)
25.175.1414 | 110-619/5 | 3000 lt–Minimum sıcak su debisi 3330 lt/h ( 58,0 kPa)
25.175.1500 | 110-620 | Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler Dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında , 90/70ºC serpantin ve 10/60ºC kullanım suyu sıcaklıklarında , alt serpantin-üst serpantin minimum kullanım suyu debileri ve serpantin tarafı maksimum akış dirençleri; Diğer özellikleri tek serpantinli dik boylerle aynıdır .
25.175.1501 |  | 160 lt – Alt serpantin: 210 lt/h ( 0,1 Kpa) - Üst serpantin: 150 lt/h (0,1 Kpa)
25.175.1502 |  | 200 lt – Alt serpantin: 270 lt/h ( 0,2 Kpa) - Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa)
25.175.1503 |  | 300 lt – Alt serpantin: 270 lt/h ( 0,2 Kpa) – Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa)
25.175.1504 |  | 350 lt – Alt serpantin: 310 lt/h ( 0,5 Kpa) – Üst serpantin: 250 lt/h (0,3 Kpa)
25.175.1505 |  | 500 lt – Alt serpantin: 920 lt/h ( 4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 lt/h (1,0 Kpa)
25.175.1506 |  | 600 lt – Alt serpantin: 920 lt/h ( 4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 t/h (1,0 Kpa)
25.175.1507 |  | 800 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)
25.175.1508 |  | 1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)
25.175.1509 |  | 1250 lt - Alt serpantin:1450 lt/h (14,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)
25.175.1510 |  | 1500 lt - Alt serpantin:1710 lt/h (20,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)
25.175.1511 |  | 2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa)-Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa)
25.175.1512 |  | 2500 lt-Alt serpantin:2880 lt/h (38,0 Kpa)-Üst serpantin:1230 lt/h (4,0 Kpa)
25.175.1513 |  | 3000 lt-Alt serpantin:3330 lt/h (58,0 Kpa)-Üst serpantin:1530 lt/h(7,0 Kpa)
25.175.1600 | 110-621 | Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler: Flanşla gövdeye bağlanan en az 1,2 mm.et kalınlığında sökülebilir bakır serpantin grubu, bakır borulu serpantin grubu imalatında ve tanka montajında DIN 4753-3 standardı gereği,galvanik korozyon önlemleri alınmış, gövde ile yalıtımı yapılmış, dış akım anodu (elektronik anot) ile katodik koruma yapılmış, bakır borulu tekserpantinli boylerin temini ve bağlantıların yapılması Diğer özellikleri tek serpantinli dik boylerle aynıdır .
25.175.1601 |  | 160 lt–Min.sıc. su deb: 410 lt/h (0,3 Kpa)
25.175.1602 |  | 200 lt–Min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 Kpa)
25.175.1603 |  | 300 lt–Min.sıc.su deb: 550 lt/h (0,4 Kpa)
25.175.1604 |  | 350 lt–Min.sıc.su deb: 630 lt/h (0,4 Kpa)
25.175.1605 |  | 500 lt–Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa)
25.175.1606 |  | 600 lt–Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa)
25.175.1607 |  | 800 lt–Min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 Kpa)
25.175.1608 |  | 1000 lt–Min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 Kpa)
25.175.1609 |  | 1250 lt–Min.sıc.su deb: 1300 lt/h (0,9 Kpa)
25.175.1610 |  | 1500 lt–Min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 Kpa)
25.175.1611 |  | 2000 lt–Min.sıc.su deb: 1920 lt/h (3,0 Kpa)
25.175.1612 |  | 2500 lt–Min.sıc.su deb: 2320 lt/h (4,0 Kpa)
25.175.1613 |  | 3000 lt–Min.sıc.su deb: 2640 lt/h (7,0 Kpa)
25.175.1700 | 110-622 | Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler Demir boru serpantin yerine bakır boru serpantinli olması durumunda, diğer özellikler BFT 25.175.1400 'ün aynı: BFT 25.175.1400 ’deki montajlı birim fiyatlar %25 arttırılarak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.
25.175.1701 |  | 160 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (0,3 Kpa)- 240 lt/h (0,2 Kpa)
25.175.1702 |  | 200 lt–Minimum sıcak su debisi : 510 lt/h (0,4 Kpa) - 290 lt/h (0,2 Kpa)
25.175.1703 |  | 300 lt–Minimum sıcak su debisi :550 lt/h (0,4 Kpa) -340 lt/h (0,3 Kpa)
25.175.1704 |  | 350 lt–Minimum sıcak su debisi : 630 lt/h (0,4 Kpa)-370 lt/h (0,3 Kpa)
25.175.1705 |  | 500 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa)
25.175.1706 |  | 600 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa)
25.175.1707 |  | 800 lt–Minimum sıcak su debisi :1130 lt/h (0,7 Kpa) -610 lt/h (0,4 Kpa)
25.175.1708 |  | 1000 lt–Minimum sıcak su debisi :1200 lt/h (0,7 Kpa)-770 lt/h (0,6Kpa)
25.175.1709 |  | 1250 lt–Minimum sıcak su debisi : 1300 lt/h (0,9 Kpa)-800 lt/h (0,6 Kpa)
25.175.1710 |  | 1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 1540 lt/h (1,5 Kpa) -870 lt/h (0,6 Kpa)
25.175.1711 |  | 2000 lt–Minimum sıcak su debisi :1920 lt/h (3,0 Kpa) -1370 lt/h (1,5 Kpa)
25.175.1712 |  | 2500 lt–Minimum sıcak su debisi : 2320 lt/h (4,0 Kpa)-1150 lt/h (0,2 Kpa)
25.175.1713 |  | 3000 lt–Minimum sıcak su debisi : 2640 lt/h (7,0 Kpa)-1270 lt/h (0,2 Kpa)
25.175.1800 |  | DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER Dik olarak imal edilmiş, düşük kaynak akışkan sıcaklığında çalışabilen (55/50)ºC, 10bar işletme basıncında, diğer özellikleri BFT 25.175.1400 gibidir. Kapasiteler 55/50 ºC serpantin ve 10/45ºC kullanım suyu sıcaklıklarında, minimum kullanım suyu debileri ve serpantin tarafı maksimum akış dirençleri ile verilmiştir.
25.175.1801 |  | 160 lt–Minimum sıcak su debisi : 260 lt/h ( 5,0 kPa)
25.175.1802 |  | 200 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (16,0 kPa)
25.175.1803 |  | 300 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (24,0 kPa)
25.175.1804 |  | 500 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (30,0 kPa)
25.175.1805 |  | 800 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa)
25.175.1806 |  | 1000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa)
25.175.1807 |  | 1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (63,0 kPa)
25.175.1808 |  | 2000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (95,0 kPa)
25.175.2500 | 110-640 | Akümülasyon Tankı ; Sıcak su üretimi olmayan, serpantinsiz, sıcak su depolama amacı ile kullanılan, izolasyonu ve diğer özellikleri BFT 25.175.1400 ile aynı
25.175.2501 | 110-641 | Akümülasyon Tankı 100 L
25.175.2502 | 110-642 | Akümülasyon Tankı 150 L
25.175.2503 | 110-643 | Akümülasyon Tankı 200 L
25.175.2504 | 110-644 | Akümülasyon Tankı 300 L
25.175.2505 | 110-645 | Akümülasyon Tankı 350 L
25.175.2506 | 110-646 | Akümülasyon Tankı 500 L
25.175.2507 | 110-647 | Akümülasyon Tankı 600 L
25.175.2508 | 110-648 | Akümülasyon Tankı 800 L
25.175.2509 | 110-649 | Akümülasyon Tankı 1000 L
25.175.2510 | 110-649/1 | Akümülasyon Tankı 1250 L
25.175.2511 | 110-649/2 | Akümülasyon Tankı 1500 L
25.175.2512 | 110-649/3 | Akümülasyon Tankı 2000 L
25.175.2513 | 110-649/4 | Akümülasyon Tankı 2500 L
25.175.2514 | 110-649/5 | Akümülasyon Tankı 3000 L
25.175.2800 | 110-650 | Elektrikli Isıtıcı ve Pano İlavesi. Onaylı projesine uygun olarak boyler ve akümülasyon tanklarında kullanılmak üzere, elektrikli ısıtıcı ve panosu ilavesi.
25.175.2801 | 110-651 | 1 x 2 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2802 | 110-652 | 1 x 3 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2803 | 110-653 | 1 x 4 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2804 | 110-654 | 1 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2805 | 110-655 | 1 x 10 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2806 | 110-656 | 2 x 4 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2807 | 110-657 | 2 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2808 | 110-658 | 2 x 10 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2809 | 110-659 | 3 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2810 | 110-660 | 3 x 10 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2811 | 110-661 | 4 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano
25.175.2812 | 110-662 | 4 x 10 Kw Isıtıcılı pano
25.175.3100 | 110-680 | Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri; Yatık sistemde çift cidarlı olarak imal edilmiş, gövde içi minimum 180 mikron emaye ile kaplanmış, 8 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı basınca dayanıklı gövdesi; gövde üstüne 40 kg/m³ yoğunlukta, 5 cm kalınlığında poliüretan malzeme ile izole edilmiş, izole üstüne minimum 0,70 mikron elektrostatik toz boyalı galvaniz sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek kaplama kılıflı çift cidarlı güneş enerjisi boylerinin işyerinde temini ve tesisata bağlanması.(Boyler izolasyonun cam yünü olması halinde, montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek,montaj bedelleri aynen uygulanır.)
25.175.3101 | 110-681 | 85 Litre
25.175.3102 | 110-682 | 100 Litre
25.175.3103 | 110-683 | 120 Litre
25.175.3104 | 110-684 | 150 Litre
25.175.3105 | 110-685 | 170 Litre
25.175.3106 | 110-686 | 200 Litre
25.175.3107 | 110-687 | 300 Litre
25.175.4000 | 117-000 | ŞOFBEN: (Ölçü: Ad.) (TS 615 EN 26+AC) (2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş, üzeri emaye şofbenin, en fazla üç metre duman borusuyla birlikte işyerinde temini, tesisata ve bacaya bağlanması çaışır halde teslimi
25.175.4200 | 117-150 | Doğalgaz/ LPG'li Hermetik şofben (TS 615 EN 26/A1,A2, A3, AC)
25.175.4201 | 117-151 | 11 L/min ( 19KW)
25.175.4202 | 117-151/1 | 13 L/min ( 22,5 KW)
25.175.4203 | 117-152 | 14 L/min (24,4KW)
25.175.4300 | 117-300 | Elektrikli su ısıtıcılar (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 ) Cihazlar , 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş, CE işaretli olarak , piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not: Rezistans güçleri minimum değerlerdir.
25.175.4301 | 117-301 | 15 L 1000 Watt.
25.175.4302 | 117-301/1 | 30 L 1500 Watt.
25.175.4303 | 117-302 | 40 L 1500 Watt.
25.175.4304 | 117-302/1 | 50 L 1500 Watt.
25.175.4305 | 117-303 | 60 L 1800 Watt.
25.175.4306 | 117-304 | 80 L 1800 Watt. ve üzeri
25.175.4307 | 117-304/1 | 100 L 1800 Watt. ve üzeri
25.178.1000 | 110-700 | Güneş Enerjisi Toplayıcıları:(Ölçü: m2) (TS- EN 12975-1 veya TS-EN 12975) TS EN 12975-1+A1 veya TS EN 12975 uygun olarak imal edilen, TSE uygunluk raporu, test raporu ve ürün özellikleri ilgili makama sunulacak olan düz sıvılı sabit güneş enerjisi kollektörlerinde; enerji koruma ve kirliliği azaltma amaçlarıyla tasarımında geri dönüşümü olmayan malzemelerden kaçınılmalı veya mümkün olan en az düzeyde kullanılmalı, alüminyum malzemeler AL-6063 Etial-60 alaşımlı, hurda alüminyum içermeyen, yanıcı olmayan malzemeler kullanılmalıdır.Kollektör kutusu su geçirmez ve yoğuşan suyu kollektör içine biriktirmeyecek şekilde yapılmış olmalıdır.Kollektörler en yüksek durgun sıcaklığında bile kaplama içinde istenmeyen bir gerilim meydana gelmediğini garanti etmelidir. Kollektörler, yaz boyunca maruz kalabilecekleri ısıl şoklara ve durgunluk şartlarında oluşabilen en yüksek sıcaklıklara dayanabilecek malzemeden yapılmalı,kollektör parçaları ve malzemeleri kollektörün ısınması ve soğuması sonucunda oluşan mekanik yüklere dayanıklı, yağmur, kar, dolu, rüzgar, yüksek rutubet ve hava kirleticiler gibi etkenlerin sebep olduğu çevre etkilerine de dirençli olmalıdır.Paneller; fırın mat boyalı veya püskürtme yöntemiyle boyanmış veya seçici yüzey kaplı mekanik, ısıl ve kimyasal özelliklerine uygun malzemeden yapılmalıdır. Kesme, kaynak, lehim gibi imalat işlemlerinin absorblayıcı özellikleri üzerindeki etkisi dikkate alınmalı, absorblayıcı korozyona dayanıklı olmalıdır.Kapağın saydamlığı, kollektörün kullanım ömrü boyunca özelliğini kaybetmemelidir. Kapaklar mor ötesi ışımaya, hava kirliliğine, yüksek rutubete dirençli olmalı ve kollektör tasarımına bağlı olarak yüksek sıcaklıklarda yoğuşmalıdır.Kasa yan yüzeyleri ile absorblayıcı arkasında kullanılan camyünü veya taş yünü esaslı yalıtım malzemesi en az 3 cm kalınlığında, ısı iletkenlik beyan değeri λ 0,040 W/mK camyünü veya taş yünü kollektör şiltesi olacaktır.Yalıtım malzemeleri; kollektörün durgunluk sıcaklık şartları süresince ortaya çıkan yerel sıcaklığa dayanıklı olmalı, bu sıcaklıkta kollektör kapağı içerisinde son yoğuşma, panel performansında azalma veya metal yüzeylerin korozyonu ile birlikte yalıtımın erimesi, gaz sızdırması kollektör performansını ciddi olarak azaltacak ölçüde olmamalıdır. Kollektör camı düşük demir oksitli, ışık geçirgenlik oranı minimum %90 özelliğine sahip olmalı ve düşük yansıma kayıpları sağlamalıdır. Cam kalınlığı minimum 3 mm olmalıdır. Güneş kollektörü ile ısı değiştirici arasındaki devrenin korozyon ve donmasını engellemek amaçlı, solar sistemler için üretilmiş glikol özellikli akışkan sisteme dolumu yapılıp , iklim şartlarına göre projede belirtilen oranda toplam sıvı hacminin %20 ile %60 arasında kullanılacaktır. Tüm kollektör camları Temperli cam olacaktır. ​Not: Ölçü ve ısıl hesaplamalarında net açıklık yüzey alanı kullanılacaktır. ​
25.178.1010 | 110-701 | Alüminyum boru ve panelli kollektör: Ekstrüzyon ya da ultrasonik/lazer kaynak yöntemi ile imal edilmiş, değişik kesitlerde soğurucu kanallı, doğal sirkülasyonda iç çapı min. 11 mm, cebri sirkülasyonda iç çapı min. 7 mm olmak üzere kendinden kanatlı alüminyum borulu, absorber yüzeyi siyah mat boya ile boyalı güneş kollektörü; diğer özellikler BFT 25.178.1000 'deki gibi.
25.178.1020 | 110-703 | Ultrasonik veya lazer kaynak yöntemi ile imal edilmiş Bakır boru ve bakır panelli kollektör: İç çapı doğal sirkülasyonda min. 11 mm, cebri sirkülasyonda min. 7 mm olmak üzere bakır borunun, bakır levha ile ultrasonik veya lazer kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ile imal edilmiş, absorber yüzeyi siyah mat boya ile boyalı güneş kollektörü; diğer özellikler BFT 25.178.1000 'deki gibi
25.178.1030 | 110-710 | Seçici (Selektif) Yüzeyli Kolektörler İç çapı doğal sirkülâsyonda en az 11 mm, cebri sirkülâsyonda en az 7 mm olmak üzere bakır borulu, emicilik değeri %95 üzerinde olan yekpare seçici (selektif) yüzey kaplamasına sahip TS EN 12975-1+A1 veya TS EN 12975 standartlarına uygun TS EN ISO 9806'ya göre brüt alan (gross area) esas alınarak akredite kuruluşlardan en az %70 verimlik sertifikasına sahip güneş kollektörü; diğer özellikler BFT 25.178.1000 'deki gibidir.
25.178.1031 | 110-711 | Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyli Kollektör
25.178.1200 | 110-900 | Güneş Enerjisi Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.) Güneş enerjisi sistemi ile sıcak su üretmenin yapıldığı sistemlerde kullanılan, sensörlerinden biri kolektördeki sıcaklığı algılayan, ikincisi de boylerdeki sıcaklığı algılayıp bu değerlere göre sistemi kumanda ediebilen, dijital ekranı; kolektör sıcaklığını, boyler sıcaklığını ve fark sıcaklık ayarını gösteren, Güneş kolektörü sıcaklığı ile boyler arasındaki sıcaklık farkı ayarlanan değerden fazla ise pompayı çalıştırıp durduran, Fark sıcaklık ayarı +2°C ile 20°C arasında yapılabilen panellerin yerine montajı çalışır halde teslimi. Not : Kontrol Panelleri, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ , 93/68/EEC‘e göre, AB elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğine göre 89/336/EEC versiyon 92/31/EEC versiyon 93/68/EEC uygun, CE işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.178.2001 | 111-100 | Galvanizli sacdan güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.) Onaylı projesine uygun olarak, galvanizli sacdan, güneş enerjisi sistem panellerinin taşıyıcılarının imalatı.Taşıyıcılar, projeye ve bulunduğu bölgenin coğrafi koşullarına uygunluğunu kanıtlayan mühendislik ve statik hesap raporuna sahip olmalıdır.
25.178.2002 | 111-200 | Alüminyum Profilden güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.) ​Onaylı projesine uygun olarak, Alüminyum profillerden imal edilmiş , güneş enerjisi sistem panellerinin taşıyıcılarının imalatı.Taşıyıcılar, projeye ve bulunduğu bölgenin coğrafi koşullarına uygunluğunu kanıtlayan mühendislik ve statik hesap raporuna sahip olmalıdır.
25.178.2003 | 111-300 | Paslanmaz Çelikten güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.) ​Onaylı projesine uygun olarak, en az AISI 304 kalite Paslanmaz Çelikten , güneş enerjisi sistem panellerinin taşıyıcılarının imalatı. Taşıyıcılar, projeye ve bulunduğu bölgenin coğrafi koşullarına uygunluğunu kanıtlayan mühendislik ve statik hesap raporuna sahip olmalıdır.
25.178.3100 |  | Otomatik Solar Sıvı Besleme Ünitesi (Ölçü: Ad): Onaylı projesine uygun olarak, otomatik solar sıvı besleme ünitesi en az 200 litre hacme sahip galvanizli sac veya polietilen malzemeden depo, pano ile desteklenen, sistem içinde sıvı eksilmeleri olduğunda otomatik olarak tamamlayan, besleme ünitesi içerisinde solar sıvı bitmesi durumunda basma pompasını durdurarak koruma altına alan ve sesli ikaz cihazı sayesinde uyarı vererek sistemin çalışmasına yardımcı olan, kaçak akım rolesi, sesli ikaz cihazı, basınç şalteri, termik, kontaktör, elektrik açma kapama şalteri, çekvalf, küresel vana, basma pompası, borulaması ve gerekli her türlü ekipmanı ile birlikte iş yerine temini ve montajı.
25.178.3101 |  | Debisi 0,5 m³/h, Basıncı 20-40 mSS
25.178.3102 |  | Debisi 1 m³/h, Basıncı 40-60 mSS
25.178.3103 |  | Debisi 2 m³/h, Basıncı 60-80 mSS
25.180.1000 | 106-200 | ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1.5-50 m³/h) Aşağıda özellikleri belirtilen UV sterilizasyon cihazının cihaz gövdesi ve su ile temas eden yüzeyi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamul gövde içerisinde her bir ultraviyole lambasının su ile temasını kesmek için UV ışınları % 90-95 oranında geçiren kılıf içeren,ultraviyole dozajı en az 30 000 mikro-watt /saniye/cm2 olan ve 254 mm dalga boyunda UV ışınları yayan, lambası en az 9000 saat kullanım süresine sahip olan, cihaz gövdesi üzerinde UV lambasının çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılabilmesi için gözlem yeri bulunan veya arıza durumunda sesle ikaz verebilen düzeneğe sahip olan, 2-8 bar işletme basıncında, iki ucu kolayca tesisata bağlanabilecek şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış, cihaz giriş çıkış hattı ve by-pass hattı vanaları, giriş çıkış manometresi, giriş çıkış numune muslukları ile komple UV cihazını işyerinde temini, tesisata bağlanması, Türkçe işletim ve kullanma kılavuzu ile işler halde teslimi. Debi- m3/h Min Harcanan Güç- Watt Cihaz Giriş-Çıkış
25.180.1001 | 106-201 | 1.5 21 3/4¨ - 1¨
25.180.1002 | 106-202 | 3.0 39 1¨
25.180.1003 | 106-203 | 5.0 75 1 1/2¨
25.180.1004 | 106-204 | 10.0 150 1 1/2¨ - 2¨
25.180.1005 | 106-205 | 15.0 225 2¨ - 2 1/2¨
25.180.1006 | 106-206 | 20.0 300 2¨
25.180.1007 | 106-207 | 25.0 310 2 1/2¨
25.180.1008 | 106-208 | 30.0 450 2 1/2¨
25.180.1009 | 106-209 | 40.0 600 3¨
25.180.1010 | 106-210 | 50.0 750 4¨
25.180.2000 | 127-300 | TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1-15 m³/h) Aşağıda özellikleri belirtilen,medya tankı ISO belgeli polietilen zarf üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul,içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı 10 atü,işletme basıncı 2-8 atü olan,filtre malzemesi yatak yüksekliği min.0.7 m, toplam filtre malzemesi hacimce % 40-50 oranında üç tabakalı elenmiş kuars filtre çakılından ,hacimce % 50-60 oranında antrasitten meydana gelen, en az 1, en fazla 7 günlük periyotlarla programlanma özeliği sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan microişlemcili veya zaman saatli, uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan,tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan,iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış filtre cihazının işyerinde temini,beton kaidesinin yapılması,tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır . Not: Filtre yatak hızı max 25 m/h olmalıdır.. Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.. Debi Filtre malzeme Giriş Çıkış Çapı Min Tank Kesit m³/h Miktarı- lt İnç Alanı- m2
25.180.2001 | 127-301 | 1.0 35 3/4" 0.05
25.180.2002 | 127-302 | 1.7 75 1" 0.08
25.180.2003 | 127-303 | 2.0 100 1" 0.10
25.180.2004 | 127-304 | 2.5 125 1" 0.12
25.180.2005 | 127-305 | 3.2 150 1" 0.16
25.180.2006 | 127-306 | 4.0 200 1" 0.20
25.180.2007 | 127-307 | 6.0 300 1 1/4" 0.3
25.180.2008 | 127-308 | 10.0 450 1 1/2" 0.5
25.180.2009 | 127-309 | 13.0 450 2" 0.5
25.180.2010 | 127-310 | 15.0 600 2" 0.6
25.180.2020 | 127-400 | TAM OTOMATİK MULTİ MEDYA FİLİTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (19-90 m³/h) Aşağıda özellikleri belirtilen,filtre tankı,TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul,içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama veya içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış zaman kontrollü,vana ve/veya kontrolörden yada PLC(Programable Logic Controller) 'den alan diyafram vanaların tahriki için gerekli hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu,ham suyu ve proses sularını yönlendiren, metal veya plastik gövdeli,kauçuk diyaframlı,vana içi parçaları suyun korozyonuna dayanıklı pirinç malzemeden , tesisat bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8 atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş yeterli sayıda diyafram vanalı,diğer özellikleri BFT 25.180.2000 'in aynıdır. ​ Debi Filtre malzeme Giriş Çıkış Çapı Min Tank Kesit m³/h Miktarı- lt İnç Alanı- m2
25.180.2021 | 127-401 | 19.0 1000 2" 0.9
25.180.2022 | 127-402 | 27.0 1250 2 1/2" 1.3
25.180.2023 | 127-403 | 35.0 1500 2 1/2" 1.8
25.180.2024 | 127-404 | 40.0 2000 3" 2.0
25.180.2025 | 127-405 | 50.0 2500 4" 2.5
25.180.2026 | 127-406 | 60.0 3000 4" 2.8
25.180.2027 | 127-407 | 80.0 3750 5" 3.8
25.180.2028 | 127-408 | 90.0 4500 5" 4.5
25.180.3000 | 127-500 | TAM AKTIF KARBON FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1-15 m³/h) Aşağıda özellikleri belirtilen,medya tankı, polietilen zarf üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme , ST 37 çelikten mamul,içi ve dışı TS EN ISO 1461 'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan,filtre malzemesi yatak yüksekliği min. 0.7 m filtre malzemesi granül aktif karbondan oluşmuş, tabanı yeteri kadar filtre çakılından oluşmuş , en az 1 en fazla 7 günlük periyotlarla programlanma özelliği sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak geri yıkama işlemini başlatan mikroişlemcili veya zaman saatli, uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan,iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış filtre cihazının işyerinde temini,beton kaidesinin yapılması,tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. Not:-Filtre yatak hızı max 25 m/h olmalıdır. -Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır. ​ Debi Filtre malzeme Giriş Çıkış Çapı Min Tank Kesit m³/h Miktarı- lt İnç Alanı- m2
25.180.3001 | 127-501 | 1.0 35 3/4" 0.05
25.180.3002 | 127-502 | 1.7 75 1" 0.08
25.180.3003 | 127-503 | 2.0 100 1" 0.10
25.180.3004 | 127-504 | 2.5 125 1" 0.12
25.180.3005 | 127-505 | 3.2 150 1" 0.16
25.180.3006 | 127-506 | 4.0 200 1" 0.20
25.180.3007 | 127-507 | 6.0 300 1 1/4" 0.3
25.180.3008 | 127-508 | 10.0 450 1 1/2" 0.5
25.180.3009 | 127-509 | 13.0 450 2" 0.5
25.180.3010 | 127-510 | 15.0 600 2" 0.6
25.180.3020 | 127-600 | TAM OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE CİHAZI: (Ölçü:Ad) (19-90 m³/h) Aşağıda özellikleri belirtilen,filtre tankı, ST 37 çelikten mamul,içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama veya içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış zaman kontrollü,vana ve/veya kontrolörden yada PLC (Programable Logic Controller) 'den alan diyafram vanaların tahriki için gerekli hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu,ham suyu ve proses sularını yönlendiren, metal veya plastik gövdeli,kauçuk diyaframlı,vana içi parçaları suyun korozyonuna dayanıklı pirinç malzeme,tesisat bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8 atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş yeterli sayıda diyafram vanalı,diğer özellikleri BFT 25.180.3000 'in aynısıdır. ​ Debi Filtre malzeme Giriş Çıkış Çapı Min Tank Kesit m³/h Miktarı- lt İnç Alanı- m2
25.180.3021 | 127-601 | 19.0 800 2" 0.78
25.180.3022 | 127-602 | 27.0 1250 2 1/2" 1.3
25.180.3023 | 127-603 | 35.0 1500 2 1/2" 1.8
25.180.3024 | 127-604 | 40.0 1500 3" 1.8
25.180.3025 | 127-605 | 50.0 2500 4" 2.5
25.180.3026 | 127-606 | 60.0 2500 4" 2.5
25.180.3027 | 127-607 | 80.0 3750 5" 3.8
25.180.3028 | 127-608 | 90.0 4500 5" 4.5
25.182.1000 | 129-000 | OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI
25.182.1100 | 129-101 | SPREY TİP POP-UP SPRİNG : (Ölçü:Ad:) Yeşil alan sulamalarında kullanılmak üzere, sprey spring için hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik gibi teknik özellikleri projesine uygun ; polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,0-5 bar çalışma basınçlı, 3-5 metre atış mesafesine göre ayarlanabilen debiye sahip, 0-360º ayarlanabilir açılı, ½¨, minimum 10 cm. pop-up yüksekliğinde, üzerine istendiğinde kare, dikdörtgen ya da yıldız şeklinde sulamayı sağlayan nozul takılabilen, üzerindeki vida ile atış mesafesi ayarlanabilen, pislik geçirmeyen filtreli opsiyonel olarak çek-valf takılabilen sprey tip springlerin, her sprink için 2 mt. ye kadar bağlantı borusu, 2 adet adaptör ve 2 adet kelepçe dahil olmak üzere, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması ve çalışır halde teslimi,
25.182.1200 | 129-150 | ROTOR TİP SPRİNG SULAMA SİSTEMLERİ : (Ölçü:Ad) Yeşil alan sulamalarında kullanılmak üzere, polipropilen malzemeden mamul, rotor spring için hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik gibi teknik özellikleri projesine uygun, suyla yağlanan dişli mekanizmaya sahip, standart nozul seti bulunan, başlık üzerinde nozıul girişi olan, opsiyonel olarak çek-valfli olabilen, rotor tip springlerin, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi,
25.182.1201 | 129-151 | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") Polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,7-3,8 bar çalışma basınçlı, 4,6-9,4 metre atış mesafesinde, min 0,12-1.20 m3/h debiye sahip, 40-360º ayarlanabilir açılı, 1/2" dişi yivli girişli, en az 10 cm. pop-up yüksekliğinde sulama springi
25.182.1202 | 129-152 | Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") Polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,0-5 bar çalışma basınçlı, 7-15 metre atış mesafesinde, min 0,17-2,5 m3/h debiye sahip, 40-360º ayarlanabilir açılı, ¾ ¨ dişi yivli girişli, en az 10 cm. pop-up yüksekliğinde sulama springi
25.182.1203 | 129-153 | Rotor Tip Pop-Up Spring (1") Polipropilen plastik gövdeden mamul, 3,5-6,9 bar çalışma basınçlı, 13.1-23,2 metre atış mesafesinde, min 2,54-7,73 m3/h debiye sahip, 50-360º ayarlanabilir açılı, en az 10 cm. pop-up yüksekliğinde sulama springi
25.182.1300 |  | Can Suyu Musluğu: (Ölçü: Ad.) Otomatik rekor esası ile çalışan, el ile sulama yapılacağı zaman özel hortum adaptörü parçasının ana rekora takılması ile sistemden su almaya başlanan özellikte, çıkarıldığı zaman suyu kesen , gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden imal edilmiş olan can suyu musluğunun işyerinde temini ve yerinde montajı.
25.182.1301 |  | 1/2 "
25.182.1302 |  | 3/4"
25.182.2000 | 129-200 | Elektrikli Sulama Kontrol Cihazı : (Ölçü:Ad) Yeşil alan sulamalarında kullanılan solenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere, kontrol ünitesi için hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı gibi teknik özellikleri projesine uygun ; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayarlanmış programı bulunan, test programı ile sistemin test edilebilme olanağı olan, elektrik kesintisinde programı 24 saat silinmeye karşı koruyan dahili pili, elektrik dalgalanmalarına karşı koruma kiti bulunan, bağımsız programlı , su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip, 230 VAC, 50 Hz giriş ve 24 VAC, çıkışında, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Kontrol Üniteleri ; 24 VAC
25.182.2001 | 129-201 | 4 İstasyonlu
25.182.2002 | 129-202 | 6 İstasyonlu
25.182.2003 | 129-203 | 9 İstasyonlu
25.182.2004 | 129-204 | 12 İstasyonlu
25.182.2005 | 129-205 | 16 İstasyonlu
25.182.2006 | 129-206 | 24 İstasyonlu
25.182.2050 |  | Pilli Bluetooth Özellikli Sulama Kontrol Cihazı : (Ölçü: Ad.) Yeşil alan sulamalarında kullanılan, 9V DC solenoid vanaların çalışma zamanlarını temassız olarak yönetmek üzere, program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı gibi teknik özellikleri projesine uygun, mevsimsel ayar fonksiyonu ile aylara göre sulama sürelerini belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip, plastik vana kutularının içerisine montaja uygun, su geçirmez haznesi içerisine yerleştirilen 1,5V ya da 9V alkalin piller ile çalışan, vana kutularının kapaklarının açılması gerekmeden cep telefonu (BT) vasıtasıyla temassız kullanıma imkan sağlayarak cihazın dahili hafızasında kayıtlı sulama planları ve cihaza ait ayarları değiştirilebilen sulama kontrol cihazlarının komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi.
25.182.2051 |  | 1 istasyonlu
25.182.2052 |  | 2 istasyonlu
25.182.2053 |  | 4 istasyonlu
25.182.2054 |  | 6 istasyonlu
25.182.2100 | 129-250 | Yağmur Sensörü : (Ölçü: Ad.) Yağış anında sulama işlemini durdurmak amacı ile, UV dayanıklı polimer gövdeye sahip olan, UV dayanıklı uzatma kablosu olan, Ayarlanabilir ventil sayesinde kuruma zamanı kontrol edilebilen, 3,2 ila 20mm arası yağış oranları için ayarlanabilen, hem 9V hemde 24V kontrol cihazları ile tam uyumlu çalışabilen sensörün, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi,
25.182.2200 | 129-300 | SOLENOID VANALAR : (Ölçü: Ad.) Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, solenoid vanalar için hazırlanmış debi, basınç, sıcaklık gibi teknik özellikleri projesine uygun ; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m3/h arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max. 43 ºC sıcaklığa dayanıklı, solenoid yuvasına basınç düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt solenoid takılabilen normalde kapalı, solenoidin manuel olarak açma / kapaması olabilen, solenoid vanaların, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Anma Çapı (mm.)
25.182.2201 | 129-301 | 25 mm.
25.182.2202 | 129-302 | 40 mm.
25.182.2203 | 129-303 | 50 mm.
25.182.2204 | 129-304 | 80 mm.
25.182.2300 | 129-400 | PLASTİK VANA KUTULARI: (Ölçü:Ad) Yeşil alan sulamalarında vanaları muhafaza etmek amacıyla kullanılmak üzere vana kutuları için hazırlanmış en, boy, yükseklik, gibi teknik özellikleri projesine uygun ; polipropilen plastik gövdeden mamul, üzeri yeşil alana uyum sağlamak üzere yeşil kapaklı, ve özel vida kilitli, alt kenarlarında boruların kolayca geçebilmesi için hazır kesikleri olan, kübik ve dikdörtgen şeklindeki vana kutularının, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, Tipi En (mm.) Boy (mm.) Yükseklik (mm.)
25.182.2301 | 129-401 | Kübik 240 mm.
25.182.2302 | 129-402 | Dikdörtgen 260 mm. 380 mm. 300 mm.
25.182.2303 | 129-403 | Dikdörtgen 380 mm. 540 mm. 300 mm.
25.200.-Isıtma Sistemleri Tesisatı
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi
25.200.1000 | 151-000 | SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI: (SIVI VE GAZ YAKITLI) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)ÖLÇÜ: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW, TS 430, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-3 standardlarında istenen işletme basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış , ayrıca TS-4040 ve TS-4041 Standartlarına ve 28.7.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. ​ Notlar: 1- 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı sıcak su kazanlarında 92/42/AT Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliği ile 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olacaktır. 2-Kazan ile birlikte işletme termostatı, emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosunda verilecektir. Bu imalatlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 3-Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
25.200.1100 | 151-100 | Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları: (İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430)
25.200.1111 | 151-111 | (375.000 kcal/h) 436 kW
25.200.1112 | 151-112 | (425.000 kcal/h) 494 kW
25.200.1113 | 151-113 | (475.000 kcal/h) 552 kW
25.200.1114 | 151-114 | (525.000 kcal/h) 611 kW
25.200.1115 | 151-115 | (575.000 kcal/h) 669 kW
25.200.1116 | 151-116 | (625.000 kcal/h) 727 kW
25.200.1117 | 151-117 | (675.000 kcal/h) 785 kW
25.200.1118 | 151-118 | (725.000 kcal/h) 843 kW
25.200.1119 | 151-119 | (775.000 kcal/h) 901 kW
25.200.1120 | 151-120 | (825.000 kcal/h) 959 kW
25.200.1121 | 151-121 | (875.000 kcal/h) 1017 kW
25.200.1200 | 151-300 | SICAK SU ÜRETİCİ, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI: (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü’ye kadar) ÖLÇÜ:(Adet, Birimi: (Kcal/h) kW ) TS EN 303-5 standardında istenilen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın, standarda uygun olarak kapasite ve ısıl verim raporu olan ve kapasite ve ısıl değerleri TSE'lerdeki minimum değerden düşük olmayacak, kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş, , CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olacaktır.
25.200.1201 | 151-301 | 30.000 kcal/h 37 kW
25.200.1202 | 151-302 | 32.500 kcal/h 38 kW
25.200.1203 | 151-303 | 40.000 kcal/h 48 kW
25.202.0000 | 152-0000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: Ölçü: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW TS EN 303–5, TS EN 303-1-2-3, TS 497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun olmak üzere ; Üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, Notlar: 1-a. 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. b.) 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı sıcak su kazanlarında 92/42/AT Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ile 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . 3- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır. 4- Kazanın tabi olduğu standartlara göre, kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısıl verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar belgelendirilecektir. (TS EN 303-3 e göre aynı yapısal tasarıma sahip ürün aralığındaki kazanlar için en büyük ve en küçük kazan anma gücü oranı 2:1e eşit veya daha küçük olması kaydiyle, sadece en küçük ve en büyük kazanı denemek yeterlidir.)
25.202.1000 | 152-1000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: KATI YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW Q ≤ 500 KW , 6 Bar çalışma basıcına kadar; TS EN 303-5 Q> 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q ≤ 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için; TS 12953 Q> 500 KW , 5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q ≤ 500 KW , 0,5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q> 500 KW , 0,5 Bar kontruksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Katı yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun.
25.202.1100 | 152-1100 | 3 atmosfer konstrüksiyon basıncında Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden Kaynaklı Kalorifer Kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.1000 'in aynıdır
25.202.1101 | 152-1101 | (40.000 Kcal/h) 46 kW
25.202.1102 | 152-1102 | (60.000 Kcal/h) 70 kW
25.202.1103 | 152-1103 | (90.000 Kcal/h) 100 kW
25.202.1104 | 152-1129 | (100.000 Kcal/h) 115 kW
25.202.1105 | 152-1104 | (120.000 Kcal/h) 140 kW
25.202.1106 | 152-1105 | (150.000 Kcal/h) 175 kW
25.202.1107 | 152-1106 | (180.000 Kcal/h) 210 kW
25.202.1108 | 152-1107 | (210.000 Kcal/h) 245 kW
25.202.1109 | 152-1108 | (240.000 Kcal/h) 280 kW
25.202.1110 | 152-1109 | (270.000 Kcal/h) 313 kW
25.202.1111 | 152-1110 | (300.000 Kcal/h) 350 kW
25.202.1112 | 152-1111 | (330.000 Kcal/h) 385 kW
25.202.1113 | 152-1112 | (360.000 Kcal/h) 420 kW
25.202.1114 | 152-1113 | (390.000 Kcal/h) 455 kW
25.202.1115 | 152-1130 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.202.1116 | 152-1114 | (420.000 Kcal/h) 490 kW
25.202.1117 | 152-1115 | (450.000 Kcal/h) 523 kW
25.202.1118 | 152-1116 | (480.000 Kcal/h) 560 kW
25.202.1119 | 152-1131 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.202.1120 | 152-1117 | (540.000 Kcal/h) 630 kW
25.202.1121 | 152-1118 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.202.1122 | 152-1119 | (660.000 Kcal/h) 770 kW
25.202.1123 | 152-1120 | (720.000 Kcal/h) 840 kW
25.202.1124 | 152-1121 | (780.000 Kcal/h) 905 kW
25.202.1125 | 152-1122 | (840.000 Kcal/h) 975 kW
25.202.1126 | 152-1123 | (900.000 Kcal/h) 1045 kW
25.202.1127 | 152-1124 | (1.050.000 Kcal/h) 1220 kW
25.202.1128 | 152-1125 | (1.200.000 Kcal/h) 1400 kW
25.202.1129 | 152-1126 | (1.350.000 Kcal/h) 1570 kW
25.202.1130 | 152-1127 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.202.1131 | 152-1128 | (1.800.000 Kcal/h) 2100 kW
25.202.1200 | 152-1200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.1000 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.1000 'in aynıdır.
25.202.1300 | 152-1300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.1000 'den % 10 zamlı diğer özellikler BFT 25.202.1000 'in aynıdır.
25.202.2000 | 152-2000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW ​Q ≤ 70 kW , 3 Bar çalışma basıncına kadar ; TS 9876 EN 303-4 Q ≤ 1000 kW , 8 Bar çalışma basıncına kadar ; TS EN 303-1-2-3 Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q >1000 kW , 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q ≤ 1000 kW ,0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ;TS EN 12953 Q >1000 kW , 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 ​Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun .
25.202.2100 | 152-2100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.2000 'in aynıdır.
25.202.2108 | 152-2108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW
25.202.2109 | 152-2109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.202.2110 | 152-2110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.202.2111 | 152-2111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.202.2112 | 152-2112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.202.2113 | 152-2113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.202.2114 | 152-2114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.202.2115 | 152-2115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.202.2116 | 152-2116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.202.2117 | 152-2117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.202.2118 | 152-2118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.202.2119 | 152-2119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.202.2200 | 152-2200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.2100 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT.202.2000 'in aynıdır.
25.202.2300 | 152-2300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.2100 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.2000 'in aynıdır .
25.202.2400 | 152-2400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.2100 'den % 12 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.2000 'in aynıdır.
25.202.3000 | 152-4000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW Q ≤ 70 KW, 3 Bar çalışma basıncına kadar ; TS 9876 EN 303-4 Q ≤ 1000 KW, 8 Bar çalışma basıncına kadar ; TS EN 303-1-2-3 Q ≤ 1000 KW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q >1000 KW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q >1000 KW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q ≤ 1000 KW , 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ;TS EN 12953 Q >1000 KW , 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ;TS EN 12953 Üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun .
25.202.3100 | 152-4100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır.
25.202.3111 | 152-4108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW
25.202.3112 | 152-4109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.202.3113 | 152-4110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.202.3114 | 152-4111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.202.3115 | 152-4112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.202.3116 | 152-4113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.202.3117 | 152-4114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.202.3118 | 152-4115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.202.3119 | 152-4116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.202.3120 | 152-4117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.202.3121 | 152-4118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.202.3122 | 152-4119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.202.3200 | 152-4200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.3100 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır.
25.202.3300 | 152-4300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.3100 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır .
25.202.3400 | 152-4400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.3100 'den % 12 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır.
25.202.4000 | 152-5000 | SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar ; TS 9876 EN 303-4 Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar ; TS EN 303-1-2-3 Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar ; TS 497 Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953 İki geçişli, ​​sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun .
25.202.4100 | 152-5100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır.
25.202.4108 | 152-5108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW
25.202.4109 | 152-5109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.202.4110 | 152-5110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.202.4111 | 152-5111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.202.4112 | 152-5112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.202.4113 | 152-5113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.202.4114 | 152-5114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.202.4115 | 152-5115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.202.4116 | 152-5116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.202.4117 | 152-5117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.202.4118 | 152-5118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.202.4119 | 152-5119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.202.4200 | 152-5200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.4100 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır.
25.202.4300 | 152-5300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.4100 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır .
25.202.4400 | 152-5400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri BFT 25.202.4100 'den % 12 zamlı, diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır.
25.205.1000 | 153-3000 | BUHAR VEYA KIZGIN SU ÜRETİCİ ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KAZANLAR: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, Birimi: (Kcal/h) kW veya kg. buhar/ saat TS 497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun olmak üzere; üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri idaresince onanmış, Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip kazanın imalat esnasında standart şartlarında kontrol edildiğine dair "İmalat kontrol belgesi" eklenmiş olacak, Montaj ve işletmeye alınmasından sonra TS-4040 ve TS-4041 standartlarına, 28.7.1993 tarih ve 21651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değeri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: 1- 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazan Boruları Dikişsiz EN 10216-2 veya Dikişli EN 10217-2 normunda ve P235GH/P265GH kalite hammadde ile üretilmiş PED ( Basınç Ekipmanları Direktifi) 2014/68/EU ' e uygun, normalize kazan borusu olacaktır. 3- Ara kapasiteler ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
25.205.1100 | 153-3100 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1101 | 153-3101 | 150 Kg Buhar/saat
25.205.1102 | 153-3102 | 300 Kg Buhar/saat
25.205.1103 | 153-3103 | 400 Kg Buhar/saat
25.205.1104 | 153-3104 | 500 Kg Buhar/saat
25.205.1105 | 153-3105 | 650 Kg Buhar/saat
25.205.1106 | 153-3106 | 800 Kg Buhar/saat
25.205.1107 | 153-3107 | 1000 Kg Buhar/saat
25.205.1108 | 153-3108 | 1250 Kg Buhar/saat
25.205.1109 | 153-3109 | 1500 Kg Buhar/saat
25.205.1110 | 153-3110 | 2000 Kg Buhar/saat
25.205.1111 | 153-3111 | 2500 Kg Buhar/saat
25.205.1112 | 153-3112 | 3000 Kg Buhar/saat
25.205.1113 | 153-3113 | 4000 Kg Buhar/saat
25.205.1114 | 153-3114 | 5000 Kg Buhar/saat
25.205.1200 | 153-3200 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.1100 'den % 5 zamlı, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1300 | 153-3300 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.1100 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1400 | 153-3400 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: TS EN 12953' e göre yapılacak, onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1401 | 153-3401 | 250 Kg Buhar/saat
25.205.1402 | 153-3402 | 300 Kg Buhar/saat
25.205.1403 | 153-3403 | 400 Kg Buhar/saat
25.205.1404 | 153-3404 | 500 Kg Buhar/saat
25.205.1405 | 153-3405 | 650 Kg Buhar/saat
25.205.1406 | 153-3406 | 800 Kg Buhar/saat
25.205.1407 | 153-3407 | 1000 Kg Buhar/saat
25.205.1408 | 153-3408 | 1250 Kg Buhar/saat
25.205.1409 | 153-3409 | 1500 Kg Buhar/saat
25.205.1410 | 153-3410 | 2000 Kg Buhar/saat
25.205.1411 | 153-3411 | 2500 Kg Buhar/saat
25.205.1412 | 153-3412 | 3000 Kg Buhar/saat
25.205.1413 | 153-3413 | 4000 Kg Buhar/saat
25.205.1414 | 153-3414 | 5000 Kg Buhar/saat
25.205.1415 | 153-3415 | 7000 Kg Buhar/saat
25.205.1416 | 153-3416 | 8500 Kg Buhar/saat
25.205.1417 | 153-3417 | 10000 Kg Buhar/saat
25.205.1418 | 153-3418 | 12000 Kg Buhar/saat
25.205.1419 | 153-3419 | 14000 Kg Buhar/saat
25.205.1420 | 153-3420 | 15000 Kg Buhar/saat
25.205.1421 | 153-3421 | 17500 Kg Buhar/saat
25.205.1500 | 153-3500 | 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.1400 'den % 10 zamlı, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.1600 | 153-3600 | 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.1400 'den % 20 zamlı, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır. 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için BFT 25.205.1400 'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 30 zamlı. 14 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için BFT 25.205.1400 'deki, montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 40 zamlı. Diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2100 | 153-3700 | 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden kaynaklı kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer Özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2101 | 153-3701 | (150.000 Kcal/h) 175 kW
25.205.2102 | 153-3702 | (200.000 Kcal/h) 230 kW
25.205.2103 | 153-3703 | (300.000 Kcal/h) 350 kW
25.205.2104 | 153-3704 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.205.2105 | 153-3705 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.205.2106 | 153-3706 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.205.2107 | 153-3707 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.205.2108 | 153-3708 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.205.2109 | 153-3709 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.205.2110 | 153-3710 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.205.2111 | 153-3711 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.205.2112 | 153-3712 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.205.2113 | 153-3713 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.205.2114 | 153-3714 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.205.2115 | 153-3715 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW
25.205.2200 | 153-3800 | 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3). Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2100 'den % 5 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2300 | 153-3900 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3). Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2100 'den % 10 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2400 | 153-4000 | 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında imal edilmiş çelik malzemeden kaynaklı kızgın su üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: ​TS EN 12953' e göre yapılacak,onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır. ​
25.205.2401 | 153-4001 | (150.000 Kcal/h) 175 kW
25.205.2402 | 153-4002 | (200.000 Kcal/h) 230 kW
25.205.2403 | 153-4003 | (300.000 Kcal/h) 350 kW
25.205.2404 | 153-4004 | (400.000 Kcal/h) 465 kW
25.205.2405 | 153-4005 | (500.000 Kcal/h) 580 kW
25.205.2406 | 153-4006 | (600.000 Kcal/h) 700 kW
25.205.2407 | 153-4007 | (700.000 Kcal/h) 810 kW
25.205.2408 | 153-4008 | (800.000 Kcal/h) 930 kW
25.205.2409 | 153-4009 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW
25.205.2410 | 153-4010 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW
25.205.2411 | 153-4011 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW
25.205.2412 | 153-4012 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW
25.205.2413 | 153-4013 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW
25.205.2414 | 153-4014 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW
25.205.2415 | 153-4015 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW
25.205.2500 | 153-4100 | 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2400 'den % 10 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2600 | 153-4200 | 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2400 'den % 20 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.205.2700 | 153-4300 | 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.205.2400 'den % 30 zamlı diğer özellikler BFT 25.205.1000 'in aynıdır.
25.206.0000 | 157-800 | Kalorifer ve buhar kazanlarında kazan boru yenilenmesi (Ölçü: m. ) Kazan aynası zedelenmeden arızalı olan duman borularının yerlerinden sökülmesi için duman sandığının yerinden çıkarılması, boruların sökülmesi uygun ölçüde yeni kazan borularının yerine takılması ve makinato çekilmesi, sızdırmazlık tecrübesi için kazan bağlantılarının geçici olarak kapatılması ve işletme basıncının 1,5 katı hidrolik basınç testine tabi tutulması; her türlü malzeme, işçilik ve zayiat dahil kazanın işler halde teslimi.
25.206.1000 | 157-801 | BFT 25.300.1000 'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularından yenilenen borunun dış çap ölçüsüne göre, montajlı birim fiyatın % 70 arttırım uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrıca kullanılmayacaktır.
25.206.1500 | 157-802 | Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) olması halinde BFT 25.300.1500 'deki birim fiyatlara % 70 arttırım uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrıca kullanılmayacaktır.
25.207.1000 | 154-000 | IZGARA YAPILMASI: (Ölçü: kg.) Kazanlara, onanlı projesine uygun olarak döküm ızgara yapılması ve yerine montajı.
25.208.1000 | 158-000 | MEKANİK KÖMÜR ATICILAR (STOKER):(Ölçü: Ad.)
25.208.1100 | 158-100 | Sonsuz vidalı tip: Kazanın kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kömürü sevk edebilecek tipte, onanlı projesine uygun olarak 5 mm. kalınlıkta çelik sacdan sıcak form verilmiş veya çelik dökümden geniş hatveli vidası, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm.lik çelik sacdan veya en az 8 mm.lik parçalı pik dökümden dış borusu, her türlü kömürü yakabilecek tipte uygun şekil ve ölçüde pik döküm ızgarası, en az 2 mm.lik çelik sacdan 40x40x4 mm.lik köşebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m2 haznesi ve kömür büyüklüğü ayar tertibatı, hermetik motoru, orijinal ve yeter büyüklükte vantilatörlü; kömür ve hava miktarlarını en az 3 kademe üzerinden sevk edebilecek ayar tertibatı; döşeme üzerine 250 dozlu betondan kaide yapılması, her türlü ufak malzeme dahil stokerin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.208.1101 | 158-101 | 100 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1102 | 158-102 | 200 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1103 | 158-103 | 300 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1104 | 158-104 | 400 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1105 | 158-105 | 500 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1106 | 158-106 | 600 kg/h'a kadar kömür yakacak
25.208.1200 | 158-300 | Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı: Yarım silindirik kazanlarda kazan külhanı içinde, silindirik kazanda kazan önündeki ön yanma hücresi içerisinde monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiş, gerekli irilikte kırılmış kömürü itmek suretiyle karıştırarak daha iyi yanmasını sağlayan hidromekanik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı: ızgara tahrik düzeni; en fazla 50 mm. irilikte linyit kömürünü en az bir saat yetecek hacimde sactan profil takviyeli kolay sökülüp takılabilecek şekilde kömür bunkeri; bunkerdeki kömürü sistemin ihtiyacına göre periyodik olarak ızgara üzerine atma düzeni (kömür pompası); ilk ateşlemeyi otomatik olarak sağlayan LPG (veya yakıt) donanımı; bu sistemin bir periyot içerisinde devamını sağlayan otomatik kumanda sistemi; primer hava vantilatörü, baca gazı aspiratörü; kül taşıma sistemi, LPG (veya yağ yakıt) ateşleme sistemi kömür pompası; hidrolik tahrik düzeninin bu sistem içerisinde periyodik olarak çalışmasını sağlayan ve istenildiği şekilde programlanabilecek program ilave düzeni bulunacak şekilde temini, montajlı ve çalışır halde teslimi (Elektrik tesisatı, baca gazı aspiratörü, primer ve sekonder hava vantilatörü, baca ve duman kanalları, hava kanalları, kül atma sistemi multisiklon, kömür kırma ve taşıma düzeni, taze hava ön ısıtma tertibatı, ilgili birim fiyatlarından ayrı ödenmek üzere).
25.208.1201 | 158-301 | 200 kg/h kadar
25.208.1202 | 158-302 | 300 kg/h kadar
25.208.1203 | 158-303 | 400 kg/h kadar
25.208.1204 | 158-304 | 500 kg/h kadar
25.208.1205 | 158-305 | 600 kg/h kadar Not:Silindirik kazanlarda, kazana uygun kazan ön yanma hücresi yapılması halinde ilgili birim fiyatlar % 15 fazlasıyla ödenir.
25.208.1300 | 158-400 | Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı: 3 mm.lik siyah sactan, 50x50x5 mm.lik köşebent takviyeli 1 m3'lük kömür deposu, kömür çukuru, depo altında gerekli güçte elektrik motoru ile çalışır kömür kırıcısı, takriben 0.5 m3'lük kırılmış kömür çukuru 3.4 m3'lük 3 mm.lik siyah sactan 40x40x1mm.lik köşebent takviyeli kömür bunkeri, bunker üzerinden kömür seviye ayarlayıcı kırılmış kömürün kömür çukurundan, gerekli güçte elektrik motoru ile alıp bunkere sevk eden 1 çalışır kazan kapasitesine uygun çelik sacdan geniş hatveli, vidalı, herhangi zorlamaya karşı vida emniyet pimi, vidaya uygun ısıya karşı dayanıklı döküm vida kovanı elektrik motoru ile çalışan ve bunkerden kömürün ızgaraya sevkini sağlayan ısıya dayanıklı özel dökümden kömür helozonu ve kovanı, kömürün cins ve kalitesine göre, özel olarak imal edilmiş sağ ve sola doğru hafif meyilli döküm ızgarası, kömür miktarını ayarlayan elektrik motoru ile çalışan varyatörü, kazana uygun yakma havası vantilarörü ve hava debisini ayarlayan klapesi, tamamının çelik kaidesi üzerine montajı, sülyen ve yağlı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
25.208.1301 | 158-401 | 100 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1302 | 158-402 | 200 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1303 | 158-403 | 300 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1304 | 158-404 | 400 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1305 | 158-405 | 500 kg/h'a kadar kömür için
25.208.1306 | 158-406 | 600 kg/h'a kadar kömür için
25.210.1100 | 192-100 | DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI: (Ölçü: Ad.) TS 9876 EN 303-4 Standardlarında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri idaresince onanmış, 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ( uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS 4040 ve TS 4041 Standartlarına ve 28.07.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no’lu tebliği göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE’lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi: Kazan ile birlikte aküple brülör, işletme termostatı, emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosu da verilecektir. Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
25.210.1101 | 192-101 | 14.000 kcal/h
25.210.1102 | 192-102 | 18.000 kcal/h
25.210.1103 | 192-103 | 24.000 kcal/h
25.210.1104 | 192-104 | 30.000 kcal/h
25.210.1105 | 192-105 | 40.000 kcal/h
25.212.1100 | 192-050 | YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. ) 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 92/42/CEE su kazanları verimliliğine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; “TS EN 677, TS EN 483, TS EN 625 standartlarına uygun premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini, gaz ve hava ayarı modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, C13, C33, C53 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı iki ayrı eşanjörde hazırlanan, elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, sirkülasyon pompalı, kapalı genleşme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.
25.212.1101 | 192-051 | Min 20.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik
25.212.1102 | 192-052 | Min 24.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik
25.212.1103 | 192-053 | Min 28.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik
25.214.1000 | 192-200 | DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü:Ad. ) 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarında standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir, ayrıca dahili veya harici kontrol ünitesi , dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip,dahili veya harici kapsiteye uygun pompa seti dahil duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil değildir.
25.214.1001 |  | 20 KW - 29,9 KW arası
25.214.1002 |  | 30 KW - 39,9 KW arası
25.214.1003 |  | 40 KW - 49,9 KW arası
25.214.1004 |  | 50 KW - 59,9 KW arası
25.214.1005 |  | 60 KW - 69,9 KW arası
25.214.1006 |  | 70 KW - 79,9 KW arası
25.214.1007 |  | 80 KW - 89,9 KW arası
25.214.1008 |  | 90 KW - 99,9 KW arası
25.214.1009 |  | 100 KW - 114,9 KW arası
25.214.1010 |  | 115 KW - 129,9 KW arası
25.214.1011 |  | 130 KW - 150 KW arası
25.214.5000 | 192-300 | YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLARI: (Ölçü: Ad. ) 1000 KW dan daha küçük kapasiteler için TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 15502-2-2 standartlarında ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gerekli donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun, yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona yeterince mukavim malzemelerden oluşan, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı harici oransal brülör ile gerçekleştiren, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. .
25.214.5001 |  | 150 KW - 189 KW arası
25.214.5002 |  | 190 KW - 224 KW arası
25.214.5003 |  | 225 KW - 274 KW arası
25.214.5004 |  | 275 KW - 324 KW arası
25.214.5005 |  | 325 KW - 399 KW arası
25.214.5006 |  | 400 KW - 474 KW arası
25.214.5007 |  | 475 KW - 549 KW arası
25.214.5008 |  | 550 KW - 624 KW arası
25.214.5009 |  | 625 KW - 699 KW arası
25.214.5010 |  | 700 KW - 799 KW arası
25.214.5011 |  | 800 KW - 899 KW arası
25.214.5012 |  | 900 KW - 1000 KW arası
25.214.6000 | 192-400 | YER TİPİ PREMIX BRÜLÖRLÜ GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. ) 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656 (Anma ısı yükü 70 kw-300 kw olan b tipi kazanlar için) , TS EN 15502-2-1+A1, TS EN 15502-2-2 (B1 Tipi bacalar için) standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarı modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, Toplam sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi. Not: Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.
25.214.6001 |  | 125 KW - 149 KW arası
25.214.6002 |  | 150 KW - 189 KW arası
25.214.6003 |  | 190 KW - 224 KW arası
25.214.6004 |  | 225 KW - 284 KW arası
25.214.6005 |  | 285 KW - 324 KW arası
25.214.6006 |  | 325 KW - 399 KW arası
25.214.6007 |  | 400 KW - 474 KW arası
25.214.6008 |  | 475 KW - 549 KW arası
25.214.6009 |  | 550 KW - 624 KW arası
25.214.6010 |  | 625 KW - 699 KW arası
25.214.6011 |  | 700 KW - 799 KW arası
25.214.6012 |  | 800 KW - 899 KW arası
25.214.6013 |  | 900 KW - 999 KWarası
25.214.6014 |  | 1000 KW - 1149 KW arası
25.214.6015 |  | 1150 KW - 1300 KW arası
25.218.1000 |  | Nötralizasyon Ünitesi Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işaretli ünitenin temini ve yerine montajı .
25.218.1101 |  | 350 KW ' a kadar
25.218.1102 |  | 500 KW ' a kadar
25.218.1103 |  | 750 KW ' a kadar
25.218.1104 |  | 1000 KW ' a kadar
25.218.1105 |  | 1500 KW ' a kadar
25.218.1106 |  | 2000 KW ' a kadar
25.218.1107 |  | 2500 KW ' a kadar
25.218.1108 |  | 3000 KW ' a kadar
25.220.1000 | 160-000 | EŞANJÖRLER: (Isı dönüştürücüler)(TS EN 13445, TS 1996): (Ölçü: Ad.: )
25.220.1100 | 160-100 | PN 10 bakır boru serpantinli: 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe 37 malzemeden; bakır borusu TS EN 12451'e göre imal edilmiş en az 1 mm. et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmesini teminen iki ring flanşı arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış kısmının 90 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm. kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dahil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınacaktır.)
25.220.1101 | 160-101 | 1 m² serpantin alanlı
25.220.1102 | 160-102 | 2 m² serpantin alanlı
25.220.1103 | 160-103 | 3 m² serpantin alanlı
25.220.1104 | 160-104 | 4 m² serpantin alanlı
25.220.1105 | 160-105 | 5 m² serpantin alanlı
25.220.1106 | 160-106 | 6 m² serpantin alanlı
25.220.1107 | 160-107 | 8 m² serpantin alanlı
25.220.1108 | 160-108 | 10 m² serpantin alanlı
25.220.1109 | 160-109 | 12,5 m² serpantin alanlı
25.220.1110 | 160-110 | 15 m² serpantin alanlı
25.220.1111 | 160-111 | 17,5 m² serpantin alanlı
25.220.1112 | 160-112 | 20 m² serpantin alanlı
25.220.1113 | 160-113 | 25 m² serpantin alanlı
25.220.1114 | 160-114 | 30 m² serpantin alanlı
25.220.1115 | 160-115 | 35 m² serpantin alanlı
25.220.1116 | 160-116 | 40 m² serpantin alanlı
25.220.1117 | 160-117 | 45 m² serpantin alanlı
25.220.1118 | 160-118 | 50 m² serpantin alanlı
25.220.1119 | 160-119 | 60 m² serpantin alanlı
25.220.1120 | 160-120 | 70 m² serpantin alanlı
25.220.1121 | 160-121 | 80 m² serpantin alanlı
25.220.1122 | 160-122 | 90 m² serpantin alanlı
25.220.1123 | 160-123 | 100 m² serpantin alanlı
25.220.1124 | 160-124 | 110 m² serpantin alanlı
25.220.1125 | 160-125 | 120 m² serpantin alanlı
25.220.1126 | 160-126 | 130 m² serpantin alanlı
25.220.1200 | 160-200 | PN 16 Bakır borulu serpantinli (Bakır boru kalınlığı en az 1,5 mm.): Montajlı birim fiyatlar BFT 25.220.1100 'den % 35 zamlı; montaj bedelleri ve diğer özelikler aynı.
25.220.1300 | 160-300 | PN 10 Çelik borulu serpantinli: TS-301/2e göre en az 15 mm. dikişli siyah borudan imal edilmiş diğer özellikler BFT 25.220.1100 'de tarif edildiği gibi olmak üzere eşanjörün işyerinde temini ve yerine montajı.
25.220.1301 | 160-301 | 1 m² serpantin alanlı
25.220.1302 | 160-302 | 2 m² serpantin alanlı
25.220.1303 | 160-303 | 3 m² serpantin alanlı
25.220.1304 | 160-304 | 4 m² serpantin alanlı
25.220.1305 | 160-305 | 5 m² serpantin alanlı
25.220.1306 | 160-306 | 6 m² serpantin alanlı
25.220.1307 | 160-307 | 8 m² serpantin alanlı
25.220.1308 | 160-308 | 10 m² serpantin alanlı
25.220.1309 | 160-309 | 12,5 m² serpantin alanlı
25.220.1310 | 160-310 | 15 m² serpantin alanlı
25.220.1311 | 160-311 | 17,5 m² serpantin alanlı
25.220.1312 | 160-312 | 20 m² serpantin alanlı
25.220.1313 | 160-313 | 25 m² serpantin alanlı
25.220.1314 | 160-314 | 30 m² serpantin alanlı
25.220.1315 | 160-315 | 35 m² serpantin alanlı
25.220.1316 | 160-316 | 40 m² serpantin alanlı
25.220.1317 | 160-317 | 45 m² serpantin alanlı
25.220.1318 | 160-318 | 50 m² serpantin alanlı
25.220.1319 | 160-319 | 60 m² serpantin alanlı
25.220.1320 | 160-320 | 70 m² serpantin alanlı
25.220.1321 | 160-321 | 80 m² serpantin alanlı
25.220.1322 | 160-322 | 90 m² serpantin alanlı
25.220.1323 | 160-323 | 100 m² serpantin alanlı
25.220.1324 | 160-324 | 110 m² serpantin alanlı
25.220.1325 | 160-325 | 120 m² serpantin alanlı
25.220.1326 | 160-326 | 130 m² serpantin alanlı
25.220.1400 | 160-400 | PN 16 çelik boru serpantinli: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.220.1300 'den % 20 zamlı, diğer özellikler aynı, dikişsiz borudan yapılırsa % 40 zamlı diğer özellikler aynı.
25.220.1500 | 160-500 | PN 25 kalitesinde en az F 37.2 malzemeli dikişsiz patent borulu: Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.220.1300 'den % 80 zamlı diğer özellikler aynı.
25.220.2000 | 160-1000 | PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ (EŞANJÖRLERİ) (Ölçü: Ad) İki akışkan arasında hızlı ve yüksek verimli ısı transferini gerçekleştirmek için, ısı transfer plakalarının yüzeyleri akışkanı yüksek türbülanslı bir akışa zorlayacak şekilde tasarlanmış , kolayca sökülebilir yapıda contalı tip ve plakaları içinde tutan, basıncı karşılayan gövde ve bağlantı elemanlarından olan, plakalar AISI 316 kalitede paslanmaz malzemeden imal edilen ve plaka kalınlığı 0,5 mm , contalar çalışma şartlarına uygun özelliklerde, sızdırmazlık görevini sağlayabilen NBR veya EPDM malzemeden , contalar, plaka üzerinde açılan deliklere oturtulan veya plaka üzerine geçmeli, sökülüp değiştirilebilir tip olup, ayrıca bir yapıştırma işlemi olmayan, baskı Plakaları ön ve arka baskı plakalarının malzeme kalitesi St 37-2 kalite çelikten üretilmiş ve epoxy boya ile kaplanmış, kullanılacak gerdirme saplamaların sınıfı ise en az 8,8 kalitesinde, galvanizlenmiş St. 37-2 olan plakalı ısı değiştirgeçlerinin işletme basıncı 10 bar olmalıdır. Eşanjörler onaylı projede belirtilen değerlere göre seçilecek, Seçim değerleri datalarını içeren rapolarlar idarece onaylanmasına müteakip eşanjörün yerine montajı yapılacaktır.
25.220.2100 | 160-1100 | Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. ​ Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C ​sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı. ​
25.220.2101 | 160-1101 | Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 0,5 mss
25.220.2102 | 160-1102 | Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1 mss
25.220.2103 | 160-1103 | Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1,5 mss
25.220.2104 | 160-1104 | Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 2 mss
25.220.2105 | 160-1105 | Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2106 | 160-1106 | Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2107 | 160-1107 | Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2108 | 160-1108 | Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2109 | 160-1109 | Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss
25.220.2110 | 160-1110 | Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss
25.220.2111 | 160-1111 | Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss
25.220.2112 | 160-1112 | Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss
25.220.2113 | 160-1113 | Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss
25.220.2200 | 160-1200 | Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C ​sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.
25.220.2201 | 160-1201 | Kapasite : 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss
25.220.2202 | 160-1202 | Kapasite : 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss
25.220.2203 | 160-1203 | Kapasite : 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss
25.220.2204 | 160-1204 | Kapasite : 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss
25.220.2205 | 160-1205 | Kapasite : 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2206 | 160-1206 | Kapasite : 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2207 | 160-1207 | Kapasite : 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2208 | 160-1208 | Kapasite : 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2209 | 160-1209 | Kapasite : 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss
25.220.2210 | 160-1210 | Kapasite : 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss
25.220.2211 | 160-1211 | Kapasite : 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss
25.220.2212 | 160-1212 | Kapasite : 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss
25.220.2213 | 160-1213 | Kapasite : 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss
25.225.1000 | 165-000 | ISITICILAR: (Radyatörler): (Ölçü: m2) Tüm ısıtıcılar (radyatörler) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.Tespit ve yerleştirme TS-1499'a uygun olarak yapılacaktır.
25.225.1001 | 165-100 | Dökme dilimli düz satıhlı A serisi radyatörler: TS EN 442-1 'ye uygun olarak ve İSO 185'e uygun gri dökme demirden CE Uygunluk İşaretli olarak imal edilmiş, radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2,5 mm'den az olmayacaktır. Döküm radyatörler astar boyalı, dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde monte edilecek radyatörün işyerine temini, projesine göre gruplanması ve yerine montajı. (Projesine göre dilimlerin gruplandırılmasında kullanılacak conta, nipel tapa ve redüksiyonlar fiyata dahildir. Ayrıca bedel ödenmez). NOT: 1-Kabul edilebilir toleranslar, eksenler arası ölçüde ± 0,3 mm; tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm.dir. 2- Isıl güç değerleri 75 °C-65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır. 3- Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
25.225.1100 | 165-200 | Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler:(TS EN 442-1) Diğer özellikler BFT 25.225.1001'in aynı.
25.225.1101 | 165-201 | 70/900 mm.
25.225.1102 | 165-202 | 160/900 mm.
25.225.1103 | 165-204 | 110/500 mm.
25.225.1104 | 165-205 | 160/500 mm.
25.225.1105 | 165-206 | 220/500 mm.
25.225.1106 | 165-207 | 160/350 mm.
25.225.1107 | 165-210 | 70/500 mm.
25.225.1200 | 165-300 | Dökme dilimli, kolonlu radyatörler:(TS EN 442-1) Diğer özellikler BFT 25.225.1001’in aynı.
25.225.1201 | 165-305 | 144/800 mm.
25.225.1202 | 165-306 | 221/800 mm.
25.225.1203 | 165-308 | 144/650 mm.
25.225.1204 | 165-309 | 221/650 mm.
25.225.1205 | 165-311 | 144/500 mm.
25.225.1206 | 165-312 | 221/500 mm.
25.225.1207 | 165-317 | 144/350 mm.
25.225.1208 | 165-318 | 221/350 mm.
25.225.1209 | 165-323 | 144/600 mm.
25.225.1300 | 165-800 | Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler: (TS EN 442) Gruplandırıldığında ön yüzde düzlemsel bir görüntü oluşturan, aşağıdaki ölçülerde. Diğer özellikler BFT 25.225.1001’in aynı
25.225.1301 | 165-801 | 99/813 mm.
25.225.1302 | 165-802 | 134/813 mm.
25.225.1303 | 165-803 | 99/623 mm.
25.225.1304 | 165-804 | 134/623 mm.
25.225.1305 | 165-805 | 99/500 mm.
25.225.1306 | 165-806 | 134/500 mm.
25.225.1307 | 165-807 | 170/623 mm.
25.225.1308 | 165-808 | 170/813 mm.
25.225.1500 | 169-000 | RADYATÖR MESNETLERİ: (Ölçü: Ad.)
25.225.1501 | 169-100 | Radyatör duvar konsolu: (TS 1107). Duvara giren ucu çatallı, diğer ucu ise radyatöre yataklık yapacak şekilde kavisli olarak 25x25x2 mm.lik T. demirinden imal edilmiş, konsolun montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlı boya ile boyanması yerine montajı alüminyum radyatörlerde fabrika tavsiyelerine uyulmak şartıyla fabrikasının konsolları kullanılacaktır.
25.225.1502 | 169-200 | Radyatör ayaklı konsolu: (TS 1107). 25x25x2,5 mm.lik T. demirine ay şeklinde form verilip, ucu çatallı, 15 mm. boruya kaynak edilmek suretiyle yapılmış konsolun, yerine monte edilip, 1 kat sülyen, 2 kat yağlı boya ile boyanması.
25.225.1503 | 169-300 | Radyatör kelepçeleri. (TS 1107'ye uygun). Uygun ölçü ve nitelikte, tornavida ağızlı vida ile sıkıştırılabilen, duvara gömülen kısım, çatallı kelepçeli, montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlıboyası dahil olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.
25.225.2000 | 165-680 | Panel tipi alüminyum radyatörler: (Ölçü: M2). (TS EN 442’e uygun) TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare yada parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1,1 mm. konveksiyon yüzeyleri en az 0,8 mm. et kalınlığında, 9 bar işletme basıncına dayanıklı, ısı güçleri TS EN 442'e uygun test edilerek saptanmış TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı, fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol,vida-dubel, pürjör, kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı ve ambalajlı olarak işyerinde temini ve montajı. Dilim genişliği 40 mm, radyatör kalınlığı takriben 60 - 70 mm aralığında olan.
25.225.2101 | 165-681 | 300 mm.
25.225.2102 | 165-682 | 375 mm.
25.225.2103 | 165-683 | 450 mm.
25.225.2104 | 165-684 | 525 mm.
25.225.2105 | 165-685 | 600 mm.
25.225.2106 | 165-686 | 750 mm.
25.225.2107 | 165-687 | 825 mm.
25.225.2108 | 165-688 | 900 mm.
25.225.2109 | 165-689 | 1000 mm.
25.225.2110 | 165-690 | 1250 mm.
25.225.2200 | 165-680-1 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 30-40 mm aralığında olan.
25.225.2201 | 165-681/1 | 300 mm.
25.225.2202 | 165-682/1 | 375 mm.
25.225.2203 | 165-683/1 | 450 mm.
25.225.2204 | 165-684/1 | 525 mm.
25.225.2205 | 165-685/1 | 600 mm.
25.225.2206 | 165-686/1 | 750 mm.
25.225.2207 | 165-687/1 | 825 mm.
25.225.2208 | 165-688/1 | 900 mm.
25.225.2209 | 165-689/1 | 1000 mm.
25.225.2210 | 165-690/1 | 1250 mm.
25.225.2211 | 165-691/1 | 1500 mm.
25.225.2212 | 165-692/1 | 1750 mm.
25.225.2213 | 165-693/1 | 2000 mm.
25.225.2214 | 165-694/1 | 2250 mm.
25.225.2300 | 165-680-2 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 60-70 mm aralığında olan.
25.225.2301 | 165-681/2 | 300 mm.
25.225.2302 | 165-682/2 | 375 mm.
25.225.2303 | 165-683/2 | 450 mm.
25.225.2304 | 165-684/2 | 525 mm.
25.225.2305 | 165-685/2 | 600 mm.
25.225.2306 | 165-686/2 | 750 mm.
25.225.2307 | 165-687/2 | 825 mm.
25.225.2308 | 165-688/2 | 900 mm.
25.225.2309 | 165-689/2 | 1000 mm.
25.225.2310 | 165-690/2 | 1250 mm.
25.225.2400 | 165-680-3 | Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 100-110 mm aralığında olan.
25.225.2401 | 165-681/3 | 300 mm.
25.225.2402 | 165-682/3 | 375 mm.
25.225.2403 | 165-683/3 | 450 mm.
25.225.2404 | 165-684/3 | 525 mm.
25.225.2405 | 165-685/3 | 600 mm.
25.225.2406 | 165-686/3 | 750 mm.
25.225.2407 | 165-687/3 | 825 mm.
25.225.2408 | 165-688/3 | 900 mm.
25.225.2409 | 165-689/3 | 1000 mm.
25.225.2410 | 165-690/3 | 1250 mm.
25.225.2411 | 165-691/3 | 1500 mm.
25.225.2412 | 165-692/3 | 1750 mm.
25.225.2413 | 165-693/3 | 2000 mm.
25.225.2414 | 165-694/3 | 2250 mm.
25.225.3000 | 165-700 | PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.) Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.)
25.225.3001 | 165-726 | (Tip 10) 300
25.225.3002 | 165-701 | (Tip 10) 400
25.225.3003 | 165-716 | (Tip 10) 500
25.225.3004 | 165-702 | (Tip 10) 600
25.225.3005 | 165-717 | (Tip 10) 750
25.225.3006 | 165-727 | (Tip 10) 800
25.225.3007 | 165-703 | (Tip 10) 900
25.225.3008 | 165-728 | (Tip 11) 300
25.225.3009 | 165-704 | (Tip 11) 400
25.225.3010 | 165-718 | (Tip 11) 500
25.225.3011 | 165-705 | (Tip 11) 600
25.225.3012 | 165-719 | (Tip 11) 750
25.225.3013 | 165-729 | (Tip 11) 800
25.225.3014 | 165-706 | (Tip 11) 900
25.225.3015 | 165-730 | (Tip 21) 300
25.225.3016 | 165-710 | (Tip 21) 400
25.225.3017 | 165-720 | (Tip 21) 500
25.225.3018 | 165-711 | (Tip 21) 600
25.225.3019 | 165-721 | (Tip 21) 750
25.225.3020 | 165-731 | (Tip 21) 800
25.225.3021 | 165-712 | (Tip 21) 900
25.225.3022 | 165-732 | (Tip 22) 300
25.225.3023 | 165-707 | (Tip 22) 400
25.225.3024 | 165-722 | (Tip 22) 500
25.225.3025 | 165-708 | (Tip 22) 600
25.225.3026 | 165-723 | (Tip 22) 750
25.225.3027 | 165-733 | (Tip 22) 800
25.225.3028 | 165-709 | (Tip 22) 900
25.225.3029 | 165-734 | (Tip 33) 300
25.225.3030 | 165-713 | (Tip 33) 400
25.225.3031 | 165-724 | (Tip 33) 500
25.225.3032 | 165-714 | (Tip 33) 600
25.225.3033 | 165-725 | (Tip 33) 750
25.225.3034 | 165-735 | (Tip 33) 800
25.225.3035 | 165-715 | (Tip 33) 900
25.225.4000 | 165-900 | Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler:(Ölçü:Ad) Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler. Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır. Eksenler arası mesafe(mm) Yükseklik(mm)
25.225.4001 | 165-901 | 400-500 500
25.225.4002 | 165-902 | 400-500 600
25.225.4003 | 165-903 | 400-500 700
25.225.4004 | 165-904 | 400-500 800
25.225.4005 | 165-905 | 400-500 900
25.225.4006 | 165-906 | 400-500 1000
25.225.4007 | 165-907 | 400-500 1100
25.225.4008 | 165-908 | 400-500 1250
25.225.4009 | 165-909 | 400-500 1500
25.225.4010 | 165-910 | 400-500 1750
25.225.4011 | 165-911 | 500-600 500
25.225.4012 | 165-912 | 500-600 600
25.225.4013 | 165-913 | 500-600 700
25.225.4014 | 165-914 | 500-600 800
25.225.4015 | 165-915 | 500-600 900
25.225.4016 | 165-916 | 500-600 1000
25.225.4017 | 165-917 | 500-600 1100
25.225.4018 | 165-918 | 500-600 1250
25.225.4019 | 165-919 | 500-600 1500
25.225.4020 | 165-920 | 500-600 1750
25.225.4021 | 165-921 | 600-700 500
25.225.4022 | 165-922 | 600-700 600
25.225.4023 | 165-923 | 600-700 700
25.225.4024 | 165-924 | 600-700 800
25.225.4025 | 165-925 | 600-700 900
25.225.4026 | 165-926 | 600-700 1000
25.225.4027 | 165-927 | 600-700 1100
25.225.4028 | 165-928 | 600-700 1250
25.225.4029 | 165-929 | 600-700 1500
25.225.4030 | 165-930 | 600-700 1750
25.225.6000 |  | Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler: (Ölçü: Ad.) Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak imal edilmiş maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz veya bombeli şekle sahip banyo havlupan radyatörlerin montaj elemanlarıyla birlikte çalışır halde teslimi
25.225.6100 |  | Beyaz boyalı tip havlupanlar Eksenler arası mesafe(mm) Yükseklik(mm)
25.225.6101 |  | 400 700
25.225.6102 |  | 400 800
25.225.6103 |  | 400 900
25.225.6104 |  | 400 1000
25.225.6105 |  | 400 1250
25.225.6106 |  | 500 700
25.225.6107 |  | 500 800
25.225.6108 |  | 500 900
25.225.6109 |  | 500 1000
25.225.6110 |  | 500 1250
25.225.6111 |  | 600 700
25.225.6112 |  | 600 800
25.225.6113 |  | 600 900
25.225.6114 |  | 600 1000
25.225.6115 |  | 600 1250
25.225.6116 |  | 700 700
25.225.6117 |  | 700 800
25.225.6118 |  | 700 900
25.225.6119 |  | 700 1000
25.225.6120 |  | 700 1250
25.225.6200 |  | Krom Kaplı Havlupanlar Eksenler arası mesafe (mm) Yükseklik(mm)
25.225.6201 |  | 400 700
25.225.6202 |  | 400 800
25.225.6203 |  | 400 900
25.225.6204 |  | 400 1000
25.225.6205 |  | 400 1250
25.225.6206 |  | 500 700
25.225.6207 |  | 500 800
25.225.6208 |  | 500 900
25.225.6209 |  | 500 1000
25.225.6210 |  | 500 1250
25.225.6211 |  | 600 700
25.225.6212 |  | 600 800
25.225.6213 |  | 600 900
25.225.6214 |  | 600 1000
25.225.6215 |  | 600 1250
25.225.6216 |  | 700 700
25.225.6217 |  | 700 800
25.225.6218 |  | 700 900
25.225.6219 |  | 700 1000
25.225.6220 |  | 700 1250
25.230.1000 | 170-000 | RADYATÖR MUSLUĞU: (Ölçü: Ad.) TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı.
25.230.1100 | 170-100 | Düz tip radyatör musluğu: (TS 579).
25.230.1101 | 170-101 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1102 | 170-102 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.1200 | 170-200 | Köşe tipi radyatör musluğu: (TS 579).
25.230.1201 | 170-201 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1202 | 170-202 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.1300 | 170-300 | Düz tip termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215)
25.230.1301 | 170-301 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1400 | 170-400 | Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215)
25.230.1401 | 170-401 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1500 | 170-500 | Düz tip radyatör geri dönüş valfı: (TS 579)
25.230.1501 | 170-501 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1502 | 170-502 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.1600 | 170-600 | Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı: (TS 579)
25.230.1601 | 170-601 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.1602 | 170-602 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.2000 | 171-000 | RADYATÖR RAKORU: (Ölçü: Ad.) TS-579a uygun, kalite belgeli idarenin onaylayacağı tip ve nitelikte radyatör rakorunun işyerinde temini ve yerine montajı.
25.230.2100 | 171-100 | Düz tip radyatör rakoru: (TS 579).
25.230.2101 | 171-101 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.2102 | 171-102 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.2103 | 171-103 | 25 ø mm. (1")
25.230.2200 | 171-200 | Köşe tipi radyatör rakoru: (TS 579).
25.230.2201 | 171-201 | 15 ø mm. (1/2")
25.230.2202 | 171-202 | 20 ø mm. (3/4")
25.230.2203 | 171-203 | 25 ø mm. (1")
25.230.3000 | 172-000 | RADYATÖR PÜRJÖRÜ: (Ölçü: Ad.) İdarenin onaylayacağı tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı, bakalit volanlı veya sert PVC'den radyatör kör tapası ile birlikte şamandıralı pürjörün; işyerinde temini ve yerine montajı.
25.230.3001 | 172-101 | Gömme anahtarlı tip pürjör.
25.230.4000 | 172-500 | Radyatör Bağlantı Borusu: (Ölçü: Adet) Zeminden gelen kalorifer tesisatı borusu ile radyatör giriş vanası arasında kullanılmak üzere, pirinçten mamul, kromajlı radyatör bağlantı borusunun, nipeli ve rakoru ile temini ve yerine montajı.
25.230.4001 | 172-501 | 400 mm uzunluğunda
25.230.4002 | 172-502 | 500 mm uzunluğunda
25.230.4003 | 172-503 | 600 mm uzunluğunda
25.230.4004 | 172-504 | 900 mm uzunluğunda
25.235.1000 | 165-1000 | Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.) TS EN 416-1 standardında,2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi.
25.235.1001 | 165-1001 | 15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1002 | 165-1002 | 20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1003 | 165-1003 | 25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1004 | 165-1004 | 30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı
25.235.1005 | 165-1005 | 35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1006 | 165-1006 | 40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1007 | 165-1007 | 45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1008 | 165-1008 | 50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.1009 | 165-1009 | 55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2000 | 165-1100 | U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.) TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemeden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve U dirsek yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi.
25.235.2001 | 165-1101 | 15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2002 | 165-1102 | 20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2003 | 165-1103 | 25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2004 | 165-1104 | 30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2005 | 165-1105 | 35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2006 | 165-1106 | 40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2007 | 165-1107 | 45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2008 | 165-1108 | 50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.2009 | 165-1109 | 55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.
25.235.3000 |  | Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.) TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına uygun, CE belgesine sahip her biri tek tek bağımsız çalışabilen, her bir ünitenin üzerinde kompakt gaz yolu armatürü, kontrol ve elektronik ateşleme modülü, ateşleme elektrodu ve alev sensoru bulunan ve bu sayede gazın kontrollü olarak yanma odasına gönderilmesi sağlanan, otomatik olarak ateşlenen, tam yanma sağlanan ve %90 verim sağlayan seramik yüzey çevresinde ise, yansıtma kabiliyetini arttırmak için, alüminyum veya alüminize reflektör kullanılan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Isı Gücü KW
25.235.3002 |  | 10 kw
25.235.3003 |  | 15 kw
25.235.3004 |  | 20 kw
25.235.3005 |  | 25 kw
25.235.3006 |  | 30 kw
25.235.3007 |  | 35 kw
25.235.3008 |  | 40 kw
25.235.3009 |  | 45 kw
25.235.3010 |  | 50 kw
25.235.3011 |  | 55 kw
25.236.1000 |  | SICAK HAVA ÜRETECİ: (Ölçü: Ad.) TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına göre sertifikalandırılmış CE belgesine haiz olan ,Sıcak Hava Üreteçlerinin atmosferik brülör ile en az %90 verim sağlayan eşanjör çıkışında sızdırmaz bir egzoz manifoldu yer alan ve buraya bağlı bir yanma fanı vasıtasıyla yanma ürünleri bacadan dışarı atan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.
25.236.1100 |  | Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci Alüminize borulu veya alüminyum alaşımlı çelikten imal borulu eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Isı Gücü KW
25.236.1101 |  | 15 kw
25.236.1102 |  | 20 kw
25.236.1103 |  | 25 kw
25.236.1104 |  | 30 kw
25.236.1105 |  | 35 kw
25.236.1106 |  | 40 kw
25.236.1107 |  | 45 kw
25.236.1108 |  | 55 kw
25.236.1109 |  | 65 kw
25.236.1200 |  | Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri Paslanmaz çelikten imal plakalı eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Isı Gücü KW
25.236.1201 |  | 15 kw
25.236.1202 |  | 20 kw
25.236.1203 |  | 25 kw
25.236.1204 |  | 30 kw
25.236.1205 |  | 35 kw
25.236.1206 |  | 40 kw
25.236.1207 |  | 45 kw
25.236.1208 |  | 55 kw
25.236.1209 |  | 65 kw
25.240.1000 | 167-000 | SICAK HAVA CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.), (TSE kalite belgeli).
25.240.1100 | 167-500 | Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip). Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcılı en az 1,5 m. uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır. Isı Gücü En Çok Hava kcal/h Miktarı m3/h
25.240.1101 | 167-501 | 5.000 1.300
25.240.1102 | 167-502 | 6.000 1.300
25.240.1103 | 167-503 | 8.000 1.500
25.240.1104 | 167-504 | 10.000 1.500
25.240.1105 | 167-505 | 12.000 2.500
25.240.1106 | 167-506 | 16.000 3.000
25.240.1107 | 167-507 | 20.000 3.000
25.240.1108 | 167-508 | 24.000 4.000
25.240.1109 | 167-509 | 28.000 4.000
25.240.1110 | 167-510 | 32.000 5.000
25.240.1111 | 167-511 | 40.000 5.500
25.240.1112 | 167-512 | 50.000 6.000
25.240.1113 | 167-513 | 60.000 8.000
25.240.1200 | 167-700 | Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100 'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dahili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı % 30 artırılacak bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı % 20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin % 50si kadar fiyat farkı verilir.) Isı Gücü Isı Gücü En Çok Hava KW kcal/h Miktarı m3/h
25.240.1201 | 167-701 | 4,5 4.000 900
25.240.1202 | 167-702 | 6,9 6.000 900
25.240.1203 | 167-703 | 9,3 8.000 1.100
25.240.1204 | 167-704 | 11,6 10.000 1.200
25.240.1205 | 167-705 | 13,9 12.000 1.600
25.240.1206 | 167-706 | 18,6 16.000 2.000
25.240.1207 | 167-707 | 23 20.000 2.000
25.240.1208 | 167-708 | 28 24.000 3.000
25.240.1209 | 167-709 | 32,5 28.000 3.000
25.240.1210 | 167-710 | 37 32.000 3.600
25.240.1211 | 167-711 | 45 40.000 4.400
25.240.1212 | 167-712 | 58 50.000 5.000
25.245.1000 | 173-000 | KOLLEKTÖR:
25.245.1100 | 173-100 | Kollektör borusu: (Ölçü: m.) Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .
25.245.1101 | 173-101 | 57/3,0 ø mm. dikişli borulu
25.245.1102 | 173-102 | 83/3,25 ø mm. dikişli borulu
25.245.1103 | 173-103 | 108/3,71 ø mm. dikişli borulu
25.245.1104 | 173-104 | 133/4,0 ø mm. dikişli borulu
25.245.1105 | 173-105 | 159/4,5 ø mm. dikişli borulu
25.245.1106 | 173-106 | 219/4,5 ø mm. dikişli borulu
25.245.1107 | 173-107 | 273/5,0 ø mm. dikişli borulu
25.245.1108 | 173-108 | 324/5,6 ø mm. dikişli borulu
25.245.1109 | 173-109 | 407/6,3 ø mm. dikişli borulu
25.245.1200 | 173-200 | Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan: (Ölçü: m.) Diğer özellikler BFT 25.245.1100 'ün aynı.
25.245.1201 | 173-201 | 57/2,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1202 | 173-202 | 82,5/3,2 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1203 | 173-203 | 108/3,6 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1204 | 173-204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1205 | 173-205 | 159/4,5 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1206 | 173-206 | 219/5,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1207 | 173-207 | 267/6,3 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1208 | 173-208 | 324/7,1 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.1209 | 173-209 | 419/10 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
25.245.2000 | 173-300 | Kollektör ağızlıkları: (Ölçü: Ad.) BFT 25.245.1100 de izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması.
25.245.2001 | 173-301 | Ağız çapı 15 ø mm.
25.245.2002 | 173-302 | Ağız çapı 20 ø mm.
25.245.2003 | 173-303 | Ağız çapı 25 ø mm.
25.245.2004 | 173-304 | Ağız çapı 32 ø mm.
25.245.2005 | 173-305 | Ağız çapı 40 ø mm.
25.245.2006 | 173-306 | Ağız çapı 50 ø mm.
25.245.2007 | 173-307 | Ağız çapı 65 ø mm.
25.245.2008 | 173-308 | Ağız çapı 80 ø mm.
25.245.2009 | 173-309 | Ağız çapı 100 ø mm.
25.245.2010 | 173-310 | Ağız çapı 125 ø mm.
25.245.2011 | 173-311 | Ağız çapı 150 ø mm.
25.245.2012 | 173-312 | Ağız çapı 200 ø mm.
25.245.2013 | 173-313 | Ağız çapı 250 ø mm.
25.245.2014 | 173-314 | Ağız çapı 300 ø mm.
25.245.3100 | 204-980 | Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad) Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir.
25.245.3101 | 204-981 | 2 çıkışlı
25.245.3102 | 204-982 | 3 çıkışlı
25.245.3103 | 204-983 | 4 çıkışlı
25.245.3104 | 204-984 | 5 çıkışlı
25.245.3105 | 204-985 | 6 çıkışlı
25.245.3106 | 204-986 | 7 çıkışlı
25.245.3107 | 204-987 | 8 çıkışlı
25.245.3108 | 204-988 | 9 çıkışlı
25.245.3109 | 204-989 | 10 çıkışlı
25.245.3110 | 204-990 | 11 çıkışlı
25.245.3111 | 204-991 | 12 çıkışlı
25.245.4100 |  | Debi Kontrollü 1" Kollektör: (Ölçü: Ad.) Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden mamul debi ölçerli kolektörün iş yerine temini ve montajı.
25.245.4101 |  | 2 çıkışlı
25.245.4102 |  | 3 çıkışlı
25.245.4103 |  | 4 çıkışlı
25.245.4104 |  | 5 çıkışlı
25.245.4105 |  | 6 çıkışlı
25.245.4106 |  | 7 çıkışlı
25.245.4107 |  | 8 çıkışlı
25.245.4108 |  | 9 çıkışlı
25.245.4109 |  | 10 çıkışlı
25.245.4110 |  | 11 çıkışlı
25.245.4111 |  | 12 çıkışlı
25.245.5100 |  | Aktüatör Kontrollü 1" Kollektör (Ölçü: Ad.) Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden mamul aktüratörlü kolektörün iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde vanaları ve aktüatörleri ile birlikte temin edilecektir.
25.245.5101 |  | 2 çıkışlı
25.245.5102 |  | 3 çıkışlı
25.245.5103 |  | 4 çıkışlı
25.245.5104 |  | 5 çıkışlı
25.245.5105 |  | 6 çıkışlı
25.245.5106 |  | 7 çıkışlı
25.245.5107 |  | 8 çıkışlı
25.245.5108 |  | 9 çıkışlı
25.245.5109 |  | 10 çıkışlı
25.245.5110 |  | 11 çıkışlı
25.245.5111 |  | 12 çıkışlı
25.245.5150 |  | Aktüatör Kontrollü 2 Yollu Vana (Ölçü: Ad) Isıtma sistemlerinde, akışkanın, manuel veya oda sıcaklığına göre bir algılayıcı sinyali ile aktüatör vasıtasıyla kontrol edilmesi için kullanılan pirinç malzemeden mamul aktüatör kontrollü vananın iş yerine temini ve montajı. Not: Aktüatör tanıma dahildir.
25.245.5151 |  | DN20
25.245.5152 |  | DN25
25.245.5200 |  | Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal (Ölçü: Ad.) Yerden ısıtma sistemlerinde oda termostatlarını ve aktüatorleri birbirine bağlayarak aralarında iletişimi sağlayan, entegre sigorta sistemi olan, 24V/230V gerilim ile çalışan dağıtıcı kontrol panelinin iş yerinde temini ve montajı.
25.245.5201 |  | 6 adet oda termostatına kadar bağlantı
25.245.5202 |  | 8 adet oda termostatına kadar bağlantı
25.245.5203 |  | 10 adet oda termostatına kadar bağlantı
25.245.5300 |  | Kollektör Dolabı (Ölçü: Ad.) Kollektörlerin dışardan görünmesini önlemek ve sistemi dış darbelere karşı korumak amacıyla kullanılan, çerçeve ve kapağı öne doğru açılıp ayarlanabilen, dağıtıcı kontrol paneli montajı için raylı kızağa sahip, gövdesi galvanizli sacdan, çerçeve ve kapağı dkp tipi malzemeden, elektrostatik toz boyalı, sıva altı ya da üstü kollektör dolabının iş yerinde temini ve montajı.
25.245.5301 |  | 2-5 ağızlı kolektör dolabı
25.245.5302 |  | 6-8 ağızlı kolektör dolabı
25.245.5303 |  | 9-11 ağızlı kolektör dolabı
25.245.5304 |  | 12-13 ağızlı kolektör dolabı
25.246.1100 |  | Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli : (Ölçü: m2) TSE EN 1264-1 standartına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, en az 30 kg/m³ dansiteye veya en az 200 kpa basma dayanımına sahip ve 4/4,5 cm yükseklikte mantar başları olan ve yerden ısıtma borularının geçişine olanak sağlayarak modülasyon imkanı veren kapalı gözenekli yapıdaki EPS panel ve üzerinde ayrıca plastik folyo benzeri bir tabaka kaplanarak şap suyunun döşemeye geçişi engellenmiş ve kopma-ezilmeye karşı mukavemeti artırılmış panelin 2 cm lik dip kısmı düz 2/2,5 cm lik üst kısmı boruların üzerine yataklanacağı derinlikte olan modülasyon panelinin işyerine temini ve montajının yapılması.
25.246.1150 |  | Kenar İzolasyon Bandı: (Ölçü: m.) Tek tarafı kendinden yapışkanlı 5 mm kalınlıkta 100 mm enindeki kenar izolasyon bandının işyerine temini ve montajının yapılması.
25.250.2100 | 162-000 | TERMOMETRE: (Ölçü: Ad.) ​Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere montajı.
25.250.2101 | 162-201 | ø 100 mm 120 °C bölüntülü
25.250.2102 | 162-202 | ø 100 mm 250 °C bölüntülü
25.250.2103 | 162-203 | ø 160 mm 120 °C bölüntülü
25.250.2104 | 162-204 | ø 160 mm 250 °C bölüntülü
25.250.2200 | 163-000 | HİDROMETRE: (Ölçü: Ad.) (TS-617). Aşağıda belirtilen çaplarda; skalası kolay okunabilir büyük bölüntülü su basıncını gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir ayarlanabilir kırmızı ibresi bulunan hidrometrenin işyerine temini ve yerine montajı.
25.250.2201 | 163-100 | ø 100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar.
25.250.2202 | 163-200 | ø 100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.
25.250.2203 | 163-300 | ø 160 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar.
25.250.2204 | 163-400 | ø 160 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.
25.250.2300 | 164-000 | MANOMETRE: (Ölçü: Ad.) TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.250.2301 | 164-100 | ø 100 mm. 1 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2302 | 164-200 | ø 100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2303 | 164-300 | ø 100 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2304 | 164-400 | ø 100 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2305 | 164-500 | ø 100 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2306 | 164-600 | ø 160 mm. 3 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2307 | 164-700 | ø 160 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2308 | 164-800 | ø 160 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2309 | 164-900 | ø 160 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü
25.250.2500 |  | 3 Yollu Manometre Musluğu: (Ölçü: Ad.) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,basmalı veya çevirmeli, ölçülen akışkana uygun basınç sınıfında 3 yollu manometre musluğunun yerinde temini ve montajı.
25.250.3000 | 169-1000 | Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik: (Ölçü: Ad.) TS EN 834 standardında, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, elektrik enerjisi ile çalışan, tüketim değerini en az 12 ay süre hafızasında tutan, aynı zamanda göstergesinden de okunabilen, elektrik enerjisi veya pille çalışan, biri radyatör yüzey sıcaklığını, diğeri oda sıcaklığını ölçmek üzere iki adet sıcaklık duyar elemanına sahip, hesaplayıcı ve gösterge kısımları dahil tüm elemanlarını içinde barındıran bir muhafazaya sahip, 0 -50 º C ortam sıcaklığında çalışabilen, her tip radyatöre monte edilebilecek özellikte olan, mühürlü, montaj malzemeleri dahil, ısı pay ölçerlerin iş yerinde temini, programlanması ve montaj dahil çalışır halde teslimi.
25.250.3100 | 169-1001 | Isı Pay Ölçer, Telsiz Modüllü: (Ölçü: Ad) TS EN 834 Standartlarında, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, elektrik enerjisi ile çalışan ve telsiz modüllü ile veri aktarımı yapan, bina dışından okuma özelliği bulunan, diğer özellikleri BFT 25.250.3000 ile aynı.
25.250.4000 | 169-1100 | Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre): (Ölçü: Ad.) TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m., split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dahil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dahil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.
25.250.4100 | 169-1110 | Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :
25.250.4101 | 169-1111 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15
25.250.4102 | 169-1112 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20
25.250.4103 | 169-1113 | Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4104 | 169-1114 | Anma debisi:3,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4105 | 169-1115 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32
25.250.4106 | 169-1116 | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40
25.250.4107 | 169-1117 | Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50
25.250.4108 | 169-1118 | Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65
25.250.4109 | 169-1119 | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80
25.250.4110 | 169-1120 | Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100
25.250.4200 | 169-1130 | Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için;
25.250.4201 | 169-1131 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15-20
25.250.4202 | 169-1132 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20
25.250.4203 | 169-1133 | Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4204 | 169-1134 | Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4205 | 169-1135 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32
25.250.4206 | 169-1136 | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40
25.250.4300 | 169-1150 | Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin: Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4100 ’e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
25.250.4400 | 169-1140 | Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için; Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları 25.250.4200 ’e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
25.250.4500 | 169-1210 | Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :
25.250.4501 | 169-1211 | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15
25.250.4502 | 169-1212 | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20
25.250.4503 | 169-1213 | Ama debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4504 | 169-1214 | Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25
25.250.4505 | 169-1215 | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32
25.250.4506 | 169-1216 | Anma debisi:10,0 m³/h, DN 40
25.250.4507 | 169-1217 | Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50
25.250.4508 | 169-1218 | Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65
25.250.4509 | 169-1219 | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80
25.250.4510 | 169-1220 | Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100
25.250.4600 | 169-1250 | Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin: Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4500 ’e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
25.250.4601 | 169-1300 | M-bus iletişim arayüzü
25.250.4602 | 169-1310 | İmpulse iletişim arayüzü
25.250.4603 | 169-1320 | Telsiz iletişim arayüzü
25.250.4604 | 169-1330 | RS232 iletişim arayüzü
25.255.1000 | 174-000 | GENLEŞME VE HAVALANDIRMA DEPOLARI: (İzole hariç)
25.255.1100 | 174-100 | Açık prizmatik genleşme deposu: Kenarları en az 40x40x4 mm.lik köşebent demirinden ve gövdesi 3 mm.lik demir sactan genleşme deposunun, imali, içten ve çapraz en az 20 mm.lik boru ile takviyesi, 2 mm.lik demir sactan taşma kapı, 10x15 cm. katranlaşmış ahşap kadronlardan mesnedi, bütün demir kısımlarının her iki yüzünün iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzünden lastik contalı ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menşeli kapağı, nefesliği, taşma kabının pis su tesisatına bağlanması, (Boru bedeli ve projesine uygun 50 kg/m³ yoğunlukta, en az 5 cm. kalınlıkta camyünü levha ile yalıtılması bedeli hariç.) Tesisata flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (Tip Projesine göre) (Değerler depo ölçüsüne bağlı olarak değişebilir). (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.255.1200 | 174-200 | Açık silindirik genleşme deposu, (TS 713): TS 713'e uygun ölçü ve nitelikte açık silindirik deponun temini, onaylı projesine göre demir mesnedin (Demir mesnet bedeli hariç) 2 kat sülyen ile boyanması, 90 kg/m³ yoğunluğunda, en az 5 cm kalınlığında rabitz teline dikili taşyünü şilte (klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, işyerinde temini ve yerine montajı. Üzerine, sac yada alüminyum kaplama yapılması halinde montajlı birim fiyatlar % 80 zamlı olarak ödenir. (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.255.1250 | 174-300 | Kapalı genleşme deposu: Onanlı projesine göre silindirik olarak çelik malzemeden imal edilmiş, adam deliği ile su seviye göstergesi, emniyet ventili, manometre ve basınçlı gaz bağlantı ağızları bulunan genleşme deposunun işyerinde temini, iki kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanmış olarak yerine montajı, proje üzerinden hesaplanacak ağırlığına göre (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.255.1300 | 174-400 | Silindirik Havalandırma deposu: (Ölçü: Ad.:) Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm. sactan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre).
25.255.1301 | 174-401 | 5 Litre
25.255.1302 | 174-402 | 10 Litre
25.255.1303 | 174-403 | 20 Litre
25.255.1304 | 174-404 | 40 Litre
25.255.2000 | 174-500 | Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu: (Ölçü: Ad.) TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı. Not: 1- PED 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 8 Atmosfer İşletme Basıncında;
25.255.2001 | 174-506 | 25 Lt.
25.255.2002 | 174-508 | 50 Lt.
25.255.2003 | 174-509 | 80 Lt.
25.255.2004 | 174-510 | 100 Lt.
25.255.2005 | 174-511 | 150 Lt.
25.255.2006 | 174-512 | 200 Lt.
25.255.2007 | 174-513 | 250 Lt.
25.255.2008 | 174-514 | 300 Lt.
25.255.2009 | 174-515 | 500 Lt.
25.255.2010 | 174-516 | 750 Lt.
25.255.2011 | 174-517 | 1000 Lt.
25.255.2012 | 174-518 | 1500 Lt.
25.255.2013 | 174-519 | 2000 Lt.
25.255.2014 | 174-520 | 2500 Lt.
25.255.2015 | 174-521 | 3000 Lt.
25.255.3000 | 174-600 | Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı GenleşmeDeposu:10 Atmosfer İşletme basıncında. Diğer özellikler BFT 25.255.2000 'in aynı. BFT 25.255.2000 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.
25.255.4000 | 174-700 | Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu: 12 Atmosfer İşletme Basıncında. Diğer özellikler BFT 25.255.2000 'in aynı. BFT 25.255.2000 'deki montajlı birim fiyatlar % 20 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.
25.260.1000 | 174-1000 | DENGE TANKI (Ölçü : Ad) ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn 'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.
25.260.1100 | 174-1100 | Kaynaklı Denge Tankı Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı
25.260.1101 | 174-1101 | 4 m3/h , Ø114 , Ø50
25.260.1102 | 174-1102 | 6 m3/h , Ø165 , Ø65
25.260.1103 | 174-1103 | 8 m3/h , Ø165 , Ø65
25.260.1104 | 174-1104 | 10 m3/h , Ø219 , Ø80
25.260.1105 | 174-1105 | 15 m3/h , Ø219 , Ø80
25.260.1106 | 174-1106 | 20 m3/h , Ø273 , Ø100
25.260.1107 | 174-1107 | 25 m3/h , Ø273 , Ø100
25.260.1108 | 174-1108 | 30 m3/h , Ø323 , Ø125
25.260.1109 | 174-1109 | 40 m3/h , Ø323 , Ø125
25.260.1110 | 174-1110 | 50 m3/h , Ø323 , Ø150
25.260.1111 | 174-1111 | 75 m3/h , Ø400 , Ø200
25.260.1112 | 174-1112 | 100 m3/h , Ø450 , Ø200
25.260.1200 | 174-1200 | Flanşlı Denge Tankı
25.260.1201 | 174-1201 | 4 m3/h, Ø114 , DN50
25.260.1202 | 174-1202 | 6 m3/h, Ø165 , DN65
25.260.1203 | 174-1203 | 8 m3/h, Ø165 , DN65
25.260.1204 | 174-1204 | 10 m3/h, Ø219 , DN80
25.260.1205 | 174-1205 | 15 m3/h, Ø219 , DN80
25.260.1206 | 174-1206 | 20 m3/h, Ø273 , DN100
25.260.1207 | 174-1207 | 25 m3/h, Ø273 , DN100
25.260.1208 | 174-1208 | 30 m3/h, Ø323 , DN125
25.260.1209 | 174-1209 | 40 m3/h, Ø323 , DN125
25.260.1210 | 174-1210 | 50 m3/h, Ø323 , DN150
25.260.1211 | 174-1211 | 75 m3/h, Ø400 , DN200
25.260.1212 | 174-1212 | 100 m3/h, Ø450, DN200
25.262.1000 | 175-000 | RADYATÖR BOYANMASI: (Ölçü: m2) Konvektör ve radyatörlerin temizlendikten sonra fabrikasında bulunan astar boya üzerine istenilen renkte ısıtıcı sıcaklığına dayanıklı yağlı veya alüminyum boya ile gayet temiz bir şekilde tabanca veya fırça ile idarenin onaylayacağı tip şekilde iki kat boyanması.
25.262.1010 | 175-100 | Yağlı boya ile radyatör boyanması: BFT 25.262.1000 'de tarif edilen şekilde ısıtıcıların yağlı boya ile boyanması.
25.264.1000 | 161-000 | DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun) (Ölçü: Ad.) Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.’ye uygunluk belgeli olacaktır.)
25.264.1001 | 161-100 | 20 ø mm. (3/4")
25.264.1002 | 161-200 | 25 ø mm. (1")
25.264.1020 | 163-500 | Kazan blöf vanası; PN 40, gövdesi çelik, döküm pistonlu, kollu, yaylı blöf vanasının temini, yerine takılması, flanşlı; (TSE kalite belgeli) ø 40 mm.
25.264.1040 | 163-600 | Kazan drenaj ve su alma musluğu; PN 16- 40 2 yollu, çelik döküm, pistonlu musluğun temini ve yerine takılması. Vidalı veya Flanşlı (TSE kalite belgeli) ø 15 mm.
25.264.2000 | 176-000 | SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ: (Ölçü: Ad.) Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm. boyunda)
25.264.2100 | 176-300 | 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517).
25.264.2101 | 176-301 | Flanşlar arası 31 cm.
25.264.2102 | 176-302 | Flanşlar arası 34 cm.
25.264.2103 | 176-303 | Flanşlar arası 37 cm.
25.264.2104 | 176-304 | Flanşlar arası 40 cm.
25.264.2105 | 176-305 | Flanşlar arası 44 cm.
25.264.2106 | 176-306 | Flanşlar arası 51 cm.
25.264.2107 | 176-307 | Flanşlar arası 57 cm.
25.264.2108 | 176-308 | Flanşlar arası 63 cm.
25.264.2109 | 176-309 | Flanşlar arası 69 cm.
25.264.2110 | 176-310 | Flanşlar arası 77 cm.
25.264.2111 | 176-311 | Flanşlar arası 81 cm.
25.264.2112 | 176-312 | Flanşlar arası 90 cm.
25.264.2113 | 176-313 | Flanşlar arası 99 cm.
25.264.2114 | 176-500 | 32 Atmosfere kadar basınçlar için çelik gövdeli refleks camlı, pistonlu musluk grubu ile (TS 517): BFT 25.264.2100 'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.264.3000 | 177-000 | KAZAN BESLEME CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.)
25.264.3100 | 177-100 | Mekanik kazan besleme cihazı: Alçak basınç buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden, şamandıralı bakır veya paslanmaz çelikten, şamandıraya bağlı iğne ve valf sertleştirilmiş ve taşlanmış paslanmaz çelikten, valf yuvası paslanmaz çelikten besleme cihazının işyerinde temini ve yerine montajı.
25.264.3101 | 177-101 | 6 ø mm.
25.264.3102 | 177-102 | 10 ø mm.
25.264.3103 | 177-103 | 15 ø mm.
25.264.3104 | 177-104 | 20 ø mm.
25.264.3105 | 177-105 | 25 ø mm.
25.264.3106 | 177-106 | 30 ø mm.
25.264.3107 | 177-107 | 40 ø mm.
25.264.3108 | 177-108 | 50 ø mm.
25.264.3109 | 177-109 | 65 ø mm.
25.264.3200 | 177-200 | Elektrikli kazan besleme cihazı: (TSE kalite belgeli). Buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden şamandıralı bakır veya paslanmaz çelik şamandırası, şamandıraya bağlı civa kontaklı devre açıcı ve kapayıcı su seviye göstergesi, buhar ve kazan besleme suyu devresine bağlama ağızları bulunan, elektrikli kazan besleme cihazının kumanda şalterinin cihaz ile şalter arasında 10 metreye kadar antigron kablosu hariç işyerinde temini ve yerine montajı. (Her ölçüdeki kazan için).
25.264.3201 | 177-201 | Elektrikli kazan besleme cihazı.
25.264.3202 | 177-202 | Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için).
25.264.3300 | 177-300 | Manyetik kazan besleme cihazı: (Elektrikli, manyetik 3 foksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). Kazan, denge deposu, degazör gibi cihazlarda basınç ve sıcaklık altında seviye kontrol eden şamandıra haznesi, (Buhar ve su kısımlarına flanşla bağlanan) paslanmaz çelik şamandrası; elektrik kontaklarının bulunduğu kısmı buhar ve suyun korozif etkisinden tamamen korunmuş icabında en düşük su seviyesi alarm ve brülör durdurma kontakları ilave edilebilir manyetik kazan besleme cihazının işyerinde temin su buhar ve elektrik bağlantılarının ve ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.(Her ölçüdeki kazan için).
25.264.3301 | 177-301 | 3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.)
25.264.3302 | 177-302 | 3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.)
25.264.3303 | 177-303 | Beher ilave kontak için ödenecek fark.
25.264.3400 | 177-400 | Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı: (Buhar kazanlarında kullanılmak üzere) (TSE kalite belgeli). Gövde ve ara parçaları yüksek karbonlu ısıl işlem görmüş özel pik dökümden, körüğü, şamandırası ve buharla direkt temas eden 3 aksamı paslanmaz çelikten, cıva kontaklı besi suyu pompası durdurma ve çalıştırma, (alçak ve yüksek seviye), brülör kumanda (açma ve kapama) ve alarm kumanda tertibatı ve hassas ayarlanabilir seviye stroklu: Yüksek ısıya dayanıklı silikonlu kauçuk izoleli örme bakırdan elektrik bağlantı kabloları, fiber bağlantı klemensi ve porselen kablo tespit grubu ile, elektrikli tam otomatik kazan besleme (tağdiye) cihazının alınması, yerine montajı, çalışır halde teslimi.
25.264.3401 | 177-401 | PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu
25.264.4000 | 178-000 | KONDENS SUYU DEPOSU: (Ölçü: kg.) Onanlı projesine göre kenarları en az 40x40x4 mm.lik köşebent demirden ve gövdesi 4 mm.lik demir sactan prizmatik kondens deposunun imalı, içten ve çapraz olarak 25 mm.lik boru ile takviye edilmesi, 10 cm. yüksekliğinde 250 dozlu beton ayak yapılması içinin ve dışının iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzündeki lastik ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menteşeli kapağı, nefeslik borusu bağlantı yeri bulunan kondens deposunun işyerinde temini, tesisatta flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (proje üzerinden ağırlığı hesaplanacak.) (Yukarıdaki değerler depo büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.) (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.264.5000 | 179-000 | KAZAN EMNİYET SİFONU: (TS 2838). Alçak basınçlı buhar kazanlarında kullanılmak üzere kazan basınç ve kapasitesine göre, onanlı projeye uygun olarak imal edilmiş, kazana flanşlı bağlanacak tipte 1; 2 veya 3 kollu; taşma kabını doldurma borulu, 15 mm. şiberle doldurma hunili, sifonlarda hava alma ventili ve alttan su açma kapama vanalı komple emniyet sifonunun işyerinde temini ve yerine montajı. (Ölçüsüne göre bedeli boru, birim fiyatlarından ve sac aksamında kg olarak ödenmek üzere (boru montaj) malzemesi bedeli % 100 alınır
25.264.6000 | 180-000 | KAZAN EMNİYET ALARM DÜZENİ: (Ölçü: Ad.) Buhar kazanlarında su seviyesinin istenilen seviyenin altına düştüğünü, buhar basıncının istenilen basıncın üstüne çıktığını haber vermek üzere ayarlanabilir kazan emniyet alarm düzeninin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.264.6001 | 180-100 | Alçak su seviyesi alarm düzeni: Alarm klaksonu, sortisi ve devresi ile birlikte çalışır halde teslimi.
25.264.6002 | 180-200 | Azami basınç alarm düzeni: Presostat brülör, alarm klaksonu ile sortisi ve devresi ile birlikte çalışır halde teslimi.
25.266.1000 |  | Korozyon ve Donma Önleyici Sıvı (Ölçü: kg) Donma riski olan tesisatlarda, sulu ısıtma-soğutma gibi uygulamalar için donma ve korozyonu önleyici olarak kullanılabilen, -50 C, +140 C aralığında çalışabilen, korozyon inhibitörlü, su ile tam olarak homojen karışabilen, su karışımının değeri minimum %20 oranında olan, '+20 C de saf halde; Yoğunluğu (1,1 - 1,2 gr /cm3 ), Isı transfer katsayısı (2,4-2,5 kj/kg), PH(7-8,5), termal iletkenlik (0,25- 0,35 W/mK), donma noktası (%50 karışımda, -37 C ve altı olan) , Kinematik vizikosite (%50 karışımda, en fazla 4,6 mm2/s) olan, bu özellikleri (DIN, EN veya TSE) standartlarına göre tanımlanmış veya akredite laboratuvarlardan alınmış analiz sertifikalı olacaktır. Isıtma ve soğutma sistemlerinde bulunan tüm metal tiplerini korozyondan koruyan yüksek teknolojili inhibitörler içermelidir. ASTMD 1384 veya akredite olan bir laboratuvardan alınan standartlarına uygun yapılan testlerde (su ile %50 oranında karıştırıldığında) kullanılan metallerdeki ağırlık değişim değerleri (g/m2) en fazla; bakır için -1.0, yumuşak lehim için -1.0, pirinç için -0.9, dökme demir için ±0.0, çelik için -0.2, dökme alüminyum için -0.3 değerlerini sağlamalıdır. Sıvıda nitritler, aminler, boratlar, silikalar ve fosfatlar içermemelidir, CMR Maddeler (Kanserojen, mutejen ve reprotoksik) kullanılmadan üretilmiş olmalı, sıvıda PH dengeleyiciler bulunmalı, sistem işletmeye alındığında kurulumdaki değerinden en fazla +- 1 değeri arasında sapma olmalıdır. Korozyon ve Donmayı engelleyici REACH Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar standartlarına uygun olmalı, pompalar, genleşme tankları, plakalı eşanjörler, vanaların plastik ve elastomer (Conta, Oring, EPDM, NBR vb.) parçalarıyla çalışmaya uygun olan korozyon ve donma önleyici ısı transfer sıvısının temini, sistem içinde çalışır halde teslimi. Not: Sıvı saf olarak 1 kg fiyatıdır.
25.266.2000 |  | Mekanik Tesisat (Flushıng) Yıkama İşlemi (Ölçü: m³) Onaylı projesine uygun olarak, mekanik tesisatta işletmeye alınmadan önce statik yıkama, biyosit yıkama, dinamik yıkama, kimyasal yıkama, durulama ve koruma işlemlerinden oluşan, yapılacak işlemler BSRIA BG29 veya AWWA standartlarına uygun olarak, tüm cihazların tesisat ile bağlantı öncesinde by-pass hatları kolektörlerde ve uygun noktalarda boşaltma noktaları yapılarak gerçekleştirilmelidir. Yıkama işleminden 7 gün sonra son tesisat suyu numunesinin BSRIA BG29 Tablo 4’de belirtilen fiziksel ve kimyasal parametrelerde olduğu raporlanacaktır. Fiyatlandırmada Mekanik tesisat projesinde raporlanmış ve onaylanmış tesisat hacmi esas alınacaktır.
25.266.2100 |  | Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre (Ölçü :Ad) Paslanmaz AISI 304 gövdeli, Filtre aralığı 1-50 mikron, filtrelerin boyutu en az 20’’ olan, drenaj ve hava alma valfleri ile birlikte, filtreleri kolaylıkla değişebilen, çalışma basıncı 10 bar olan , demir tutucu elektrod içeren torba filtreler yıkama sonrasında da tesisatta kalıcı olmak üzere kullanılacaktır. Bag (torba) filtrelerin temini ve projesine uygun olarak montajı.
25.266.2101 |  | 5 m3/h debide
25.266.2102 |  | 10 m3/h debide
25.266.2103 |  | 20 m3/h debide
25.280.1000 | 401-000 | BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICISIZ: (Ölçü: Ad.) TS EN 267:2009+A1 standardına, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan, fotosel kumanda süresi ile ön süpürme tekniği şartnamede belirtilen değerlere uygun olmak üzere, ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü, ateşleme elektrotları ve kabloları, brülör bünyesindeki fleksbıl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları, hava türbülatörü, fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili, hava damperi, brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı, üzerinde sigortaları trifaze motorlar için termik veya magnetik koruyuculu şalteri, yol verme şalteri, yeşil ve kırmızı renkte gömme çalışma ve arıza sinyal lambaları, kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu, brülör memesi ve yakıt hortumları dahil, onanlı projesine göre brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısının gaz borusu içinden yapılması, monofaze ve trifaze, teknik şartnameye göre gerektirdiği fotosel kumanda süresine ve ön süpürme süresine uygun ayarı kumandaya göre düzenleyecek şekilde röle üzerinden motor yol verme devresi ve kontaktörü, gecikme devreleri, redresörleri, ve sair aksamı ile brülör tablosu üzerine bağlanmış fotosel ve rölesi, fotosel lambası ile birlikte her çeşit malzeme ve işçilik dahil, tam ve tekmil işler halde teslimi, Not 1 . Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas olup Brülör seçimlerinde ve tedarikinde Onaylı Projesindeki değerler esas alınacaktır .
25.280.1100 | 401-100 | Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler: Brülörün kullanma kapasitesinin tamamı bir meme veya püskürtme elemanı tarafından temin edilen brülör cihazının işyerinde temini ve yerine montajı.
25.280.1101 | 401-111 | 50 KW 'a kadar
25.280.1102 | 401-112 | 80 KW 'a kadar
25.280.1103 | 401-113 | 120 KW ' a kadar
25.280.1200 | 401-200 | Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler: Brülörün kullanma kapasitesindeki yakıt iki ayrı meme veya tek memenin iki ayrı konumundaki temin edilen ikinci kademesinin devreye girmesini ve ikinci kademeye ait yanma havasının damperine kumandayı sağlayan servomotoru iki kademeye hizmet veren çift veya tek magnetik ventilleri, diğer özellikler BFT 25.280.1000 'in aynı.
25.280.1201 | 401-211 | 200 KW 'a kadar
25.280.1202 | 401-212 | 450 KW 'a kadar
25.280.1203 | 401-213 | 700 KW 'a kadar
25.280.1204 | 401-214 | 1000 KW 'a kadar
25.280.1205 | 401-215 | 1300 KW 'a kadar
25.280.2000 | 402-000 | BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICILI: (Ölçü: Ad.) TS EN 267:2009+A1 standardına uygun, 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği ile 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, (Isıtıcılı, pompalı veya hava kompresörlü tip.), tam otomatik, 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100-225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac, alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi, gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru, motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası veya paletli kompresörü, hava ayar damperi, hava türbülatörü, ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları, fotosel (veya fotorezistans) kumanda süresi ile ön süpürme süresi teknik şartnamede belirtilen değerlerde. Pompalı tiplerde: Hava ayar tertibatı, gerekli sarfiyata uygun brülör memesi, gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Solenoid), yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere ve en çok yakıtı kapasitesinde saatte en az 50 ºC sıcaklık farkı verebilecek güçte elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostadı, brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı, ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları. Kompresörlü tiplerde: Filtreli temiz hava ventili, hava ve su alma muslukları, bıçaklı filtreli, termostat kontrollü elektrikli ısıtıcı ve ısıtıcı kabı; yakıt ayar el valfı; el valfı ile filtre devresi üzerinde solenoid vanası, yakıt bağlantısı için fleksbıl hortumu. Her iki tip için: Neme karşı korunmuş elektrik tablosu, tablo üzerinde sarı, yeşil ve kırmızı renklerde çalışma arıza ve ısıtıcı için gömme sinyal lambaları, sigortaları, trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri, tablo için kablo bağlantıları, brülörle brülör tablosu arasında onanlı projesine uygun olarak gaz borusu içinden, elektrik kabloları ile bağlantı yapılması; tablo üzerindeki bazı elemanlar brülör üzerine monte edilmiş olabilir. Monofaze ve trifaze, teknik şartnameye göre gerektirdiği fotosel kumanda süresine ve ön süpürme süresine uygun ayarı kumandaya göre düzenleyecek şekilde röle üzerinden motor yol verme devresi ve kontaktörü, gecikme devreleri, redresörleri, ve sair aksamı ile brülör tablosu üzerine monte edilmiş, her türlü malzeme işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi. (1 kg/h-5 kg/h için; 5 kg/h'in bedeli ödenecektir.) Diğer ara kapasiteler için enterpolasyon yapılarak bedel bulunacaktır. (fotosel ve rölesi fiyata dahildir.)
25.280.2100 | 402-100 | Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör: Brülörün kullanma kapasitesine ait yakıt miktarının tamamı brülör üzerindeki bir memeden veya püskürtme elemanından sağlanan brülör cihazının, işyerinde temini ve yerine montajı.
25.280.2101 | 402-111 | 50 KW-100 KW ' a kadar
25.280.2102 | 402-112 | 140 KW ' a kadar
25.280.2200 | 402-200 | Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör: Brülörün kullanma kapasitesindeki yakıt miktarı, brülör üzerindeki iki ayrı memeden veya tek memenin iki ayrı konumundan temin edilen ikinci kademenin devreye girmesini ve ikinci kademenin yanma havasını ayarlayan dampere kumandayı sağlayan servomotorun iki kademeye hizmet eden veya tek magnetik ventilleri dahil ve diğer özellikler BFT 25.280.2000 'in aynı.
25.280.2201 | 402-211 | 150-250 KW 'a kadar
25.280.2202 | 402-212 | 450 KW 'a kadar
25.280.2203 | 402-213 | 700 KW 'a kadar
25.280.2204 | 402-214 | 1000 KW 'a kadar
25.280.2205 | 402-215 | 1300 KW 'a kadar
25.280.3000 | 402-500 | GAZ BRÜLÖRÜ (DOĞAL GAZ-LPG), TAM OTOMATİK: (Ölçü: Ad.) TS EN 676 +A2 standardına uygun, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği ile 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş CE uygunlukişaretiyle piyasaya arz edilmiş, gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan, yanma başlığı, türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı, min. gaz basınç presostatı, hava basınç presostatına haiz, beyin, ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip, uygun kapasiteli hava fanı ve motoru ile kablo donanımları, çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan, Sızdırmazlık seti, Basınç regülatörü, II. Emniyet solenoid valfi, Min. hava basınç presostatı ve Min. Gaz basınç presostatına, kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı gaz brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı. Not:1- 1200 kw’ın üzerindeki kapasitelerde Max. Gaz basınç presostatı ve Sızdırmazlık kontrol setine sahip olacaktır. 2- Brülör Seçimleirnde ve tedarikinde ,onaylı projesindeki kapasite değerleri ve kazanin karşı basıncı dikkate alınarak seçilen değerler esas alınacaktır. 3-Küresel vana, fleksbıl eleman, filtre ve stabilizatör’den oluşan komple set tanımlara dahildir. ​
25.280.3100 | 402-510 | Tek Kadameli Brülörler ​Brülörün tam kapasitede çalışmasını sağlayacak tek kademeli çalışma solenoid valfiyle birlikte gaz brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı. Kapasite
25.280.3101 | 402-513 | 50 KW ' a kadar
25.280.3102 | 402-514 | 80 KW ' a kadar
25.280.3103 | 402-515 | 140 KW ' a kadar
25.280.3200 | 402-520 | İki Kademeli Brülörler ​Brülör tam kapasitesinin %100 ünü veya %60 ını sağlayacak gaz debisini ayarlayan 2 kademeli çalışma ana solenoid valfiyle birlikte gaz brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı. ​ Kapasite
25.280.3201 | 402-523 | 50-90 KW 'a kadar
25.280.3202 | 402-524 | 200 KW 'a kadar
25.280.3203 | 402-525 | 350 KW 'a kadar
25.280.3204 | 402-526 | 550 KW 'a kadar
25.280.3205 | 402-527 | 700 KW 'a kadar
25.280.3206 | 402-528 | 1000 KW 'a kadar
25.280.3207 | 402-529 | 1300 KW 'a kadar
25.280.3300 | 402-530 | Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) Kazan sıcaklığı veya basıncında meydana gelen değişikliklere daha dar (modüler) aralıklarla cevap verebilecek şekilde tam kapasitenin %40'ı ile %100'ü arasında kademesiz oransal gaz debisi sağlayan çalışma ana solenoid valfiyle birlikte gaz brülörünün, muhtelif çalışma aralıklarında, sıcaklık veya basınç sensörü, skala ve elektronik modülasyon paneliyle birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Kapasite
25.280.3301 | 402-530/1 | 200-300 KW 'a kadar
25.280.3302 | 402-530/2 | 450 KW 'a kadar
25.280.3303 | 402-530/3 | 700 KW 'a kadar
25.280.3304 | 402-530/4 | 1000 KW 'a kadar
25.280.3305 | 402-530/5 | 1250 KW 'a kadar
25.280.3306 | 402-530/6 | 1500 KW 'a kadar
25.280.3307 | 402-530/7 | 2000 KW 'a kadar
25.280.3308 | 402-530/8 | 2750 KW 'a kadar
25.280.3309 | 402-530/9 | 3500 KW 'a kadar
25.282.1000 | 409-000 | YAĞ - YAKIT POMPALARI: (Ölçü: Ad.) 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen ( 30 ºCda 600 Redwood 1 saniye veya 69 ºCda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.
25.282.1100 | 409-100 | 3 Atmosfer basınçlı:
25.282.1101 | 409-101 | 500 L/saat
25.282.1102 | 409-102 | 1000 L/saat
25.282.1103 | 409-103 | 2000 L/saat
25.282.1104 | 409-104 | 3000 L/saat
25.282.1105 | 409-105 | 4000 L/saat
25.282.1106 | 409-106 | 6000 L/saat
25.282.1107 | 409-107 | 10000 L/saat
25.282.1200 | 409-200 | 6 Atmosfer basınçlı: BFT 25.282.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.282.1300 | 409-300 | 9 Atmosfer basınçlı: BFT 25.282.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.282.1400 | 409-400 | 15 Atmosfer basınçlı: BFT 25.282.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.282.2000 | 410-000 | YAĞ YAKIT FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.)
25.282.2100 | 410-100 | Tek Filtre: Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası; içinin örme pirinç telden cm2de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorları veya flanşları dahil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.282.2101 | 410-102 | 15 ø mm (1/2")
25.282.2102 | 410-103 | 20 ø mm (3/4")
25.282.2103 | 410-104 | 25 ø mm (1")
25.282.2104 | 410-105 | 32 ø mm (1 1/4")
25.282.2105 | 410-106 | 40 ø mm (1 1/2")
25.282.2106 | 410-107 | 50 ø mm (2")
25.282.2500 | 411-200 | Elektrikli ısıtıcı ve termostadı: (TS 5101) Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °Ca kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı fiyata dahil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostadı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı (dış yüzeyin cm2sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.
25.282.2501 | 411-201 | 500 Watlık
25.282.2502 | 411-202 | 1000 Watlık
25.282.2503 | 411-203 | 1500 Watlık
25.282.2504 | 411-204 | 2000 Watlık
25.282.2505 | 411-205 | 3000 Watlık
25.282.2506 | 411-206 | 4000 Watlık
25.285.1000 | 412-000 | SİLİNDİRİK YAĞ YAKIT DEPOLARI: (Ölçü: Ad.)
25.285.1100 | 412-100 | Isıtıcılı ana yakıt deposu: (TS 712) TS 712' ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı.(mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).
25.285.1101 | 412-101 | 1000 Litre
25.285.1102 | 412-102 | 3000 Litre
25.285.1103 | 412-103 | 5000 Litre
25.285.1104 | 412-104 | 7000 Litre
25.285.1105 | 412-105 | 10000 Litre
25.285.1106 | 412-106 | 13000 Litre
25.285.1107 | 412-107 | 16000 Litre
25.285.1108 | 412-108 | 20000 Litre
25.285.1109 | 412-109 | 25000 Litre
25.285.1110 | 412-110 | 30000 Litre
25.285.1111 | 412-111 | 40000 Litre
25.285.1112 | 412-112 | 50000 Litre
25.285.1113 | 412-113 | 60000 Litre
25.285.1114 | 412-114 | 80000 Litre
25.285.1115 | 412-115 | 100000 Litre
25.285.1200 | 412-200 | Isıtıcılı günlük yakıt deposu: TS 712'ye uygun seviye göstergeli, diğer özellikler BFT 25.285.1100 'ün aynı.
25.285.1201 | 412-201 | 100 Litre
25.285.1202 | 412-202 | 200 Litre
25.285.1203 | 412-203 | 300 Litre
25.285.1204 | 412-204 | 400 Litre
25.285.1205 | 412-205 | 500 Litre
25.285.1206 | 412-206 | 600 Litre
25.285.1207 | 412-207 | 800 Litre
25.285.1208 | 412-208 | 1000 Litre
25.285.2000 | 412-300 | Isıtıcısız ana yakıt deposu: Isıtıcısız olarak imal edilmiş, diğer özellikler BFT 25.285.1100 'ün aynı, BFT 25.285.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.
25.285.3000 | 412-400 | Isıtıcısız günlük yakıt deposu: Isıtıcısız olarak imal edilmiş, diğer özellikler BFT 25.285.1200 'ün aynı, BFT 25.285.1200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.
25.285.4000 | 412-500 | Ön ısıtıcı depo: 2 mm.lik DKP sacdan silindirik tipte alt ve üst tabanlar bombeli dış tarafı brülör rengine uygun fırın boyalı, havasını almak için pürjörü, . Wlık elektrik ısıtıcısı ve bu ısıtıcının termostadı, depoya girip çıkan yakıt borularını deponun alt tarafına rakorla bağlamak için uçlar ile yakın, deponun üst tarafından alınmasını sağlamak üzere içinde 15 ø mm borusu ve boşaltma için vanası bulunan ön ısıtıcı deponun temini, yerine montajı (termostat ve elektrik ısıtıcı bedeli ayrıca ödenecektir).
25.285.4001 | 412-501 | 30 Litre
25.285.4002 | 412-502 | 40 Litre
25.285.4003 | 412-503 | 50 Litre
25.285.4004 | 412-504 | 100 Litre
25.288.1000 | 181-000 | DUMAN KANALI (Ölçü: kg.) Kazanı bacaya bağlamak üzere baca kesitinden % 20 daha büyük kesitte siyah sactan veya kagirden duman kanalının yapılması, kazana ve bacaya bağlanması.
25.288.1100 | 181-100 | Sac duman kanalı: BFT 25.288.1000 'de belirtilen gaye için projesine göre 2 mm. veya daha kalın siyah sactan daire veya dikdörtgen kesitte, temizlenmesi bakımında gerekli yerlerde temizleme kapağı bulunan; sac kanalın yapılması, yanmaz boya ile boyanması ve yerine montajı. (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)
25.288.5000 | 193-000 | PASLANMAZ ÇELİK BACA:(Ölçü: m.) Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma toplayıcı parçası, taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi.. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not: Baca taşıma sehpası, taşıma konsolları, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5100 | 193-100 | Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca;
25.288.5101 | 193-101 | Ø 140
25.288.5102 | 193-102 | Ø 150
25.288.5103 | 193-103 | Ø 160
25.288.5104 | 193-104 | Ø 180
25.288.5105 | 193-105 | Ø 200
25.288.5106 | 193-106 | Ø 225
25.288.5107 | 193-107 | Ø 250
25.288.5108 | 193-108 | Ø 280
25.288.5109 | 193-109 | Ø 300
25.288.5110 | 193-110 | Ø 350
25.288.5111 | 193-111 | Ø 400
25.288.5112 | 193-112 | Ø 450
25.288.5113 | 193-113 | Ø 500
25.288.5114 | 193-114 | Ø 600
25.288.5115 | 193-115 | Ø 700
25.288.5116 | 193-116 | Ø 800
25.288.5120 |  | Ø 100
25.288.5200 | 193-200 | Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 ’deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 ’deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.
25.288.5201 | 193-201 | Ø 140
25.288.5202 | 193-202 | Ø 150
25.288.5203 | 193-203 | Ø 160
25.288.5204 | 193-204 | Ø 180
25.288.5205 | 193-205 | Ø 200
25.288.5206 | 193-206 | Ø 225
25.288.5207 | 193-207 | Ø 250
25.288.5208 | 193-208 | Ø 280
25.288.5209 | 193-209 | Ø 300
25.288.5210 | 193-210 | Ø 350
25.288.5211 | 193-211 | Ø 400
25.288.5212 | 193-212 | Ø 450
25.288.5213 | 193-213 | Ø 500
25.288.5214 | 193-214 | Ø 600
25.288.5215 | 193-215 | Ø 700
25.288.5216 | 193-216 | Ø 800
25.288.5220 |  | Ø 100
25.288.5300 | 193-250 | Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik) Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı, Çap
25.288.5301 | 193-251 | Ø 140
25.288.5302 | 193-252 | Ø 150
25.288.5303 | 193-253 | Ø 160
25.288.5304 | 193-254 | Ø 180
25.288.5305 | 193-255 | Ø 200
25.288.5306 | 193-256 | Ø 225
25.288.5307 | 193-257 | Ø 250
25.288.5308 | 193-258 | Ø 280
25.288.5309 | 193-259 | Ø 300
25.288.5310 | 193-260 | Ø 350
25.288.5311 | 193-261 | Ø 400
25.288.5312 | 193-262 | Ø 450
25.288.5313 | 193-263 | Ø 500
25.288.5314 | 193-264 | Ø 600
25.288.5315 | 193-265 | Ø 700
25.288.5316 | 193-266 | Ø 800
25.288.5320 |  | Ø 100
25.288.5400 | 193-300 | PASLANMAZ ÇELİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü: m) BFT 25.288.5100 ’deki montaj birim fiyatlar ve montaj bedelleri aynen uygulanır.
25.288.5500 | 193-400 | İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Ölçü:m) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1, TS EN 13063-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, seramik baca borusu, baca giriş borusu, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, havalandırma ızgarası, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, kesite göre üretilmiş kamalı plaka taş yünü, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakasının kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi.. ​ Not: Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5501 | 193-401 | Ø 140
25.288.5502 | 193-402 | Ø 160
25.288.5503 | 193-403 | Ø 180
25.288.5504 | 193-404 | Ø 200
25.288.5505 | 193-405 | Ø 225
25.288.5506 | 193-406 | Ø 250
25.288.5507 | 193-407 | Ø 300
25.288.5508 | 193-408 | Ø 350
25.288.5509 | 193-409 | Ø 400
25.288.5510 | 193-500 | İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Ölçü:m) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1+A1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, seramik baca borusu, baca giriş borusu, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, havalandırma ızgarası, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, ısıya dayanıklı seramik ip veya taş yünü ip, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. Not : Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5511 | 193-501 | Ø 140
25.288.5512 | 193-502 | Ø 160
25.288.5513 | 193-503 | Ø 180
25.288.5514 | 193-504 | Ø 200
25.288.5515 | 193-505 | Ø 225
25.288.5516 | 193-506 | Ø 250
25.288.5517 | 193-507 | Ø 300
25.288.5518 | 193-508 | Ø 350
25.288.5519 | 193-509 | Ø 400
25.288.5600 | 193-600 | SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü:m) Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1 , TS EN 13063-1 , TS EN 13063-2+A1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş hermetik(C tipi) cihazların ortak bacası olarak kullanılabilen, seramik baca borusu, kombi bağlantı adaptör takımı, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, paslanmaz çelik mesafe tutucu bilezik, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE uygunluk işaretli ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajı. ​ Not: ​Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5601 | 193-601 | Ø 140
25.288.5602 | 193-602 | Ø 160
25.288.5603 | 193-603 | Ø 180
25.288.5604 | 193-604 | Ø 200
25.288.5605 | 193-605 | Ø 225
25.288.5606 | 193-606 | Ø 250
25.288.5607 | 193-607 | Ø 300
25.288.5700 | 193-700 | KOMPOZİT ASTAR BACA: (Ölçü: m.) Bacalar için olan: TS EN 1443, TS EN 1859, TS EN 14471, TS EN 13216-1 standartlarına göre imal edilmiş ve baca gazı sıcaklığı 250 ° ve altındaki bacalarda uygulanan, Ulusal Teknik Onayı (UTO) na uygun olarak G işaretlemesi veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)ne uygun olarak CE işaretlemesine haiz, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş, baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajıının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) ​ Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Paratoner tanıma dahil değildir.
25.288.5701 | 193-701 | Ø 140
25.288.5702 | 193-702 | Ø 150
25.288.5703 | 193-703 | Ø 160
25.288.5704 | 193-704 | Ø 180
25.288.5705 | 193-705 | Ø 200
25.288.5706 | 193-706 | Ø 225
25.288.5707 | 193-707 | Ø 250
25.288.5708 | 193-708 | Ø 280
25.288.5709 | 193-709 | Ø 300
25.288.5710 | 193-710 | Ø 350
25.288.5711 | 193-711 | Ø 400
25.288.5712 | 193-712 | Ø 450
25.288.5713 | 193-713 | Ø 500
25.288.5800 | 193-800 | KOMPOZİT BACA HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS): (Ölçü: mtül.) BFT 25.288.5700 ’deki montaj birim fiyatlar ve montaj bedelleri uygulanır.
25.300.-Müsterek Tesisat
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi
25.300.1000 | 201-000 | ÇELİK BORULAR: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.300.1100 | 201-100 | Dikişli Borular; (Ölçü: m) Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) Anma Ölçüsü Dış çap/Et kalınlığı Manşonsuz ağırlık İnç mm. Ortalama kg/ m
25.300.1101 | 201-104 | 1/2" 15 21,3/2,60 1,22
25.300.1102 | 201-105 | 3/4" 20 26,9/2,60 1,57
25.300.1103 | 201-106 | 1" 25 33,7/3,20 2,43
25.300.1104 | 201-107 | 1 1/4" 32 42,4/3,20 3,13
25.300.1105 | 201-108 | 1 1/2" 40 48,3/3,20 3,60
25.300.1106 | 201-109 | 2" 50 60,3/3,60 5,10
25.300.1107 | 201-110 | 2 1/2" 65 76,1/3,60 6,54
25.300.1108 | 201-111 | 3" 80 88,9/4,00 8,53
25.300.1109 | 201-112 | 4" 100 114,3/4,50 12,50
25.300.1110 | 201-113 | 5" 125 139,7/5,00 17,10
25.300.1111 | 201-114 | 6" 150 165,1/5,00 20,40
25.300.1200 |  | Dikişli Siyah Buhar ve Kazan Boruları; vidasız, TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5’e uygun (malzemesi Fe 33 DKP çelik sac) Dış çapı/ Et kalınlığı Ağırlık mm. kg/m.
25.300.1201 | 201-115 | 44,5/2,5 2,6
25.300.1202 | 201-116 | 51/3,0 3,6
25.300.1203 | 201-117 | 57/3,0 4,0
25.300.1204 | 201-118 | 60/3,0 4,5
25.300.1205 | 201-119 | 70/3,0 4,95
25.300.1206 | 201-120 | 76/3,2 5,45
25.300.1207 | 201-121 | 83/3,2 6,46
25.300.1208 | 201-122 | 89/3,6 6,85
25.300.1209 | 201-123 | 102/3,75 9,1
25.300.1210 | 201-124 | 108/3,5 9,7
25.300.1211 | 201-125 | 114/3,75 10,2
25.300.1212 | 201-126 | 127/4,0 12,2
25.300.1213 | 201-127 | 133/4,0 12,7
25.300.1214 | 201-128 | 140/4,0 13,5
25.300.1215 | 201-129 | 159/4,5 17,2
25.300.1300 |  | Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) Anma Ölçüsü Dış çap/et kalınlığı Ağırlık inç mm/mm kg/m
25.300.1301 | 201-130 | 8" 219,1x4,5 23,8
25.300.1302 | 201-131 | 8" 219,1x5,0 26,4
25.300.1303 | 201-132 | 8" 219,1x5,6 29,5
25.300.1304 | 201-133 | 8" 219,1x6,3 33,1
25.300.1305 | 201-134 | 8" 219,1x7,1 37,1
25.300.1306 | 201-135 | 10" 273,0x4,5 29,8
25.300.1307 | 201-136 | 10" 273,0x5,0 33,0
25.300.1308 | 201-137 | 10" 273,0x5,6 36,9
25.300.1309 | 201-138 | 10" 273,0x6,3 41,4
25.300.1310 | 201-139 | 10" 273,0x7,1 46,6
25.300.1311 | 201-140 | 12" 323,9x4,5 35,4
25.300.1312 | 201-141 | 12" 323,9x5,0 39,3
25.300.1313 | 201-142 | 12" 323,9x5,6 44,0
25.300.1314 | 201-143 | 12" 323,9x6,3 49,3
25.300.1315 | 201-144 | 12" 323,9x7,1 55,5
25.300.1316 | 201-145 | 14" 355,6x4,5 39,0
25.300.1317 | 201-146 | 14" 355,6x5,0 43,2
25.300.1318 | 201-147 | 14" 355,6x5,6 48,3
25.300.1319 | 201-148 | 14" 355,6x6,3 54,3
25.300.1320 | 201-149 | 14" 355,6x7,1 61,0
25.300.1321 | 201-150 | 14" 355,6x8,0 68,6
25.300.1322 | 201-151 | 16" 406,4x4,5 44,6
25.300.1323 | 201-152 | 16" 406,4x5,0 49,5
25.300.1324 | 201-153 | 16" 406,4x5,6 55,3
25.300.1325 | 201-154 | 16" 406,4x6,3 62,2
25.300.1326 | 201-155 | 16" 406,4x7,1 69,9
25.300.1327 | 201-156 | 16" 406,4x8,0 78,6
25.300.1328 | 201-157 | 18" 457,2x4,5 50,2
25.300.1329 | 201-158 | 18" 457,2x5,0 55,8
25.300.1330 | 201-159 | 18" 457,2x5,6 62,3
25.300.1331 | 201-160 | 18" 457,2x6,3 70,0
25.300.1332 | 201-161 | 18" 457,2x7,1 78,8
25.300.1333 | 201-162 | 18" 457,2x8,0 88,6
25.300.1334 | 201-163 | 20" 508,0x4,5 55,9
25.300.1335 | 201-164 | 20" 508,0x5,0 62,0
25.300.1336 | 201-165 | 20" 508,0x5,6 69,4
25.300.1337 | 201-166 | 20" 508,0x6,3 77,9
25.300.1338 | 201-167 | 20" 508,0x7,1 87,7
25.300.1339 | 201-168 | 20" 508,0x8,0 98,6
25.300.1340 | 201-169 | 22" 558,8x5,0 68,3
25.300.1341 | 201-170 | 22" 558,8x5,6 76,4
25.300.1342 | 201-171 | 22" 558,8x6,3 85,9
25.300.1343 | 201-172 | 22" 558,8x7,1 96,6
25.300.1344 | 201-173 | 22" 558,8x8,0 109,0
25.300.1345 | 201-174 | 24" 609,6x5,0 74,6
25.300.1346 | 201-175 | 24" 609,6x5,6 83,5
25.300.1347 | 201-176 | 24" 609,6x6,3 93,8
25.300.1348 | 201-177 | 24" 609,6x7,1 106,0
25.300.1349 | 201-178 | 24" 609,6x8,0 119,0
25.300.1350 | 201-179 | 26" 660,4x5,6 90,4
25.300.1351 | 201-180 | 26" 660,4x6,3 102,0
25.300.1352 | 201-181 | 26" 660,4x7,1 115,0
25.300.1353 | 201-182 | 26" 660,4x8,0 129,0
25.300.1354 | 201-183 | 28" 711,2x6,3 109,0
25.300.1355 | 201-184 | 28" 711,2x7,1 123,0
25.300.1356 | 201-185 | 28" 711,2x8,0 139,0
25.300.1357 | 201-186 | 30" 762,0x6,3 117,0
25.300.1358 | 201-187 | 30" 762,0x7,1 132,0
25.300.1359 | 201-188 | 30" 762,0x8,0 149,0
25.300.1360 | 201-189 | 32" 812,8x7,1 141,0
25.300.1361 | 201-190 | 32" 812,8x8,0 159,0
25.300.1362 | 201-191 | 34" 863,6x7,1 150.0
25.300.1363 | 201-192 | 34" 863,6x8,0 169.0
25.300.1364 | 201-193 | 34" 863,6x8,8 186.0
25.300.1365 | 201-194 | 36" 914,4x7,1 159.0
25.300.1366 | 201-195 | 36" 914,4x8,0 179.0
25.300.1367 | 201-196 | 36" 914,4x10,0 196.0
25.300.1368 | 201-197 | 40" 1016,0x7,1 177.0
25.300.1369 | 201-198 | 40" 1016,0x8,0 199.0
25.300.1370 | 201-199 | 40" 1016,0x10,0 248.0
25.300.1400 | 201-200 | Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Ortalama dış çap/ Et kalınlığı İnç Ø mm / mm
25.300.1401 | 201-203 | 1/2" 15 21,3/2,65
25.300.1402 | 201-204 | 3/4" 20 26,9/2,65
25.300.1403 | 201-205 | 1" 25 33,7/3,25
25.300.1404 | 201-206 | 1 1/4" 32 42,4/3,25
25.300.1405 | 201-207 | 1 1/2" 40 48,3/3,25
25.300.1406 | 201-208 | 2" 50 60,3/3,65
25.300.1407 | 201-209 | 2 1/2" 65 76,1/3,65
25.300.1408 | 201-210 | 3" 80 88,9/4,05
25.300.1409 | 201-211 | 4" 100 114,3/4,5
25.300.1410 | 201-212 | 5" 125 139,7/5,0
25.300.1411 | 201-213 | 6" 150 165,1/5,0
25.300.1500 | 201-300 | Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (Ölçü: m) (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) Dış çap/et kalınlığı mm.
25.300.1501 | 201-301 | 10,2/1,6
25.300.1502 | 201-302 | 13,5/1,8
25.300.1503 | 201-303 | 16,0/1,8
25.300.1504 | 201-304 | 17,2/1,8
25.300.1505 | 201-305 | 20,0/2,0
25.300.1506 | 201-306 | 21,3/2,0
25.300.1507 | 201-307 | 25,0/2,0
25.300.1508 | 201-308 | 26,9/2,3
25.300.1509 | 201-309 | 30,0/2,6
25.300.1510 | 201-310 | 31,8/2,6
25.300.1511 | 201-311 | 33,7/2,6
25.300.1512 | 201-312 | 38,0/2,6
25.300.1513 | 201-313 | 42,4/2,6
25.300.1514 | 201-314 | 44,5/2,6
25.300.1515 | 201-315 | 48,3/2,6
25.300.1516 | 201-316 | 57,0/2,9
25.300.1517 | 201-317 | 60,3/2,9
25.300.1518 | 201-318 | 63,5/2,9
25.300.1519 | 201-319 | 70,0/2,9
25.300.1520 | 201-320 | 76,1/2,9
25.300.1521 | 201-321 | 82,5/3,2
25.300.1522 | 201-322 | 88,9/3,2
25.300.1523 | 201-323 | 101,6/3,6
25.300.1524 | 201-324 | 108,0/3,6
25.300.1525 | 201-325 | 114,3/3,6
25.300.1526 | 201-326 | 121,0/4,0
25.300.1527 | 201-327 | 127,0/4,0
25.300.1528 | 201-328 | 133,0/4,0
25.300.1529 | 201-329 | 139,7/4,0
25.300.1530 | 201-330 | 159,0/4,5
25.300.1531 | 201-331 | 165,1/4,5
25.300.1532 | 201-332 | 177,8/5,0
25.300.1533 | 201-333 | 219,1/6,0
25.300.1534 | 201-334 | 244,5/6,3
25.300.1535 | 201-335 | 273,0/6,3
25.300.1536 | 201-336 | 323,9/7,1
25.300.1537 | 201-337 | 368,0/8,0
25.300.1538 | 201-338 | 406,4/8,8
25.300.1539 | 201-339 | 419,0/10,8
25.300.1540 | 201-340 | 457,2/10,0
25.300.1600 | 201-1000 | ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş,TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir.) Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm)
25.300.1601 | 201-1001 | 21,3/2,8
25.300.1602 | 201-1002 | 26,7/2,9
25.300.1603 | 201-1003 | 33,4/3,4
25.300.1604 | 201-1004 | 42,2/3,6
25.300.1605 | 201-1005 | 48,3/3,7
25.300.1606 | 201-1006 | 60,3/3,9
25.300.1607 | 201-1007 | 76,0/5,2
25.300.1608 | 201-1008 | 88,9/5,5
25.300.1609 | 201-1009 | 114,3/6,0
25.300.1610 | 201-1010 | 141,0/6,0
25.300.1611 | 201-1011 | 168,3/7,1
25.300.1612 | 201-1012 | 219,1/8,2
25.300.1613 | 201-1013 | 273,0/9,3
25.300.1614 | 201-1014 | 323,9/9,5
25.300.1700 | 201-1100 | POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m) TS EN ISO 3183;2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fittings tespit malzemeleri ile boruların işyerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir.) Dış Çap (mm)
25.300.1701 | 201-1101 | 21,3
25.300.1702 | 201-1102 | 26,9
25.300.1703 | 201-1103 | 33,7
25.300.1704 | 201-1104 | 42,4
25.300.1705 | 201-1105 | 48,3
25.300.1706 | 201-1106 | 60,3
25.300.1707 | 201-1107 | 76,1
25.300.1708 | 201-1108 | 88,9
25.300.1709 | 201-1110 | 114,3
25.300.1710 | 201-1111 | 139,7
25.300.1711 | 201-1113 | 168,3
25.300.1712 | 201-1114 | 219,1
25.300.1713 | 201-1115 | 273,0
25.300.2100 | 201-400 | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 25.300.1100 ile 25.300.1700 (dahil) aralığında tanımlanan boruların, dişli olarak bağlantılarında kullanılan tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
25.300.2200 | 201-500 | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 25.300.1100 ile 25.300.1700 (dahil) aralığında tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
25.300.2300 | 201-600 | Bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 25.300.1100 ile 25.300.1500 (dahil) aralığında tanımlanan boruların, flanşlı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
25.300.2400 | 201-700 | Bina dışında, kanal içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 25.300.1100 ile 25.300.1500 (dahil) aralığında tanımlanan boruların, bina dışında kanallar içerisinde döşenmiş, dişli veya kaynaklı, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, taşıyıcı, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.(Konsollar ve taşıyıcı malzemeler hariç)
25.300.2500 | 201-750 | Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 25.300.1100 ile 25.300.1500 (dahil) aralığında tanımlanan boruların, bina dışında kanallar içerisinde döşenmiş, flanşlı, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, taşıyıcı, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli. (Konsollar ve taşıyıcı malzemeler hariç)
25.305.1000 | 204-000 | PLASTİK BORULAR (Ölçü: m)
25.305.1100 | 204-100 | Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu); (Ölçü: m) TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap Basıncı ​ Ø mm Atmosfer
25.305.1101 | 204-101 | 20 10
25.305.1102 | 204-102 | 25 10
25.305.1103 | 204-103 | 32 10
25.305.1104 | 204-104 | 40 10
25.305.1105 | 204-105 | 50 6
25.305.1106 | 204-106 | 50 10
25.305.1107 | 204-107 | 63 6
25.305.1108 | 204-108 | 63 10
25.305.1109 | 204-109 | 75 6
25.305.1110 | 204-110 | 75 10
25.305.1111 | 204-111 | 90 6
25.305.1112 | 204-112 | 90 10
25.305.1113 | 204-113 | 110 6
25.305.1114 | 204-114 | 110 10
25.305.1115 | 204-115 | 125 6
25.305.1116 | 204-116 | 125 10
25.305.1117 | 204-117 | 140 6
25.305.1118 | 204-118 | 140 10
25.305.1119 | 204-119 | 160 6
25.305.1120 | 204-120 | 160 10
25.305.1121 | 204-121 | 200 6
25.305.1122 | 204-122 | 200 10
25.305.1123 | 204-123 | 225 6
25.305.1124 | 204-124 | 225 10
25.305.1125 | 204-125 | 250 6
25.305.1126 | 204-126 | 250 10
25.305.1127 | 204-127 | 280 6
25.305.1128 | 204-128 | 280 10
25.305.1129 | 204-129 | 315 6
25.305.1130 | 204-130 | 315 10
25.305.1131 | 204-131 | 355 6
25.305.1132 | 204-132 | 355 10
25.305.1133 | 204-133 | 400 6
25.305.1200 | 204-300 | Geçme veya yapıştırma muflu boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %) Sert PVC geçme veya yapıştırma muflu plastik içme suyu borularının montajında kullanılan fittings, yapıştırma malzemesi ve conta karşılığı olarak, montajlı boru tutarının;
25.305.1201 | 204-301 | Bina içinde döşenmesi halinde (Ölçü:%)
25.305.1202 | 204-302 | Bina dışında kanallar içinde döşenmesi halinde.(Ölçü:%)
25.305.1203 | 204-303 | Bina dışında toprağa döşenmesi halinde (Ölçü:%)
25.305.2000 | 204-3000 | Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
25.305.2100 | 204-3100 | PN 20 Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Dış Çap / Et kalınlığı inç ( Ø/ mm )
25.305.2101 | 204-3102 | 1/2" 20/3,4
25.305.2102 | 204-3103 | 3/4" 25/4,2
25.305.2103 | 204-3104 | 1" 32/5,4
25.305.2104 | 204-3105 | 11/4" 40/6,7
25.305.2105 | 204-3106 | 11/2" 50/8,4
25.305.2106 | 204-3107 | 2" 63/10,5
25.305.2107 | 204-3108 | 21/2" 75/12,5
25.305.2108 | 204-3109 | 3" 90/15,0
25.305.2109 | 204-3110 | 4" 110/18,4
25.305.2110 | 204-3111 | 5" 125/20,9
25.305.3000 | 204-3000/A | Alüminyum Folyolu (oksijen bariyerli) Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman Alüminyum folyo olup, orta katman (alüminyum) et kalınlığı en az 150 mikron, dış katman et kalınlığı en az 0,5 mm olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
25.305.3100 | 204-3100/A | PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Dış Çap / Et kalınlığı( Ø mm.)
25.305.3101 | 204-3101/A | 1/2" 20/2,8
25.305.3102 | 204-3102/A | 3/4" 25/3,5
25.305.3103 | 204-3103/A | 1" 32/4,4
25.305.3104 | 204-3104/A | 11/4" 40/5,5
25.305.3105 | 204-3105/A | 11/2" 50/6,9
25.305.3106 | 204-3106/A | 2" 63/8,6
25.305.3107 | 204-3107/A | 21/2" 75/10,3
25.305.3108 | 204-3108/A | 3" 90/12,3
25.305.3109 | 204-3109/A | 4" 110/15,1
25.305.4000 | 204-3000/C | Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m) TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
25.305.4100 | 204-3100/C | PN 20 Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular; (Ölçü: m) Anma Ölçüsü Dış Çap / Et kalınlığı( Ø mm)
25.305.4101 | 204-3101/C | 1/2" 20/2,8
25.305.4102 | 204-3102/C | 3/4" 25/3,5
25.305.4103 | 204-3103/C | 1" 32/4,4
25.305.4104 | 204-3104/C | 11/4" 40/5,5
25.305.4105 | 204-3105/C | 11/2" 50/6,9
25.305.4106 | 204-3106/C | 2" 63/8,6
25.305.4107 | 204-3107/C | 21/2" 75/10,3
25.305.4108 | 204-3108/C | 3" 90/12,3
25.305.4109 | 204-3109/C | 4" 110/15,1
25.305.5000 | 204-3300 | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bina içi tesisatında kullanılan BFT 25.305.2100, BFT 25.305.3100 ve BFT 25.305.4100'de ki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3'ten mamul dirsek manşon, "T" istavroz, redüksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı polipropilen boru tutarının Not: (Sağlık Bakanlığından içme suyunda kullanılmasında sakınca bulunmadığına dair belgelendirilmiş olacaktır.)
25.305.5100 | 204-3400 | Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bina dışında kanallar içinde kullanılan BFT 25.305.2100, BFT 25.305.3100 ve BFT 25.305.4100'de ki boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı ve vidalı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler BFT 25.305.5000'de ki gibi olmak üzere polipropilen boru tutarının
25.305.5200 | 204-3500 | Bina dışında toprağa döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bina dışında kanallar içinde toprağa döşenmiş BFT 25.305.2100, BFT 25.305.3100 ve BFT 25.305.4100'de ki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vidalı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler BFT 25.305.5000'de ki gibi olmak üzere, boru tutarının
25.305.6100 | 204-400 | Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü: m) TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Dış Çap Et Kalınlığı Ø mm mm
25.305.6101 | 204-401 | 40 - 50 3,0
25.305.6102 | 204-402 | 70 - 75 3,0
25.305.6103 | 204-403 | 100 - 110 3,0
25.305.6104 | 204-404 | 125 3,2
25.305.6105 | 204-405 | 150 - 160 3,2
25.305.6106 | 204-406 | 160 3,8
25.305.6107 | 204-407 | 200 3,9
25.305.6108 | 204-408 | 200 4,9
25.305.6109 | 204-409 | 250 4,9
25.305.6200 | 204-1100 | Polipropilen Plastik Pis Su Boruları (geçme muflu) (Ölçü: m) (TS EN 1451-1’e uygun) Dış Çap Et Kalınlığı (mm) (mm)
25.305.6201 | 204-1101 | 50 Ø 1,8
25.305.6202 | 204-1102 | 70 Ø 1,9
25.305.6203 | 204-1103 | 100 Ø 2,7
25.305.6204 | 204-1104 | 125 Ø 3,1
25.305.6205 | 204-1105 | 150 Ø 3,9
25.305.6300 | 204-2100 | Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m) Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı. Dış Çap (mm) min. Et Kalınlığı (mm)
25.305.6301 | 204-2101 | 50 Ø 2,0
25.305.6302 | 204-2102 | 70 Ø 2,4
25.305.6303 | 204-2103 | 110 Ø 3,2
25.305.6304 | 204-2104 | 125 Ø 3,2
25.305.6305 | 204-2105 | 160 Ø 4,0
25.305.6306 | 204-2106 | 200 Ø 4,5
25.305.6600 | 204-1200 | PVC, ses izoleli, polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) PVC, ses izoleli, polipropilen plastik pis su boruları montajında kullanılan tüm fittings, kapak ilavesi, tespit malzemesi vb. ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının.
25.305.6700 | 202-1000 | Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Ölçü: m) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık 7,2kg/dm³ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561’e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde 130µm iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40µm akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.
25.305.6701 | 202-1002 | DN 50
25.305.6702 | 202-1003 | DN 70
25.305.6703 | 202-1004 | DN 80
25.305.6704 | 202-1005 | DN 100
25.305.6705 | 202-1006 | DN 125
25.305.6706 | 202-1007 | DN 150
25.305.6707 | 202-1008 | DN 200
25.305.6708 | 202-1009 | DN 250
25.305.6709 | 202-1010 | DN 300
25.305.6800 | 202-1200 | Pik döküm pis su boruları montaj malzemesi bedeli (Ölçü:%) BFT 25.305.6700 pozundaki pik döküm pis su borularının montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının
25.305.7000 | 204-750 | POLİETİLEN BORULAR (Ölçü: m) TS EN 12201-2+A1’ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
25.305.7100 | 204-810 | PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular; (Ölçü: m)
25.305.7101 | 204-811 | 32
25.305.7102 | 204-812 | 40
25.305.7103 | 204-813 | 50
25.305.7104 | 204-814 | 63
25.305.7105 | 204-815 | 75
25.305.7106 | 204-816 | 90
25.305.7107 | 204-817 | 110
25.305.7200 | 204-850 | PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR: (Ölçü: m) TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70°C sıcaklıkta, azami olarak ise 95°C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
25.305.7201 | 204-851 | PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz)
25.305.7202 | 204-852 | PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli)
25.305.8000 | 204-910 | PEX BORULAR (Çapraz Bağlı Polietilen): (Ölçü: m) Seri, sınıf, basınç ve sıcaklığı; üretim şekli,semboller a, b, c, çapraz bağ oranı belirtilerek ISO 15875-2 (TS 10762-2 ISO 15875-2 ) ve DIN 16892-93 normuna uygun çapraz bağlı polietilen boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.
25.305.8100 | 204-920/1 | PE-Xa Borular (6 bar): ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli ( EVOH ) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı. ​Anma Dış Çapı (Ø mm )
25.305.8101 | 204-920/1-1 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm
25.305.8102 | 204-920/1-2 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm
25.305.8103 | 204-920/1-3 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm
25.305.8104 | 204-920/1-4 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm
25.305.8105 | 204-920/1-5 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm
25.305.8106 | 204-920/1-6 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm
25.305.8107 | 204-920/1-7 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm
25.305.8108 | 204-920/1-8 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm
25.305.8200 | 204-920/2 | PE-Xa Borular (10 bar): ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık , 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli ( EVOH ) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı. ​ Anma Dış Çapı (Ø mm )
25.305.8201 | 204-920/2-1 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm
25.305.8202 | 204-920/2-3 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm
25.305.8203 | 204-920/2-4 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm
25.305.8204 | 204-920/2-5 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm
25.305.8205 | 204-920/2-6 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm
25.305.8206 | 204-920/2-7 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm
25.305.8300 | 204-940 | Al Folyo Katmanlı Metal-Polimer Kompozit PE-Xa Borular: TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların işyerinde temini ve montajı, Anma Dış Çapı (Ø mm )
25.305.8301 | 204-941 | 16,2 x 2,6 mm
25.305.8302 | 204-942 | 20 x 2,9 mm
25.305.8303 | 204-943 | 25 x 3,7 mm
25.305.8304 | 204-944 | 32 x 4,7 mm
25.305.8305 | 204-945 | 40 x 6,0 mm
25.305.8400 | 204-960 | PE-Xb Borular: (Ölçü: m) ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı. Anma Dış Çapı (Ø mm )
25.305.8401 | 204-960/1 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm
25.305.8402 | 204-960/2 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm
25.305.8403 | 204-960/3 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm
25.305.8404 | 204-961/1 | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm
25.305.8405 | 204-961/2 | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm
25.305.8406 | 204-961/3 | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm
25.305.8500 | 204-975 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Ölçü: m)
25.305.9000 | 204-900 | Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemeleri bedeli: (Ölçü: %) Montajında gereken, tüm bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, tüm flanş ve conta karşılığı .
25.305.9001 | 204-901 | Bina içinde; (Ölçü: %)
25.305.9002 | 204-902 | Bina dışında kanallar içinde döşenmesi; (Ölçü: %)
25.305.9003 | 204-903 | Bina dışında toprağa döşenmesi; (Ölçü: %)
25.307.1000 | 204-4000 | ÖN YALITIMLI BORULAR (Ölçü: m)
25.307.1100 | 204-4100 | Ön Yalıtımlı Çelik Borular; (Ölçü: m) TS EN 253+A2’ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dahil, fittings ve tespit malzemeleri hariç) Taşıyıcı boru anma ölçüsü Mahfaza dış çapı inç Ø mm
25.307.1101 | 204-4101 | 1/2" 75
25.307.1102 | 204-4102 | 3/4" 90
25.307.1103 | 204-4103 | 1" 90
25.307.1104 | 204-4104 | 1 1/4" 110
25.307.1105 | 204-4105 | 1 1/2" 110
25.307.1106 | 204-4106 | 2" 125
25.307.1107 | 204-4107 | 2 1/2" 140
25.307.1108 | 204-4108 | 3" 160
25.307.1109 | 204-4109 | 4" 200
25.307.1110 | 204-4110 | 5" 225
25.307.1111 | 204-4111 | 6" 250
25.307.1112 | 204-4112 | 8" 315
25.307.1113 | 204-4113 | 10" 400
25.307.1114 | 204-4114 | 12" 450
25.307.1200 | 204-4200 | Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; (Ölçü: m) TS EN 10255+A1’e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100’e uygun ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) ​ Taşıyıcı boru anma ölçüsü Mahfaza dış çapı inç Ø mm
25.307.1201 | 204-4201 | 1/2" 75
25.307.1202 | 204-4202 | 3/4" 90
25.307.1203 | 204-4203 | 1" 90
25.307.1204 | 204-4204 | 1 1/4" 110
25.307.1205 | 204-4205 | 1 1/2" 110
25.307.1206 | 204-4206 | 2" 125
25.307.1207 | 204-4207 | 2 1/2" 140
25.307.1208 | 204-4208 | 3" 160
25.307.1209 | 204-4209 | 4" 200
25.307.1210 | 204-4210 | 5" 225
25.307.1211 | 204-4211 | 6" 250
25.307.1300 |  | Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Ölçü: m) TS EN 253+A2’ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı. (işçilik dahil, fittings ve tespit malzemeleri hariç) Taşıyıcı boru anma ölçüsü Mahfaza dış çapı Ø mm Ø mm
25.307.1301 |  | Ø 20 75
25.307.1302 |  | Ø 25 90
25.307.1303 |  | Ø 32 90
25.307.1304 |  | Ø 40 110
25.307.1305 |  | Ø 50 110
25.307.1306 |  | Ø 63 125
25.307.1307 |  | Ø 75 140
25.307.1308 |  | Ø 90 160
25.307.1309 |  | Ø 110 200
25.307.1310 |  | Ø 125 225
25.307.1400 |  | Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Ölçü: m) TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715 'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı. (işçilik dahil, fittings ve tespit malzemeleri hariç) Taşıyıcı boru anma ölçüsü Mahfaza dış çapı Ø mm Ø mm
25.307.1401 |  | Ø 20 75
25.307.1402 |  | Ø 25 90
25.307.1403 |  | Ø 32 90
25.307.1404 |  | Ø 40 110
25.307.1405 |  | Ø 50 110
25.307.1406 |  | Ø 63 125
25.307.1407 |  | Ø 75 140
25.307.1408 |  | Ø 90 160
25.307.1409 |  | Ø 110 200
25.307.1410 |  | Ø 125 225
25.307.1650 | 204-4250 | BFT 25.307.1100, 25.307.1200, 25.307.1300 ve 25.307.1400 pozlarındaki boruların montajında kullanılan TS EN 448' uygun ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü: %)
25.307.1900 | 204-4300 | Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular; (Ölçü: m) EN 15632 'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi ve uzaktan ısıtma, soğutma sistemlerinde kullanılabilen, akışkan taşıyıcı borusu Polibütilen(PB), PEX-a, PPR, PE ; dış mahfazası poliolefin, çapraz bağlı polietilen, polietilen veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ‘den mamul, SDR 11 sınıfında, 6 bar basınçta, 95°C’ye kadar işletme sıcaklığına uygun, ön yalıtımlı esnek boruların iş yerinde temini ve montajı. (fitting ve tespit malzemeleri hariç) ​ Taşıyıcı Boru Anma Çapı Muhafaza Borusu min. Dış Çapı (Ø) mm (Ø) mm
25.307.1901 | 204-4301 | 25 50
25.307.1902 | 204-4302 | 32 63
25.307.1903 | 204-4303 | 40 75
25.307.1904 | 204-4304 | 50 90
25.307.1905 | 204-4305 | 63 125
25.307.1906 | 204-4306 | 75 125
25.307.1907 | 204-4307 | 90 160
25.307.1908 | 204-4308 | 110 190
25.307.1909 | 204-4309 | 125 200
25.307.1950 | 204-4350 | 25.307.1900 pozundaki boruların montajında kullanılan fitting bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, montajlı boru tutarının (Ölçü:%)
25.310.1000 | 206-000 | BAKIR BORULAR: TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun iş yerinde temini ve montajı.
25.310.1100 | 206-200 | 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, (Ölçü: m)
25.310.1101 | 206-203 | 5 Ø mm
25.310.1102 | 206-204 | 6 Ø mm
25.310.1103 | 206-205 | 8 Ø mm
25.310.1104 | 206-206 | 10 Ø mm
25.310.1105 | 206-207 | 12 Ø mm
25.310.1106 | 206-208 | 14 Ø mm
25.310.1107 | 206-209 | 16 Ø mm
25.310.1108 | 206-210 | 20 Ø mm
25.310.1200 | 206-300 | 1 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)
25.310.1201 | 206-301 | 4 Ø mm
25.310.1202 | 206-302 | 5 Ø mm
25.310.1203 | 206-303 | 6 Ø mm
25.310.1204 | 206-304 | 8 Ø mm
25.310.1205 | 206-305 | 10 Ø mm
25.310.1206 | 206-306 | 12 Ø mm
25.310.1207 | 206-307 | 14 Ø mm
25.310.1208 | 206-308 | 16 Ø mm
25.310.1209 | 206-309 | 18 Ø mm
25.310.1210 | 206-310 | 20 Ø mm
25.310.1211 | 206-311 | 22 Ø mm
25.310.1212 | 206-312 | 25 Ø mm
25.310.1213 | 206-313 | 28 Ø mm
25.310.1300 | 206-500 | 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)
25.310.1301 | 206-501 | 5 Ø mm
25.310.1302 | 206-502 | 6 Ø mm
25.310.1303 | 206-503 | 8 Ø mm
25.310.1304 | 206-504 | 10 Ø mm
25.310.1305 | 206-505 | 12 Ø mm
25.310.1306 | 206-506 | 16 Ø mm
25.310.1307 | 206-507 | 20 Ø mm
25.310.1308 | 206-508 | 22 Ø mm
25.310.1309 | 206-509 | 25 Ø mm
25.310.1310 | 206-510 | 28 Ø mm
25.310.1311 | 206-511 | 32 Ø mm
25.310.1312 | 206-512 | 35 Ø mm
25.310.1313 | 206-513 | 36 Ø mm
25.310.1314 | 206-514 | 40 Ø mm
25.310.1400 | 206-600 | 2 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m) Dış Çapı
25.310.1401 | 206-601 | 20 Ø mm
25.310.1402 | 206-602 | 25 Ø mm
25.310.1403 | 206-603 | 32 Ø mm
25.310.1404 | 206-604 | 40 Ø mm
25.310.2000 | 206-900 | Bakır boru montaj malzemesi: (Ölçü: %)
25.310.2001 | 206-901 | Vidalı fitingsli bağlama durumunda montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bakır boruların ağzının genişletilerek flanş yapılıp vidalı fitings parçaları ile sızdırmaz şekilde bağlanmaları halinde montajlı boru tutarının
25.310.2002 | 206-902 | Fosfor bakır alaşımı ile kaynak halinde fitings bedeli; (Ölçü: %) Bakır boruların, bakır olmayan boru veya aksama kaynatılması için,fosfor bakır alaşımı ile kaynak edilmesi halinde montajlı boru tutarının
25.310.2003 | 206-903 | Gümüş- bakır alaşımı ile kaynak yapılması halinde malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bakır boruların, bir taraftan genişletilip muf teşkil edildikten sonra biri diğerinin içerisine gereği kadar geçirilip, bakır-gümüş alaşımı kullanılması halinde montajlı boru tutarının NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar elektrolitik (yumuşak) bakır borular içindir.
25.312.1100 | 226-910 | Pis Su Geri Tepme Valfi (Ölçü: Ad ) Yatay veya düşey şekilde lavabo, duş veya küvetten suyun geri tepmesini engelleyen, pis su hatlarına uygun uygulamalarda kullanılmak üzere polipropilen gövdesi, temizleme gözlü pis su geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.312.1101 | 226-911 | Lavabo için; 50 Ø mm
25.312.1102 | 226-912 | Yatay tip; 50 Ø mm
25.312.1103 | 226-913 | Yatay tip; 75 Ø mm
25.312.1104 | 226-914 | Dikey tip; 50 Ø mm
25.312.1105 | 226-915 | Dikey tip; 75 Ø mm
25.312.1200 | 226-920 | Rögar Klapesi (Ölçü: Ad) Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitli, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klape, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.312.1201 | 226-921 | Klapeli tip; 100 Ø mm
25.312.1202 | 226-922 | Klapeli tip; 125 Ø mm
25.312.1203 | 226-923 | Klapeli tip; 160 Ø mm
25.312.1204 | 226-924 | Klapeli tip; 200 Ø mm
25.312.1205 | 226-925 | Klapeli kilitli tip; 100 Ø mm
25.312.1206 | 226-926 | Klapeli kilitli tip; 125 Ø mm
25.312.1207 | 226-927 | Klapeli kilitli tip; 160 Ø mm
25.312.1208 | 226-928 | Klapeli kilitli tip; 200 Ø mm
25.312.2100 | 113-000 | Havalandırma Boru ve Şapkası (Ölçü: Ad) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pis su borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar boyda plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.312.2101 | 113-201 | 70 Ø mm
25.312.2102 | 113-202 | 100 Ø mm
25.312.2103 | 113-203 | 125 Ø mm
25.312.2200 | 113-300 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı (Ölçü: Ad) Hava bacası yapılamayan noktalarda kullanılan, negatif basıncı dengeleyen, içinde koku geçirmez çekvalf bulunan, -20°C, +60 °C arasındaki hava sıcaklıklarında çalışabilen, CE işaretli olarak piyasaya arz edilmiş , EN 12380 standartlarında imal edilmiş A1 sınıfında olan otomatik havalık cihazının temini, çalışır halde yerine montajı.
25.312.2201 | 113-301 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 50 mm'ye kadar (Ø 50 mm dahil)
25.312.2202 | 113-302 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 100 mm'ye kadar (Ø 100 mm dahil)
25.315.1000 |  | PLASTİK BORU EKİPMANLARI
25.315.1100 |  | PPRC Küresel Vana (Ölçü: Ad): PN 10-16 basınç sınıfında, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, gövdesi pprc’den mamul, fizyoterm kaynak makinası ile 260 °C sıcaklıkta plastik boruya ısıtarak yapıştırılan, geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vananın iş yerinde temini ve montajı. Anma Ölçüsü Dış Çap inç ( Ø )
25.315.1101 |  | 1/2" 20
25.315.1102 |  | 3/4" 25
25.315.1103 |  | 1" 32
25.315.1104 |  | 1 1/4" 40
25.315.1105 |  | 1 1/2" 50
25.315.1200 |  | PPRC Pislik Tutucu (Ölçü: Ad): PN 10-16 basınç sınıfında, gövdesi pprc'den mamul, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca söküp temizlenebilen fizyoterm kaynak makinası ile 260 °C sıcaklıkta plastik boruya ısıtarak yapıştırılan pislik tutucunun iş yerinde temini ve montajı. Anma Ölçüsü Dış Çap inç ( Ø)
25.315.1201 |  | 1/2" 20
25.315.1202 |  | 3/4" 25
25.315.1203 |  | 1" 32
25.320.1000 | 207-000 | SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.1100 | 207-100 | Sürgülü (şiber) ve Glop Vanalar; pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288)'e göre boşaltmasız;
25.320.1101 | 207-101 | 15 Ø mm (1/2")
25.320.1102 | 207-102 | 20 Ø mm (3/4")
25.320.1103 | 207-103 | 25 Ø mm (1")
25.320.1104 | 207-104 | 32 Ø mm (1 1/4")
25.320.1105 | 207-105 | 40 Ø mm (1 1/2")
25.320.1106 | 207-106 | 50 Ø mm (2")
25.320.1200 | 207-400 | Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10; 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171’e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.1201 | 207-401 | 40 Ø mm
25.320.1202 | 207-402 | 50 Ø mm
25.320.1203 | 207-403 | 65 Ø mm
25.320.1204 | 207-404 | 80 Ø mm
25.320.1205 | 207-405 | 100 Ø mm
25.320.1206 | 207-406 | 125 Ø mm
25.320.1207 | 207-407 | 150 Ø mm
25.320.1208 | 207-408 | 200 Ø mm
25.320.1209 | 207-409 | 250 Ø mm
25.320.1210 | 207-410 | 300 Ø mm
25.320.1211 | 207-411 | 350 Ø mm
25.320.1212 | 207-412 | 400 Ø mm
25.320.1213 | 207-413 | 500 Ø mm
25.320.1214 | 207-414 | 600 Ø mm
25.320.1300 | 207-500 | Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16; TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı.
25.320.1301 | 207-501 | 40 Ø mm
25.320.1302 | 207-502 | 50 Ø mm
25.320.1303 | 207-503 | 65 Ø mm
25.320.1304 | 207-504 | 80 Ø mm
25.320.1305 | 207-505 | 100 Ø mm
25.320.1306 | 207-506 | 125 Ø mm
25.320.1307 | 207-507 | 150 Ø mm
25.320.1308 | 207-508 | 200 Ø mm
25.320.1309 | 207-509 | 250 Ø mm
25.320.1310 | 207-510 | 300 Ø mm
25.320.1311 | 207-511 | 350 Ø mm
25.320.1312 | 207-512 | 400 Ø mm
25.320.1313 | 207-513 | 500 Ø mm
25.320.1314 | 207-514 | 600 Ø mm
25.320.1400 | 207-600 | Kosva Vana (kolon musluğu); pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı;
25.320.1401 | 207-601 | 15 Ø mm (1/2")
25.320.1402 | 207-602 | 20 Ø mm (3/4")
25.320.1403 | 207-603 | 25 Ø mm (1")
25.320.1404 | 207-604 | 32 Ø mm (1 1/4")
25.320.1405 | 207-605 | 40 Ø mm (1 1/2")
25.320.1406 | 207-606 | 50 Ø mm (2")
25.320.2000 | 210-600 | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.2100 | 210-620 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547)
25.320.2101 | 210-623 | 15 Ø mm (1/2")
25.320.2102 | 210-624 | 20 Ø mm (3/4")
25.320.2103 | 210-625 | 25 Ø mm (1")
25.320.2104 | 210-626 | 32 Ø mm (1 1/4")
25.320.2105 | 210-627 | 40 Ø mm (1 1/2")
25.320.2106 | 210-628 | 50 Ø mm (2")
25.320.2200 | 210-630 | PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı;
25.320.2201 | 210-631 | 40 Ø mm
25.320.2202 | 210-632 | 50 Ø mm
25.320.2203 | 210-633 | 65 Ø mm
25.320.2204 | 210-634 | 80 Ø mm
25.320.2205 | 210-635 | 100 Ø mm
25.320.2300 | 210-690 | PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı;
25.320.2301 | 210-694 | 40 Ø mm
25.320.2302 | 210-695 | 50 Ø mm
25.320.2303 | 210-696 | 65 Ø mm
25.320.2304 | 210-697 | 80 Ø mm
25.320.2305 | 210-698 | 100 Ø mm
25.320.2306 | 210-699 | 125 Ø mm
25.320.2400 | 210-780 | PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı;
25.320.2401 | 210-783 | 15 Ø mm. (1/2")
25.320.2402 | 210-784 | 20 Ø mm. (3/4")
25.320.2403 | 210-785 | 25 Ø mm. (1")
25.320.2404 | 210-786 | 32 Ø mm. (1 1/4")
25.320.2405 | 210-787 | 40 Ø mm. (1 1/2")
25.320.2406 | 210-788 | 50 Ø mm. (2")
25.320.2500 | 210-700 | PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı;
25.320.2501 | 210-702 | 15 Ø mm
25.320.2502 | 210-703 | 20 Ø mm
25.320.2503 | 210-704 | 25 Ø mm
25.320.2504 | 210-705 | 32 Ø mm
25.320.2505 | 210-706 | 40 Ø mm
25.320.2506 | 210-707 | 50 Ø mm
25.320.2507 | 210-708 | 65 Ø mm
25.320.2508 | 210-709 | 80 Ø mm
25.320.2509 | 210-710 | 100 Ø mm
25.320.2510 | 210-711 | 125 Ø mm
25.320.2511 | 210-712 | 150 Ø mm
25.320.2512 | 210-713 | 200 Ø mm
25.320.2513 | 210-714 | 250 Ø mm
25.320.2600 | 210-750 | PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı;
25.320.2601 | 210-753 | 15 Ø mm. (1/2")
25.320.2602 | 210-754 | 20 Ø mm. (3/4")
25.320.2603 | 210-755 | 25 Ø mm. (1")
25.320.2604 | 210-756 | 32 Ø mm. (1 1/4")
25.320.2605 | 210-757 | 40 Ø mm. (1 1/2")
25.320.2606 | 210-758 | 50 Ø mm. (2")
25.320.2700 | 210-760 | PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 25.320.2600 gibi.
25.320.2701 | 210-762 | 15 Ø mm Flanşlı
25.320.2702 | 210-763 | 20 Ø mm Flanşlı
25.320.2703 | 210-764 | 25 Ø mm Flanşlı
25.320.2704 | 210-765 | 32 Ø mm Flanşlı
25.320.2705 | 210-766 | 40 Ø mm Flanşlı
25.320.2706 | 210-767 | 50 Ø mm Flanşlı
25.320.2707 | 210-768 | 65 Ø mm Flanşlı
25.320.2708 | 210-769 | 80 Ø mm Flanşlı
25.320.2709 | 210-770 | 100 Ø mm Flanşlı
25.320.2710 | 210-771 | 125 Ø mm Flanşlı
25.320.2711 | 210-772 | 150 Ø mm Flanşlı
25.320.2712 | 210-773 | 200 Ø mm Flanşlı
25.320.3000 | 210-800 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.3100 | 210-810 | Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli;
25.320.3101 | 210-811 | 15 Ø mm (1/2") vidalı
25.320.3102 | 210-812 | 20 Ø mm (3/4") vidalı
25.320.3103 | 210-813 | 25 Ø mm ( 1" ) vidalı
25.320.3104 | 210-814 | 32 Ø mm (1 1/4") vidalı
25.320.3105 | 210-815 | 40 Ø mm (1 1/2") vidalı
25.320.3106 | 210-816 | 50 Ø mm ( 2" ) vidalı
25.320.3200 | 210-820 | Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı;
25.320.3201 | 210-821 | 15 Ø mm
25.320.3202 | 210-822 | 20 Ø mm
25.320.3203 | 210-823 | 25 Ø mm
25.320.3204 | 210-824 | 32 Ø mm
25.320.3205 | 210-825 | 40 Ø mm
25.320.3206 | 210-826 | 50 Ø mm
25.320.3300 | 210-830 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) PN16 - PN25 - PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.3301 | 210-831 | 65 Ø mm
25.320.3302 | 210-832 | 80 Ø mm
25.320.3303 | 210-833 | 100 Ø mm
25.320.3304 | 210-834 | 125 Ø mm
25.320.3305 | 210-835 | 150 Ø mm
25.320.3306 | 210-836 | 200 Ø mm
25.320.3307 | 210-837 | 250 Ø mm
25.320.4100 | 210-3000 | KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110°C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.4101 | 210-3001 | 50 Ø mm
25.320.4102 | 210-3002 | 65 Ø mm
25.320.4103 | 210-3003 | 80 Ø mm
25.320.4104 | 210-3004 | 100 Ø mm
25.320.4105 | 210-3005 | 125 Ø mm
25.320.4106 | 210-3006 | 150 Ø mm
25.320.4107 | 210-3007 | 200 Ø mm
25.320.4108 | 210-3008 | 250 Ø mm
25.320.4109 | 210-3009 | 300 Ø mm
25.320.4110 | 210-3010 | 350 Ø mm
25.320.4111 | 210-3011 | 400 Ø mm
25.320.4112 | 210-3012 | 500 Ø mm
25.320.5000 | 209-000 | KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.5100 | 209-200 | PN 16 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı;
25.320.5101 | 209-201 | 15 Ø mm Flanşlı
25.320.5102 | 209-202 | 20 Ø mm Flanşlı
25.320.5103 | 209-203 | 25 Ø mm Flanşlı
25.320.5104 | 209-204 | 32 Ø mm Flanşlı
25.320.5105 | 209-205 | 40 Ø mm Flanşlı
25.320.5106 | 209-206 | 50 Ø mm Flanşlı
25.320.5107 | 209-207 | 65 Ø mm Flanşlı
25.320.5108 | 209-208 | 80 Ø mm Flanşlı
25.320.5109 | 209-209 | 100 Ø mm Flanşlı
25.320.5110 | 209-210 | 125 Ø mm Flanşlı
25.320.5111 | 209-211 | 150 Ø mm Flanşlı
25.320.5112 | 209-212 | 200 Ø mm Flanşlı
25.320.5113 | 209-213 | 250 Ø mm Flanşlı
25.320.5200 | 209-300 | PN 16 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı;
25.320.5201 | 209-301 | 15 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5202 | 209-302 | 20 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5203 | 209-303 | 25 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5204 | 209-304 | 32 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5205 | 209-305 | 40 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5206 | 209-306 | 50 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5207 | 209-307 | 65 Ø mm Flanşlı
25.320.5208 | 209-308 | 80 Ø mm Flanşlı
25.320.5209 | 209-309 | 100 Ø mm Flanşlı
25.320.5300 | 209-400 | PN 25-40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı;
25.320.5301 | 209-401 | 15 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5302 | 209-402 | 20 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5303 | 209-403 | 25 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5304 | 209-404 | 32 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5305 | 209-405 | 40 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5306 | 209-406 | 50 Ø mm Vidalı Flanşlı
25.320.5400 | 209-600 | PN 25-40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı;
25.320.5401 | 209-601 | 15 Ø mm Flanşlı
25.320.5402 | 209-602 | 20 Ø mm Flanşlı
25.320.5403 | 209-603 | 25 Ø mm Flanşlı
25.320.5404 | 209-604 | 32 Ø mm Flanşlı
25.320.5405 | 209-605 | 40 Ø mm Flanşlı
25.320.5406 | 209-606 | 50 Ø mm Flanşlı
25.320.5407 | 209-607 | 65 Ø mm Flanşlı
25.320.5408 | 209-608 | 80 Ø mm Flanşlı
25.320.5409 | 209-609 | 100 Ø mm Flanşlı
25.320.5410 | 209-610 | 125 Ø mm Flanşlı
25.320.5411 | 209-611 | 150 Ø mm Flanşlı
25.320.5412 | 209-612 | 200 Ø mm. Flanşlı
25.320.5413 | 209-613 | 250 Ø mm. Flanşlı
25.320.5414 | 209-614 | 300 Ø mm. Flanşlı
25.320.5500 | 209-700 | PN 16 Denge Pistonlu, Kızgın Su ve Buhar Vanaları; Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistona gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatı mil- piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.5501 | 209-701 | 65 Ø mm Flanşlı
25.320.5502 | 209-702 | 80 Ø mm Flanşlı
25.320.5503 | 209-703 | 100 Ø mm Flanşlı
25.320.5504 | 209-704 | 125 Ø mm Flanşlı
25.320.5505 | 209-705 | 150 Ø mm Flanşlı
25.320.5506 | 209-706 | 200 Ø mm Flanşlı
25.320.5600 | 209-800 | PN 25-40 Denge Pistonlu Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler BFT 25.320.5500'ün aynı.
25.320.5601 | 209-801 | 65 Ø mm Flanşlı
25.320.5602 | 209-802 | 80 Ø mm Flanşlı
25.320.5603 | 209-803 | 100 Ø mm Flanşlı
25.320.5604 | 209-804 | 125 Ø mm Flanşlı
25.320.5605 | 209-805 | 150 Ø mm Flanşlı
25.320.5606 | 209-806 | 200 Ø mm Flanşlı
25.320.6100 | 214-500 | Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) Dökme demir gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.6101 | 214-501 | 15 Ø mm. Flanşlı
25.320.6102 | 214-502 | 20 Ø mm. Flanşlı
25.320.6103 | 214-503 | 25 Ø mm. Flanşlı
25.320.6104 | 214-504 | 32 Ø mm. Flanşlı
25.320.6105 | 214-505 | 40 Ø mm. Flanşlı
25.320.6106 | 214-506 | 50 Ø mm. Flanşlı
25.320.6107 | 214-507 | 65 Ø mm. Flanşlı
25.320.6108 | 214-508 | 80 Ø mm. Flanşlı
25.320.6109 | 214-509 | 100 Ø mm. Flanşlı
25.320.6110 | 214-510 | 125 Ø mm. Flanşlı
25.320.6111 | 214-511 | 150 Ø mm. Flanşlı
25.320.6112 | 214-512 | 200 Ø mm. Flanşlı
25.320.6113 | 214-513 | 250 Ø mm. Flanşlı
25.320.6200 | 214-600 | Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) Çelik döküm veya sfero GGG 40 gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.320.6201 | 214-601 | 15 Ø mm. Flanşlı
25.320.6202 | 214-602 | 20 Ø mm. Flanşlı
25.320.6203 | 214-603 | 25 Ø mm. Flanşlı
25.320.6204 | 214-604 | 32 Ø mm. Flanşlı
25.320.6205 | 214-605 | 40 Ø mm. Flanşlı
25.320.6206 | 214-606 | 50 Ø mm. Flanşlı
25.320.6207 | 214-607 | 65 Ø mm. Flanşlı
25.320.6208 | 214-608 | 80 Ø mm. Flanşlı
25.320.6209 | 214-609 | 100 Ø mm. Flanşlı
25.320.6210 | 214-610 | 125 Ø mm. Flanşlı
25.320.6211 | 214-611 | 150 Ø mm. Flanşlı
25.320.6212 | 214-612 | 200 Ø mm. Flanşlı
25.320.7000 | 211-1000 | BALANS VANALARI (Ölçü: Ad) Isıtma, soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlarında kullanılmak üzere iki adet ölçüm noktası volanın bir tarafında yer alan, iki skala (ana ayar/hassas ayar skalaları) ile ön ayar değeri okunabilen, suyun vana mili etrafında dönerek ölçme noktasına ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan, ayarlanan değerde vananın açılmasını engelleme özelliği bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan, balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
25.320.7100 | 211-1100 | Statik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı; PN 16-PN 25 basınç sınıfında , gövdesi ve kafa parçası bronz dökümden, klape ve mil çinko oluşumuna mukavim pirinç malzemeden imal edilmiş , klapesi PTFE contalı,çift o-ring ile mil sızdırmazlığı sağlanmış, içten dişli (vidalı) , balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
25.320.7101 | 211-1102 | 15 Ø mm (1/2" )
25.320.7102 | 211-1103 | 20 Ø mm (3/4" )
25.320.7103 | 211-1104 | 25 Ø mm (1" )
25.320.7104 | 211-1105 | 32 Ø mm (1 ¼" )
25.320.7105 | 211-1106 | 40 Ø mm (1 ½" )
25.320.7106 | 211-1107 | 50 Ø mm (2" )
25.320.7200 | 211-1200 | Statik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, flanşlı; PN 16 basınç sınıfında , gövdesi GG-25 demir döküm malzemeden , kafa parçası bronz dökümden , mil ve vana klapesi çinko oluşumuna mukavim pirinç malzemeden imal edilmiş , klapesi PTFE contalı flanşlı balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
25.320.7201 | 211-1201 | 65 Ø mm
25.320.7202 | 211-1202 | 80 Ø mm
25.320.7203 | 211-1203 | 100 Ø mm
25.320.7204 | 211-1204 | 125 Ø mm
25.320.7205 | 211-1205 | 150 Ø mm
25.320.7206 | 211-1206 | 200 Ø mm
25.320.7207 | 211-1207 | 250 Ø mm
25.320.7208 | 211-1208 | 300 Ø mm
25.320.7300 | 211-1300 | Dinamik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı; Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. 15Ø (1/2¨) ve 20Ø (3/4¨) ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1¨) - 40Ø (1½¨) ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
25.320.7301 | 211-1301 | 15 Ø mm (1/2" )
25.320.7302 | 211-1302 | 20 Ø mm (3/4" )
25.320.7303 | 211-1303 | 25 Ø mm (1" )
25.320.7304 | 211-1304 | 32 Ø mm (1 ¼" )
25.320.7305 | 211-1305 | 40 Ø mm (1 ½" )
25.320.7400 | 211-1400 | Dinamik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, wafer tip; Isıtma,soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi sfero döküm ,kartuşu 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan PN 16 sınıfı , flanşlar arası sıkıştırmalı tip bağlantılı ,kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
25.320.7401 | 211-1401 | 50 Ø mm
25.320.7402 | 211-1402 | 65 Ø mm
25.320.7403 | 211-1403 | 80 Ø mm
25.320.7404 | 211-1404 | 100 Ø mm
25.320.7405 | 211-1405 | 125 Ø mm
25.320.7406 | 211-1406 | 150 Ø mm
25.320.7407 | 211-1407 | 200 Ø mm
25.320.7408 | 211-1408 | 250 Ø mm
25.320.7409 | 211-1409 | 300 Ø mm
25.320.8000 | 212-000 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR: (Ölçü: Ad) Su, buhar ve diğer yanmayan gazlar için, onaylı projesinde belirtilmiş giriş ve çıkış basınçları için akışkan debisi ve sıcaklığına uygun olarak seçilecek, gövdesi dökme demir veya çelikten, mil ve yuvanın temas yüzeyleri bronz veya paslanmaz çelikten, basınca uygun flanşları, giriş basıncı debi talebinin değişmesi halinde çıkış basıncını hassasiyetle ayarlandığı değerlerde tutabilecek basınç düşürme vanasının iş yerinde temini, yerine montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.
25.320.8100 | 212-100 | Basınç Düşürücü Vana, su için;
25.320.8101 | 212-101 | 15 Ø mm Vidalı (1/2")
25.320.8102 | 212-102 | 20 Ø mm Vidalı (3/4")
25.320.8103 | 212-103 | 25 Ø mm Vidalı (1")
25.320.8104 | 212-104 | 32 Ø mm Vidalı (1 1/4")
25.320.8105 | 212-105 | 40 Ø mm Vidalı (1 1/2")
25.320.8106 | 212-106 | 50 Ø mm Vidalı (2")
25.320.8107 | 212-107 | 65 Ø mm Vidalı veya Flanşlı
25.320.8108 | 212-108 | 80 Ø mm Vidalı veya Flanşlı
25.320.8109 | 212-109 | 100 Ø mm Vidalı veya Flanşlı
25.320.8110 | 212-110 | 125 Ø mm Vidalı veya Flanşlı
25.320.8111 | 212-111 | 150 Ø mm Vidalı veya Flanşlı
25.320.8200 | 212-200 | Basınç Düşürücü Vana, buhar için, PN 16, flanşlı;
25.320.8201 | 212-201 | 15 Ø mm
25.320.8202 | 212-202 | 20 Ø mm
25.320.8203 | 212-203 | 25 Ø mm
25.320.8204 | 212-204 | 32 Ø mm
25.320.8205 | 212-205 | 40 Ø mm
25.320.8206 | 212-206 | 50 Ø mm
25.320.8207 | 212-207 | 65 Ø mm
25.320.8208 | 212-208 | 80 Ø mm
25.320.8209 | 212-209 | 100 Ø mm
25.320.8300 | 212-300 | Basınç düşürücü vana, buhar için PN 25 flanşlı BFT 25.320.8200'de ki montajlı birim fiyatlar % 25 artırılarak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.
25.320.9100 | 210-150 | TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Ad) (TS EN 1111) Kullanım suyu sıcaklığını 20-60 ºC arasında, ayarlanan değere sabit tutan,38 ºC de haşlanmama emniyet butonu olan, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değişmeler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen , her iki girişte ters akışı engelleyen çekvalfi bulunan , açma kapama düzeneği bulunmayan sadece karışım yapan, termostatik karışım vanasının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.
25.320.9101 | 210-151 | 15 Ø mm (1/2")
25.320.9102 | 210-152 | 20 Ø mm (3/4")
25.320.9200 | 214-700 | FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI, PN16, Flanşlı; (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, gövde ve kapağı pik veya sfero dökümden, yatay veya düşey olarak monte edilebilen, depo kaplarda veya rezervuarlarda su seviyesini kontrol eden, gövdesi, flatörü, flatörün hareketini vananın kontrol bölümüne iletmek için gerekli özellikte ekipmanı ile komple vananın iş yerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.
25.320.9201 | 214-701 | 50 Ø mm
25.320.9202 | 214-702 | 65 Ø mm
25.320.9203 | 214-703 | 80 Ø mm
25.320.9204 | 214-704 | 100 Ø mm
25.325.1000 | 221-000 | PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad) Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Filtre hassasiyeti; DN 20 ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 50 ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, DN 150 ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.
25.325.1100 | 221-100 | Pislik Tutucu; PN-16, buhar için; pres döküm vidalı;
25.325.1101 | 221-101 | 15 Ø mm. (1/2")
25.325.1102 | 221-102 | 20 Ø mm. (3/4")
25.325.1103 | 221-103 | 25 Ø mm. (1")
25.325.1104 | 221-104 | 32 Ø mm. (1 1/4")
25.325.1105 | 221-105 | 40 Ø mm. (1 1/2")
25.325.1106 | 221-106 | 50 Ø mm. (2")
25.325.1200 | 221-200 | Pislik Tutucu; PN-16, buhar ve kızgın su için; gövdesi pik döküm, Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı;
25.325.1201 | 221-201 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1202 | 221-202 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1203 | 221-203 | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1204 | 221-204 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1205 | 221-205 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1206 | 221-206 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1207 | 221-207 | 65 Ø mm. Flanşlı
25.325.1208 | 221-208 | 80 Ø mm. Flanşlı
25.325.1209 | 221-209 | 100 Ø mm. Flanşlı
25.325.1210 | 221-210 | 125 Ø mm. Flanşlı
25.325.1211 | 221-211 | 150 Ø mm. Flanşlı
25.325.1212 | 221-212 | 200 Ø mm. Flanşlı
25.325.1213 | 221-213 | 250 Ø mm. Flanşlı
25.325.1214 | 221-214 | 300 Ø mm. Flanşlı
25.325.1300 | 221-400 | Pislik Tutucu; PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'den büyük çaplar laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;
25.325.1301 | 221-401 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1302 | 221-402 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1303 | 221-403 | 25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı
25.325.1304 | 221-404 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1305 | 221-405 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1306 | 221-406 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1307 | 221-407 | 65 Ø mm. Flanşlı
25.325.1308 | 221-408 | 80 Ø mm. Flanşlı
25.325.1309 | 221-409 | 100 Ø mm. Flanşlı
25.325.1310 | 221-410 | 125 Ø mm. Flanşlı
25.325.1311 | 221-411 | 150 Ø mm. Flanşlı
25.325.1312 | 221-412 | 200 Ø mm. Flanşlı
25.325.1400 | 221-600 | Pislik Tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için; gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;
25.325.1401 | 221-601 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1402 | 221-602 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1403 | 221-603 | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1404 | 221-604 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1405 | 221-605 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1406 | 221-606 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.1407 | 221-607 | 65 Ø mm. Flanşlı
25.325.1408 | 221-608 | 80 Ø mm. Flanşlı
25.325.1409 | 221-609 | 100 Ø mm. Flanşlı
25.325.1410 | 221-610 | 125 Ø mm. Flanşlı
25.325.1411 | 221-611 | 150 Ø mm. Flanşlı
25.325.2000 | 227-000 | GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad) Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.325.2100 | 227-200 | Pirinç pres döküm vidalı;
25.325.2101 | 227-201 | 15 Ø mm (1/2")
25.325.2102 | 227-202 | 20 Ø mm (3/4")
25.325.2103 | 227-203 | 25 Ø mm (1")
25.325.2104 | 227-204 | 32 Ø mm (1 1/4")
25.325.2105 | 227-205 | 40 Ø mm (1 1/2")
25.325.2106 | 227-206 | 50 Ø mm (2")
25.325.2200 | 227-290 | Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı;
25.325.2201 | 227-291 | 15 Ø mm (1/2") Vidalı veya Flanşlı
25.325.2202 | 227-292 | 20 Ø mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı
25.325.2203 | 227-293 | 25 Ø mm (1") Vidalı veya Flanşlı
25.325.2204 | 227-294 | 32 Ø mm (1 1/4") Vidalı veya Flanşlı
25.325.2205 | 227-295 | 40 Ø mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı
25.325.2206 | 227-296 | 50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı
25.325.2300 | 227-300 | Döküm gövdeli, flanşlı;
25.325.2301 | 227-301 | 65 Ø mm
25.325.2302 | 227-302 | 80 Ø mm
25.325.2303 | 227-303 | 100 Ø mm
25.325.2304 | 227-304 | 125 Ø mm
25.325.2305 | 227-305 | 150 Ø mm
25.325.3000 | 228-000 | GERİ TEPME VENTİLLERİ (buhar ve kızgın su için); (TS EN 12334) (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.325.3100 | 228-100 | Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı; PN 16;
25.325.3101 | 228-101 | 15 Ø mm
25.325.3102 | 228-102 | 20 Ø mm
25.325.3103 | 228-103 | 25 Ø mm
25.325.3104 | 228-104 | 32 Ø mm
25.325.3105 | 228-105 | 40 Ø mm
25.325.3106 | 228-106 | 50 Ø mm
25.325.3107 | 228-107 | 65 Ø mm
25.325.3108 | 228-108 | 80 Ø mm
25.325.3109 | 228-109 | 100 Ø mm
25.325.3110 | 228-110 | 125 Ø mm
25.325.3111 | 228-111 | 150 Ø mm
25.325.3112 | 228-112 | 200 Ø mm
25.325.3113 | 228-113 | 250 Ø mm
25.325.3200 | 228-400 | Geri Tepme Ventili; gövdesi demir döküm, baskı yaylı ve subaplı, vidalı veya flanşlı, PN 16;
25.325.3201 | 228-401 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3202 | 228-402 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3203 | 228-403 | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3204 | 228-404 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3205 | 228-405 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3206 | 228-406 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3207 | 228-407 | 65 Ø mm. Flanşlı
25.325.3208 | 228-408 | 80 Ø mm. Flanşlı
25.325.3209 | 228-409 | 100 Ø mm. Flanşlı
25.325.3210 | 228-410 | 125 Ø mm. Flanşlı
25.325.3211 | 228-411 | 150 Ø mm. Flanşlı
25.325.3212 | 228-412 | 200 Ø mm. Flanşlı
25.325.3213 | 228-413 | 250 Ø mm. Flanşlı
25.325.3300 | 228-600 | Geri Tepme Ventili; gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip), PN 16;
25.325.3301 | 228-601 | 15 Ø mm.
25.325.3302 | 228-602 | 20 Ø mm.
25.325.3303 | 228-603 | 25 Ø mm.
25.325.3304 | 228-604 | 32 Ø mm.
25.325.3305 | 228-605 | 40 Ø mm.
25.325.3306 | 228-606 | 50 Ø mm.
25.325.3307 | 228-607 | 65 Ø mm.
25.325.3308 | 228-608 | 80 Ø mm.
25.325.3309 | 228-609 | 100 Ø mm.
25.325.3400 | 228-300 | Çelik döküm gövdeli, baskı yaylı ve subaplı, teflonitli, vidalı veya flanşlı, PN 25-40;
25.325.3401 | 228-301 | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3402 | 228-302 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3403 | 228-303 | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3404 | 228-304 | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3405 | 228-305 | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3406 | 228-306 | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı
25.325.3407 | 228-307 | 65 Ø mm. Flanşlı
25.325.3408 | 228-308 | 80 Ø mm. Flanşlı
25.325.3409 | 228-309 | 100 Ø mm. Flanşlı
25.325.3410 | 228-310 | 125 Ø mm. Flanşlı
25.325.3411 | 228-311 | 150 Ø mm. Flanşlı
25.325.3412 | 228-312 | 200 Ø mm. Flanşlı
25.325.3413 | 228-313 | 250 Ø mm. Flanşlı
25.327.1000 | 229-000 | EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.
25.327.1100 | 229-100 | Emniyet Ventili; pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16;
25.327.1101 | 229-101 | 15 Ø mm. (1/2")
25.327.1102 | 229-102 | 20 Ø mm. (3/4")
25.327.1103 | 229-103 | 25 Ø mm. (1")
25.327.1104 | 229-104 | 32 Ø mm. (1 1/4")
25.327.1105 | 229-105 | 40 Ø mm. (1 1/2")
25.327.1106 | 229-106 | 50 Ø mm. (2")
25.327.1200 | 229-200 | Emniyet Ventili; pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (oransal) kalkışlı, flanşlı, PN 16; (TSE belgeli)
25.327.1201 | 229-201 | 32 Ø mm
25.327.1202 | 229-202 | 40 Ø mm
25.327.1203 | 229-203 | 50 Ø mm
25.327.1204 | 229-204 | 65 Ø mm
25.327.1205 | 229-205 | 80 Ø mm
25.327.1206 | 229-206 | 100 Ø mm
25.327.1300 | 229-300 | Emniyet Ventili; gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı tip, flanşlı, PN 16; (TSE belgeli)
25.327.1301 | 229-301 | 32 Ø mm
25.327.1302 | 229-302 | 40 Ø mm
25.327.1303 | 229-303 | 50 Ø mm
25.327.1304 | 229-304 | 65 Ø mm
25.327.1305 | 229-305 | 80 Ø mm
25.327.1306 | 229-306 | 100 Ø mm
25.330.1000 | 219-000 | GENLEŞME PARÇALARI (Kompansatörler): Eksenel tip (Körüklü); (Ölçü: Ad) Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompansatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.
25.330.1100 | 219-300 | Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı;
25.330.1101 | 219-301 | 40 Ø mm.
25.330.1102 | 219-302 | 50 Ø mm.
25.330.1103 | 219-303 | 65 Ø mm.
25.330.1104 | 219-304 | 80 Ø mm.
25.330.1105 | 219-305 | 100 Ø mm.
25.330.1106 | 219-306 | 125 Ø mm.
25.330.1107 | 219-307 | 150 Ø mm.
25.330.1108 | 219-308 | 200 Ø mm.
25.330.1200 | 219-400 | Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası; Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.
25.330.1201 | 219-401 | 40 Ø mm
25.330.1202 | 219-402 | 50 Ø mm
25.330.1203 | 219-403 | 65 Ø mm
25.330.1204 | 219-404 | 80 Ø mm
25.330.1205 | 219-405 | 100 Ø mm
25.330.1206 | 219-406 | 125 Ø mm
25.330.1207 | 219-407 | 150 Ø mm
25.330.1208 | 219-408 | 175 Ø mm
25.330.1209 | 219-409 | 200 Ø mm
25.330.1210 | 219-410 | 250 Ø mm
25.330.1211 | 219-411 | 300 Ø mm
25.330.1300 | 219-700 | PN-16 60 mm uzama alabilir. Genleşme parçaları için BFT 25.330.1200'de ki montajlı birim fiyatlar % 20 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız aynen uygulanır.
25.330.1400 | 219-800 | Körüklü eksenel tip genleşme parçası; Buhar kızgın su ve kalorifer devrelerinde kullanılmak üzere, iki ucu dişli bağlantılı, laynerli, özel alaşımlı, paslanmaz çelikten, körüklü genleşme parçasının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.
25.330.1401 | 219-801 | 15 Ø mm
25.330.1402 | 219-802 | 20 Ø mm
25.330.1403 | 219-803 | 25 Ø mm
25.330.1404 | 219-804 | 32 Ø mm
25.330.1405 | 219-805 | 40 Ø mm
25.330.1406 | 219-806 | 50 Ø mm
25.330.2000 | 219-1000 | Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425°C -80 °C) PN-16.
25.330.2100 | 219-1100 | Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 30 mm genleşmeli.
25.330.2101 | 219-1101 | 25 Ø mm.
25.330.2102 | 219-1102 | 32 Ø mm.
25.330.2103 | 219-1103 | 40 Ø mm.
25.330.2104 | 219-1104 | 50 Ø mm.
25.330.2105 | 219-1105 | 65 Ø mm.
25.330.2106 | 219-1106 | 80 Ø mm.
25.330.2107 | 219-1107 | 100 Ø mm.
25.330.2108 | 219-1108 | 125 Ø mm.
25.330.2109 | 219-1109 | 150 Ø mm.
25.330.2110 | 219-1110 | 200 Ø mm.
25.330.2111 | 219-1111 | 250 Ø mm.
25.330.2112 | 219-1112 | 300 Ø mm.
25.330.2200 | 219-1200 | Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm genleşmeli.
25.330.2201 | 219-1201 | 25 Ø mm.
25.330.2202 | 219-1202 | 32 Ø mm.
25.330.2203 | 219-1203 | 40 Ø mm.
25.330.2204 | 219-1204 | 50 Ø mm.
25.330.2205 | 219-1205 | 65 Ø mm.
25.330.2206 | 219-1206 | 80 Ø mm.
25.330.2207 | 219-1207 | 100 Ø mm.
25.330.2208 | 219-1208 | 125 Ø mm.
25.330.2209 | 219-1209 | 150 Ø mm.
25.330.2210 | 219-1210 | 200 Ø mm.
25.330.2211 | 219-1211 | 250 Ø mm.
25.330.2212 | 219-1212 | 300 Ø mm.
25.330.2300 | 219-1300 | Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 90 mm genleşmeli.
25.330.2301 | 219-1301 | 25 Ø mm.
25.330.2302 | 219-1302 | 32 Ø mm.
25.330.2303 | 219-1303 | 40 Ø mm.
25.330.2304 | 219-1304 | 50 Ø mm.
25.330.2305 | 219-1305 | 65 Ø mm.
25.330.2306 | 219-1306 | 80 Ø mm.
25.330.2307 | 219-1307 | 100 Ø mm.
25.330.2308 | 219-1308 | 125 Ø mm.
25.330.2309 | 219-1309 | 150 Ø mm.
25.330.2310 | 219-1310 | 200 Ø mm.
25.330.2311 | 219-1311 | 250 Ø mm.
25.330.2312 | 219-1312 | 300 Ø mm.
25.330.3100 | 219-1400 | Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme parçası; Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısal, yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 30 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör.
25.330.3101 | 219-1401 | 25 Ø mm.
25.330.3102 | 219-1402 | 32 Ø mm.
25.330.3103 | 219-1403 | 40 Ø mm.
25.330.3104 | 219-1404 | 50 Ø mm.
25.330.3105 | 219-1405 | 65 Ø mm.
25.330.3106 | 219-1406 | 80 Ø mm.
25.330.3107 | 219-1407 | 100 Ø mm.
25.330.3108 | 219-1408 | 125 Ø mm.
25.330.3109 | 219-1409 | 150 Ø mm.
25.330.3110 | 219-1410 | 200 Ø mm.
25.330.3111 | 219-1411 | 250 Ø mm.
25.330.3200 | 219-1500 | Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme parçası; Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısal,yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör.
25.330.3201 | 219-1501 | 65 Ø mm.
25.330.3202 | 219-1502 | 80 Ø mm.
25.330.3203 | 219-1503 | 100 Ø mm.
25.330.3204 | 219-1504 | 125 Ø mm.
25.330.3205 | 219-1505 | 150 Ø mm.
25.330.3206 | 219-1506 | 200 Ø mm.
25.330.3207 | 219-1507 | 250 Ø mm.
25.332.1000 | 220-000 | TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri): (Ölçü: Ad) Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) .
25.332.1100 | 220-100 | Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN-16
25.332.1101 | 220-101 | 15 Ø mm
25.332.1102 | 220-102 | 20 Ø mm
25.332.1103 | 220-103 | 25 Ø mm
25.332.1104 | 220-104 | 32 Ø mm
25.332.1105 | 220-105 | 40 Ø mm
25.332.1106 | 220-106 | 50 Ø mm
25.332.1107 | 220-107 | 65 Ø mm
25.332.1108 | 220-108 | 80 Ø mm
25.332.1109 | 220-109 | 100 Ø mm
25.332.1110 | 220-110 | 125 Ø mm
25.332.1111 | 220-111 | 150 Ø mm
25.332.1112 | 220-112 | 200 Ø mm
25.332.1113 | 220-113 | 250 Ø mm
25.332.1200 | 220-200 | Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN 25-40 BFT 25.332.1100'de ki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.
25.332.1300 | 220-300 | Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri); (Ölçü: Ad) PN 16 Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısal yanal eksenel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C , +95 °C)
25.332.1301 | 220-301 | 32 Ø mm.
25.332.1302 | 220-302 | 40 Ø mm.
25.332.1303 | 220-303 | 50 Ø mm.
25.332.1304 | 220-304 | 65 Ø mm.
25.332.1305 | 220-305 | 80 Ø mm.
25.332.1306 | 220-306 | 100 Ø mm.
25.332.1307 | 220-307 | 125 Ø mm.
25.332.1308 | 220-308 | 150 Ø mm.
25.332.1309 | 220-309 | 200 Ø mm.
25.332.1310 | 220-310 | 250 Ø mm.
25.332.1311 | 220-311 | 300 Ø mm.
25.334.1000 | 222-000 | KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar): (Ölçü: Ad)
25.334.1100 | 222-100 | Termodinamik tip, vidalı; 40 Atmosfer işletme basıncında, 250 °C sıcaklığa kadar dayanıklı, gövde, kapak, disk ve oturma yüzeyleri paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli kondenstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.
25.334.1101 | 222-101 | 15 Ø mm. (1/2")
25.334.1102 | 222-102 | 20 Ø mm. (3/4")
25.334.1103 | 222-103 | 25 Ø mm. (1")
25.334.1104 | 222-104 | 32 Ø mm. (1 1/4")
25.334.1105 | 222-105 | 40 Ø mm. (1 1/2")
25.334.1106 | 222-106 | 50 Ø mm. (2")
25.334.1200 | 222-200 | Termostatik tip, vidalı; (TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapağı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, supap veya supapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondenstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.
25.334.1201 | 222-201 | 15 Ø mm. (1/2")
25.334.1202 | 222-202 | 20 Ø mm. (3/4")
25.334.1203 | 222-203 | 25 Ø mm. (1")
25.334.1204 | 222-204 | 32 Ø mm. (1 1/4")
25.334.1205 | 222-205 | 40 Ø mm. (1 1/2")
25.334.1206 | 222-206 | 50 Ø mm. (2")
25.334.1300 | 222-400 | Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı; PN-16, gövdesi dökme demir, şamandırası, valf, iğne ve yuvası paslanmaz çelik, TSE kalite belgeli kondenstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.
25.334.1301 | 222-401 | 15 Ø mm
25.334.1302 | 222-402 | 20 Ø mm
25.334.1303 | 222-403 | 25 Ø mm
25.334.1304 | 222-404 | 32 Ø mm
25.334.1305 | 222-405 | 40 Ø mm
25.334.1306 | 222-406 | 50 Ø mm
25.334.1400 | 222-600 | Ters kovalı tip, flanşlı; PN-16, gövde ve kapak kısmı dökme demir, valf mekanizması, iğne ve yuva kovası paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli, kondenstopun iş yerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.
25.334.1401 | 222-601 | 15 Ø mm
25.334.1402 | 222-602 | 20 Ø mm
25.334.1403 | 222-603 | 25 Ø mm
25.334.1404 | 222-604 | 32 Ø mm
25.334.1405 | 222-605 | 40 Ø mm
25.334.1406 | 222-606 | 50 Ø mm
25.337.1000 | 225-100 | HAVA AYIRICI (Ölçü: Ad) Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması
25.337.1100 | 225-110 | Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı;
25.337.1101 | 225-111 | 15 Ø mm. (1/2")
25.337.1102 | 225-112 | 20 Ø mm. (3/4")
25.337.1103 | 225-113 | 25 Ø mm. (1")
25.337.1104 | 225-114 | 32 Ø mm. (1 1/4")
25.337.1105 | 225-115 | 40 Ø mm. (1 1/2")
25.337.1106 | 225-116 | 50 Ø mm. (2")
25.337.1200 | 225-120 | Kaynaklı Hava Ayırıcı;
25.337.1201 | 225-121 | 50 Ø mm.
25.337.1202 | 225-122 | 65 Ø mm.
25.337.1203 | 225-123 | 80 Ø mm.
25.337.1204 | 225-124 | 100 Ø mm.
25.337.1205 | 225-125 | 125 Ø mm.
25.337.1206 | 225-126 | 150 Ø mm.
25.337.1207 | 225-127 | 200 Ø mm.
25.337.1300 | 225-130 | Flanşlı Hava Ayırıcı;
25.337.1301 | 225-131 | 50 Ø mm
25.337.1302 | 225-132 | 65 Ø mm.
25.337.1303 | 225-133 | 80 Ø mm.
25.337.1304 | 225-134 | 100 Ø mm.
25.337.1305 | 225-135 | 125 Ø mm.
25.337.1306 | 225-136 | 150 Ø mm.
25.337.1307 | 225-137 | 200 Ø mm.
25.337.2000 | 225-200 | TORTU AYIRICI (Ölçü: Ad) Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.
25.337.2100 | 225-210 | Kaynaklı Tortu Ayırıcı;
25.337.2101 | 225-211 | 50 Ø mm.
25.337.2102 | 225-212 | 65 Ø mm.
25.337.2103 | 225-213 | 80 Ø mm.
25.337.2104 | 225-214 | 100 Ø mm.
25.337.2105 | 225-215 | 125 Ø mm.
25.337.2106 | 225-216 | 150 Ø mm.
25.337.2107 | 225-217 | 200 Ø mm.
25.337.2200 | 225-220 | Flanşlı Tortu Ayırıcı;
25.337.2201 | 225-221 | 50 Ø mm.
25.337.2202 | 225-222 | 65 Ø mm.
25.337.2203 | 225-223 | 80 Ø mm.
25.337.2204 | 225-224 | 100 Ø mm.
25.337.2205 | 225-225 | 125 Ø mm.
25.337.2206 | 225-226 | 150 Ø mm.
25.337.2207 | 225-227 | 200 Ø mm.
25.337.3000 |  | MANYETİK FİLTRE (Ölçü: Ad) CE işaretine sahip, temizleme flanşı, gövde, çubuk mıknatıslar ve mıknatıs kovalarından oluşan manyetik filtrede; mıknatıslar her su geçişinde sudaki manyetik bileşenli malzemeleri çekebilmelidir. Gövde, karbon çelik veya paslanmaz çelikten yapılmalı ve elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır. Çubuk mıknatısların doğrudan suyla bağlantısı bulunmamalı ve yüksek manyetik çekim alanına sahip, neodyum N52 veya N54 tipi olmalıdır. Dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik ile kaplanmalı, minimum 80°C'ye dayanıklı olmalı ve manyetik gücü en az aşağıdaki gibi olmalıdır. Manyetik elementler sökülebilir ve gövdeye takılabilir şekilde tasarlanmalıdır. Ürün, metal parçacıklar dışında biriken tortu ve pislikleri atabilmesi için 1 adet boşaltma manşonuna sahip olmalıdır. Ayrıca, ürün minimum 10 bar çalışma basıncına göre dizayn edilmelidir. Çalışma basıncının 1,5 katı test basıncına sahip olması gerekmektedir. Çubuk mıknatıs yüzeyi, manyetik alan ölçümleri akrediteli laboratuvarlardan belgelendirilecektir. Not: Toplam mıknatıs gücü; çoklu mıknatısların matematiksel toplamıdır.
25.337.3100 |  | Flanşlı, pislik tutucusuz Manyetik Filtre;
25.337.3101 |  | 50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss
25.337.3102 |  | 65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss
25.337.3103 |  | 80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss
25.337.3104 |  | 100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss
25.337.3105 |  | 125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss
25.337.3106 |  | 150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss
25.337.3107 |  | 200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss
25.337.3108 |  | 250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 50.000 Gauss
25.337.3200 |  | Flanşlı, sökülebilir pislik tutuculu (paslanmaz çelikten) Manyetik Filtre;
25.337.3201 |  | 50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss
25.337.3202 |  | 65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss
25.337.3203 |  | 80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss
25.337.3204 |  | 100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss
25.337.3205 |  | 125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss
25.337.3206 |  | 150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss
25.337.3207 |  | 200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss
25.337.3208 |  | 250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 50.000 Gauss
25.340.1000 | 224-000 | OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (TS-7817): (Ölçü: Ad) Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
25.340.1100 | 224-100 | Otomatik Hava Atma Cihazı, buhar için, vidalı, PN-16;
25.340.1101 | 224-101 | 15 Ø mm. (1/2")
25.340.1102 | 224-102 | 20 Ø mm. (3/4")
25.340.1200 | 224-300 | Otomatik Hava Atma Cihazı, su için;
25.340.1201 | 224-301 | 15 Ø mm. (1/2")
25.345.1000 | 213-300 | DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI (Ölçü: Ad) 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.
25.345.1100 | 213-310 | Kullanım Basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde açık:
25.345.1101 | 213-311 | DN 15 (1/2”) Vidalı
25.345.1102 | 213-312 | DN 20 (3/4”) Vidalı
25.345.1103 | 213-313 | DN 25 (1”) Vidalı
25.345.1104 | 213-314 | DN 32 (11/4”) Vidalı
25.345.1105 | 213-315 | DN 40 (11/2”) Vidalı
25.345.1106 | 213-316 | DN 50 (2”) Vidalı
25.345.1107 | 213-317 | DN 65 (21/2”) flanşlı
25.345.1108 | 213-318 | DN 80 (3”) flanşlı
25.345.1109 | 213-319 | DN 100 (4”) flanşlı
25.345.1110 | 213-320 | DN 125 (5”) flanşlı
25.345.1111 | 213-321 | DN 150 (6”) flanşlı
25.345.1112 | 213-322 | DN 200 (8”) flanşlı
25.345.1200 | 213-350 | Kullanım Basıncı 6 bar’a kadar olan selenoidler normalde açık:
25.345.1201 | 213-351 | DN15 (1/2”) Vidalı
25.345.1202 | 213-352 | DN20 (3/4”) Vidalı
25.345.1203 | 213-353 | DN25 (1”) Vidalı
25.345.1204 | 213-354 | DN32 (11/4”) Vidalı
25.345.1205 | 213-355 | DN40 (11/2”) Vidalı
25.345.1206 | 213-356 | DN50 (2”) Vidalı
25.345.1207 | 213-357 | DN65 (21/2”) flanşlı
25.345.1208 | 213-358 | DN80 (3”) flanşlı
25.345.1209 | 213-359 | DN100 (4”) flanşlı
25.345.1210 | 213-360 | DN125 (5”) flanşlı
25.345.1211 | 213-361 | DN150 (6”) flanşlı
25.345.1212 | 213-362 | DN200 (8”) flanşlı
25.345.1300 | 213-380 | Kullanım Basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı:
25.345.1301 | 213-381 | DN15 (1/2”) Vidalı
25.345.1302 | 213-382 | DN20 (3/4”) Vidalı
25.345.1303 | 213-383 | DN25 (1”) Vidalı
25.345.1304 | 213-384 | DN32 (11/4”) Vidalı
25.345.1305 | 213-385 | DN40 (11/2”) Vidalı
25.345.1306 | 213-386 | DN50 (2”) Vidalı
25.345.1307 | 213-387 | DN65 (21/2”) flanşlı
25.345.1308 | 213-388 | DN80 (3”) flanşlı
25.345.1309 | 213-389 | DN100 (4”) flanşlı
25.345.1310 | 213-390 | DN125 (5”) flanşlı
25.345.1311 | 213-391 | DN150 (6”) flanşlı
25.345.1312 | 213-392 | DN200 (8”) flanşlı
25.345.1400 | 213-400 | Kullanım Basıncı 6 bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı:
25.345.1401 | 213-401 | DN15 (1/2”) Vidalı
25.345.1402 | 213-402 | DN20 (3/4") Vidalı
25.345.1403 | 213-403 | DN25 (1”) Vidalı
25.345.1404 | 213-404 | DN32 (11/4”) Vidalı
25.345.1405 | 213-405 | DN40 (11/2”) Vidalı
25.345.1406 | 213-406 | DN50 (2”) Vidalı
25.345.1407 | 213-407 | DN65 (21/2”) flanşlı
25.345.1408 | 213-408 | DN80 (3”) flanşlı
25.345.1409 | 213-409 | DN100 (4”) flanşlı
25.345.1410 | 213-410 | DN125 (5”) flanşlı
25.345.1411 | 213-411 | DN150 (6”) flanşlı
25.345.1412 | 213-412 | DN200 (8”) flanşlı
25.345.2000 | 225-500 | DOĞALGAZ FİLTRELERİ (TS 10276) (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın taşındığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin iş yerinde temini ve yerinde montajı.
25.345.2100 | 225-510 | Kullanım Basıncı 2 Bar’a kadar olan dişli filtreler;
25.345.2101 | 225-511 | DN15 (1/2") Vidalı
25.345.2102 | 225-512 | DN20 (3/4") Vidalı
25.345.2103 | 225-513 | DN25 (1") Vidalı
25.345.2104 | 225-514 | DN32 (11/4") Vidalı
25.345.2105 | 225-515 | DN40 (11/2") Vidalı
25.345.2106 | 225-516 | DN50 (2") Vidalı
25.345.2200 | 225-520 | Kullanım Basıncı 2 Bar’a kadar olan flanşlı filtreler;
25.345.2201 | 225-521 | DN65 (21/2") flanşlı
25.345.2202 | 225-522 | DN80 (3") flanşlı
25.345.2203 | 225-523 | DN100 (4") flanşlı
25.345.2204 | 225-524 | DN125 (5") flanşlı
25.345.2205 | 225-525 | DN150 (6") flanşlı
25.345.2206 | 225-526 | DN200 (8") flanşlı
25.345.2300 | 225-530 | Kullanım Basıncı 6 Bar’a kadar olan dişli filtreler;
25.345.2301 | 225-531 | DN15 (1/2") Vidalı
25.345.2302 | 225-532 | DN20 (3/4") Vidalı
25.345.2303 | 225-533 | DN25 (1") Vidalı
25.345.2304 | 225-534 | DN32 (11/4") Vidalı
25.345.2305 | 225-535 | DN40 (11/2") Vidalı
25.345.2306 | 225-536 | DN50 (2") Vidalı
25.345.2400 | 225-540 | Kullanım Basıncı 6 Bar’a kadar olan flanşlı filtreler;
25.345.2401 | 225-541 | DN25 (1") flanşlı
25.345.2402 | 225-542 | DN32 (1 1/4") flanşlı
25.345.2403 | 225-543 | DN40 (1 1/2") flanşlı
25.345.2404 | 225-544 | DN50 (2") flanşlı
25.345.2405 | 225-545 | DN65 (21/2") flanşlı
25.345.2406 | 225-546 | DN80 (3") flanşlı
25.345.2407 | 225-547 | DN100 (4") flanşlı
25.345.2408 | 225-548 | DN125 (5") flanşlı
25.345.2409 | 225-549 | DN150 (6") flanşlı
25.345.2410 | 225-550 | DN200 (8") flanşlı
25.345.3000 | 212-400 | DOĞALGAZ FİLTRELİ REGÜLATÖRLERİ (TS 10624) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE uygunluk işaretli, TSE 10624 standardına uygun, doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak için kullanılan filtreli regülatörlerin iş yerinde temini, yerinde montajı.
25.345.3100 | 212-410 | Filtreli Regülatör 500 mbar’a kadar;
25.345.3101 | 212-411 | DN15 (1/2”) Vidalı
25.345.3102 | 212-412 | DN20 (3/4”) Vidalı
25.345.3103 | 212-413 | DN25 (1”) Vidalı
25.345.3200 | 212-420 | Filtreli Regülatör 1 bar’a kadar;
25.345.3201 | 212-421 | DN20 (3/4”) Vidalı
25.345.3202 | 212-422 | DN25 (1”) Vidalı
25.345.3203 | 212-423 | DN32 (11/4”) Vidalı
25.345.3204 | 212-424 | DN40 (11/2”) Vidalı
25.345.3205 | 212-425 | DN50 (2”) Vidalı
25.345.3206 | 212-426 | DN65 (21/2”) Flanşlı
25.345.4000 | 212-430 | Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretli, filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin iş yerinde temini ve yerinde montajı.
25.345.4100 | 212-431 | Filtreli Regülatörler 1bar’a kadar;
25.345.4101 | 212-432 | DN20 (3/4”) Vidalı
25.345.4102 | 212-433 | DN25 (1”) Vidalı
25.345.4103 | 212-434 | DN32 (11/4”) Vidalı
25.345.4104 | 212-435 | DN40 (11/2”) Vidalı
25.345.4105 | 212-436 | DN50 (2”) Vidalı
25.345.4106 | 212-437 | DN65 (21/2”) Flanşlı
25.345.4200 | 212-500 | Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu: Dış hava koşullarına maruz doğalgaz sayaçları için doğalgaz şartnamesine uygun, DKP saç malzemeden yapılmış, fırın boyalı, lastik contalı, sayaç kutusu üzerinde gözetleme camı ve havalandırma panjuru bulunan, bükülebilir kollu kapağı olan doğalgaz sayaç muhafaza kutusunun iş yerinde temini ve yerine montajı. (demir imalat BFT 15.550.1202'den ödenecektir.)
25.345.5100 | 208-200 | Doğalgaz Tahliye Vanaları (TS EN 14382+A1) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, Doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan 10 mbar ile 6 bar arasındaki doğalgaz veya LPG basıncının yüklenmesi halinde atmosfere boşalma yapan tahliye vanalarının temini ve yerinde montajı.
25.345.5101 | 208-201 | 10 - 40 mbar
25.345.5102 | 208-202 | 40 -110 mbar
25.345.5103 | 208-203 | 90 -160 mbar
25.345.5104 | 208-204 | 160-500 mbar
25.345.5105 | 208-205 | 400-2000 mbar
25.345.5106 | 208-206 | 300-6000 mbar
25.350.0000 | 216-000 | SİRKÜLASYON POMPALARI: (Ölçü: Ad) (TS EN 16297/1-2-3) Onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim gibi karakteristiklerini veren teknik dökümanları ile seçilecek, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş, bronz, paslanmaz çelik, bakalit veya döküm fanı salmastra baskısı, çelik milli kuru veya yaş rotorlu 110 °C sıcağa kadar dayanıklı elektrik motoru ile direkt akuple veya elastik kavrama ile bağlı sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.350.1000 | 216-300 | Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/min’a. kadar; Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) , gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi Basıncı Pa m3/h mSS
25.350.1001 | 216-301 | 0,5 - 2 (0,25-0,70) 2250- 5300
25.350.1002 | 216-302 | 2,1 - 4 (0,40-0,90) 3600- 8100
25.350.1003 | 216-303 | 2,1.- 4 (0,91-2,00) 8101-18000
25.350.1004 | 216-304 | 2,1 - 4 (2,01-3,00) 18001-27000
25.350.1005 | 216-305 | 4,1- 8 (0,50-2,00) 4500-18000
25.350.1006 | 216-306 | 4,1 - 8 (2,01-3,50) 18001-31500
25.350.1007 | 216-307 | 4,1 - 8 (3,51-5,00) 31501-45000
25.350.1008 | 216-308 | 8,1-12 (0,50-2,00) 4500- 18000
25.350.1009 | 216-309 | 8,1-12 (2,01-3,51) 18001-31500
25.350.1010 | 216-310 | 8,1-12 (3,51-5,00) 31501-45000
25.350.1011 | 216-311 | 12,1-25 (0,50-2,00) 4500-18000
25.350.1012 | 216-312 | 12,1-25 (2,01-3,50) 18001-31500
25.350.1013 | 216-313 | 12,1-25 (3,51-5,00) 31501-45000
25.350.1014 | 216-314 | 25,1-60 (0,50-2,00) 4500-18000
25.350.1015 | 216-315 | 25,1-60 (2,01-3,50) 18001-31500
25.350.1016 | 216-316 | 25,1-60 (3,51-5,00) 31501-45000
25.350.1017 | 216-317 | 25,1-60 (5,01-7,00) 45001-63000
25.350.1018 | 216-318 | 60,1-100 (1,00-3,50) 9000-31500
25.350.1019 | 216-319 | 60,1-100 (3,51-5,00) 31500-45000
25.350.1020 | 216-320 | 60,1-100 (5,01-7,00) 45001-63000
25.350.1021 | 216-321 | 60,1-100 (7,01-8,50) 63001-76500
25.350.2000 | 216-400 | Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) 2950 devir/ min.a kadar: Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen(inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. BFT 25.350.1000'de ki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 eksiltilerek uygulanacaktır.
25.350.3000 | 216-900 | Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: (TS EN 16297/1-2-3) Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği"’ ne göre EEI≤0,23 enerji verim indeksine sahip (enerji verimliliği ile ilgili ölçümler TSE bünyesinde yada uluslararası akredite test laboratuvarlarında yaptırılarak belgelendirilecektir) PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj, aşırı zorlanma ve ısınmalara karşı kendinden korumalı, dahili yada harici frekans konvertörlü, ∆p-c ve ∆p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m aralıklarla basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde çalışabilen sistemde kullanılacak , frekans konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20 ), yatakları metal emdirilmiş karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa izolasyon sınıfı en az IP44 veya IPX4D, motor koruma sınıfı en az F sınıfı, çalışma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95’e göre -10ºC /+110ºC aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. ​NOT: ​1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. ​2-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir. Debi Basınç m3/h mSS
25.350.3001 | 216-901 | (0,5 - 3,5) (1 – 3)
25.350.3002 | 216-902 | (3,5 - 7,0) (1 – 3)
25.350.3003 | 216-903 | (7 - 11) (1 – 3)
25.350.3004 | 216-904 | (3 - 6) (3 – 5)
25.350.3005 | 216-905 | (6 - 9) (3 – 5)
25.350.3006 | 216-906 | (9 - 12) (3 – 5)
25.350.3007 | 216-907 | (12 - 17) (3 – 5)
25.350.3008 | 216-908 | (12 - 20) (5 – 10)
25.350.3009 | 216-910 | (20 - 28) (5 – 10)
25.350.3010 | 216-911 | (28 - 36) (5 – 10)
25.350.3011 | 216-909 | (36 - 50) (5 – 10)
25.350.4000 | 216-950 | Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) , gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, frekans konvertörlü sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 0,75 kW ve üzeri motor güçlerinde trifaze olması durumundaki motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı NOT: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. 2-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir. Debi Basınc ( m3/h ) ( mSS )
25.350.4001 | 216-951 | 4-13 1-10
25.350.4002 | 216-952 | 6-14,5 1-14
25.350.4003 | 216-953 | 6-14,5 1-26
25.350.4004 | 216-954 | 12-34 1-17
25.350.4005 | 216-955 | 17-38 1-20
25.350.4006 | 216-956 | 18-42 1-27
25.350.4007 | 216-957 | 20-52 1-30
25.350.4008 | 216-959 | 24-56 1-20
25.350.4009 | 216-960 | 26-56 1-20
25.350.4010 | 216-958 | 26-60 1-17
25.350.4011 | 216-962 | 32-100 1-14
25.350.4012 | 216-961 | 36-80 1-20
25.350.4013 | 216-963 | 44-120 1-18
25.350.4014 | 216-966 | 45-135 1-40
25.350.4015 | 216-968 | 50-155 1-52
25.350.4016 | 216-964 | 52-104 1-64
25.350.4017 | 216-967 | 60-155 1-48
25.350.4018 | 216-965 | 65-130 1-30
25.350.4019 | 216-969 | 90-230 1-21
25.350.4020 | 216-970 | 90-250 1-25
25.350.4021 | 216-971 | 90-270 1-28
25.350.4022 | 216-972 | 120-260 1-30
25.355.0000 | 217-000 | SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ ne göre 0,75 KW ve üzeri trifaze motor olması durumunda, IE3 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dökümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. NOT: 1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir. 2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. 3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.
25.355.1000 | 217-100 | Santrifüj Pompa; 1500/min.'a kadar; Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi Basıncı Pa m3/h mSS
25.355.1001 | 217-101 | 3 - 5 (3,0 - 5) 27.000 - 45.000
25.355.1002 | 217-102 | 3 - 5 (5,1 - 10) 45.001 - 90.000
25.355.1003 | 217-103 | 3 - 5 (10,1 - 15) 90.001 - 135.000
25.355.1004 | 217-104 | 3 - 5 (15,1 - 20) 135.001 - 180.000
25.355.1005 | 217-105 | 3 - 5 (20,1 - 30) 180.001 - 270.000
25.355.1006 | 217-106 | 3 - 5 (30,1 - 40) 270.001 - 360.000
25.355.1007 | 217-107 | 3 - 5 (40,1 - 60) 360.001 - 540.000
25.355.1008 | 217-108 | 3 - 5 (60,1 - 80) 540.001 - 720.000
25.355.1009 | 217-109 | 3 - 5 (80,1 - 100) 720.001 - 900.000
25.355.1010 | 217-110 | 5,1 - 10 (3,0 - 5) 27.000 - 45.000
25.355.1011 | 217-111 | 5,1 - 10 (5,1 - 10) 45.001 - 90.000
25.355.1012 | 217-112 | 5,1 - 10 (10,1 - 15) 90.001 - 135.000
25.355.1013 | 217-113 | 5,1 - 10 (15,1 - 20) 135.001 - 180.000
25.355.1014 | 217-114 | 5,1 - 10 (20,1 - 30) 180.001 - 270.000
25.355.1015 | 217-115 | 5,1 - 10 (30,1 - 40) 270.001 - 360.000
25.355.1016 | 217-116 | 5,1 - 10 (40,1 - 60) 360.001 - 540.000
25.355.1017 | 217-117 | 5,1 - 10 (60,1 - 80) 540.001 - 720.000
25.355.1018 | 217-118 | 5,1 - 10 (80,1 - 100) 720.001 - 900.000
25.355.1019 | 217-119 | 10,1- 20 (3,0- 5) 27.000- 45.000
25.355.1020 | 217-120 | 10,1- 20 (5,1- 10) 45.001- 90.000
25.355.1021 | 217-121 | 10,1- 20 (10,1- 15) 90.001-135.000
25.355.1022 | 217-122 | 10,1- 20 (15,1- 20) 135.001-180.000
25.355.1023 | 217-123 | 10,1- 20 (20,1- 30) 180.001-270.000
25.355.1024 | 217-124 | 10,1- 20 (30,1- 40) 270.001-360.000
25.355.1025 | 217-125 | 10,1- 20 (40,1- 60) 360.001-540.000
25.355.1026 | 217-126 | 10,1- 20 (60,1- 80) 540.001-720.000
25.355.1027 | 217-127 | 10,1- 20 (80,1-100) 720.001-900.000
25.355.1028 | 217-128 | 21- 30 (3,0- 5) 27.000- 45.000
25.355.1029 | 217-129 | 21- 30 (5,1- 10) 45.001- 90.000
25.355.1030 | 217-130 | 21- 30 (10,1- 15) 90.001-135.000
25.355.1031 | 217-131 | 21- 30 (15,1- 20) 135.001-180.000
25.355.1032 | 217-132 | 21- 30 (20,1- 30) 180.001-270.000
25.355.1033 | 217-133 | 21- 30 (30,1- 40) 270.001-360.000
25.355.1034 | 217-134 | 21- 30 (40,1- 60) 360.001-540.000
25.355.1035 | 217-135 | 21- 30 (60,1- 80) 540.001-720.000
25.355.1036 | 217-136 | 21- 30 (80,1-100) 720.001-900.000
25.355.1037 | 217-137 | 31- 40 (3,0- 5) 27.000- 45.000
25.355.1038 | 217-138 | 31- 40 (5,1- 10) 45.001- 90.000
25.355.1039 | 217-139 | 31- 40 (10,1- 15) 90.001-135.000
25.355.1040 | 217-140 | 31- 40 (15,1- 20) 135.001-180.000
25.355.1041 | 217-141 | 31- 40 (20,1- 30) 180.001-270.000
25.355.1042 | 217-142 | 31- 40 (30,1- 40) 270.001-360.000
25.355.1043 | 217-143 | 31- 40 (40,1- 60) 360.001-540.000
25.355.1044 | 217-144 | 31- 40 (60,1- 80) 540.001-720.000
25.355.1045 | 217-145 | 31- 40 (80,1-100) 720.001-900.000
25.355.1046 | 217-146 | 41- 50 (3,0- 5) 27.000- 45.000
25.355.1047 | 217-147 | 41- 50 (5,1- 10) 45.001- 90.000
25.355.1048 | 217-148 | 41- 50 (10,1- 20) 90..001-180.000
25.355.1049 | 217-149 | 41- 50 (15,1- 20) 135.001-180.000
25.355.1050 | 217-150 | 41- 50 (20,1- 30) 180.001-270.000
25.355.1051 | 217-151 | 41- 50 (30,1- 40) 270.001-360.000
25.355.1052 | 217-152 | 41- 50 (40,1- 60) 360.001-540.000
25.355.1053 | 217-153 | 41- 50 (60,1- 80) 540.001-720.000
25.355.1054 | 217-154 | 41- 50 (80,1-100) 720.001-900.000
25.355.1055 | 217-155 | 51- 60 (3,0- 5) 27.000- 45.000
25.355.1056 | 217-156 | 51- 60 (5,1- 10) 45.001- 90.000
25.355.1057 | 217-157 | 51- 60 (10,1- 15) 90.001-135.000
25.355.1058 | 217-158 | 51- 60 (15,1- 20) 135.001-180.000
25.355.1059 | 217-159 | 51- 60 (20,1- 30) 180.001-270.000
25.355.1060 | 217-160 | 51- 60 (30,1- 40) 270.001-360.000
25.355.1061 | 217-161 | 51- 60 (40,1- 60) 360.001-540.000
25.355.1062 | 217-162 | 51- 60 (60,1- 80) 540.001-720.000
25.355.1063 | 217-163 | 51- 60 (80,1-100) 720.001-900.000
25.355.1064 | 217-164 | 61- 80 (3,0- 5) 27.000- 45.000
25.355.1065 | 217-165 | 61- 80 (5,1- 10) 45.001- 90.000
25.355.1066 | 217-166 | 61- 80 (10,1- 15) 90.001-135.000
25.355.1067 | 217-167 | 61- 80 (15,1- 20) 135.001-180.000
25.355.1068 | 217-168 | 61- 80 (20,1- 30) 180.001-270.000
25.355.1069 | 217-169 | 61- 80 (30,1- 40) 270.001-360.000
25.355.1070 | 217-170 | 61- 80 (40,1- 60) 360.001-540.000
25.355.1071 | 217-171 | 61- 80 (60,1- 80) 540.001-720.000
25.355.1072 | 217-172 | 61- 80 (80,1-100) 720.001-900.000
25.355.1073 | 217-173 | 81-100 (3,0- 5) 27.000- 45.000
25.355.1074 | 217-174 | 81-100 (5,1- 10) 45.001- 90.000
25.355.1075 | 217-175 | 81-100 (10,1- 15) 90.001-135.000
25.355.1076 | 217-176 | 81-100 (15,1- 20) 135.001-180.000
25.355.1077 | 217-177 | 81-100 (20,1- 30) 180.001-270.000
25.355.1078 | 217-178 | 81-100 (30,1- 40) 270.001-360.000
25.355.1079 | 217-179 | 81-100 (40,1- 60) 360.001-540.000
25.355.1080 | 217-180 | 81-100 (60,1- 80) 540.001-720.000
25.355.1081 | 217-181 | 81-100 (80,1-100) 720.001-900.000
25.355.1082 | 217-182 | 101-150 (5,0- 10) 45.000- 90.000
25.355.1083 | 217-183 | 101-150 (10,1- 15) 90.001-135.000
25.355.1084 | 217-184 | 101-150 (15,1- 20) 135.001-180.000
25.355.1085 | 217-185 | 101-150 (20,1- 30) 180.001-270.000
25.355.1086 | 217-186 | 101-150 (30,1- 40) 270.001-360.000
25.355.1087 | 217-187 | 101-150 (40,1- 60) 360.001-540.000
25.355.1088 | 217-188 | 101-150 (60,1- 80) 540.001-720.000
25.355.1089 | 217-189 | 101-150 (80,1-100) 720.001-900.000
25.355.1090 | 217-190 | 101-300 (10,0- 20) 90.000-180.000
25.355.1091 | 217-191 | 101-300 (20,1- 35) 180.001-315.000
25.355.1092 | 217-192 | 151-300 (35,1- 55) 315.001-495.000
25.355.1093 | 217-193 | 151-300 (56,0- 80) 504.000-720.000
25.355.1094 | 217-194 | 151-300 (81,0-120) 729.000-1.080.000
25.355.1095 | 217-195 | 151-300 (121-160) 1.081.000-1440.000
25.355.1200 | 217-200 | Santrifüj pompa; 3000 devir/ min. kadar, diğer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı. BFT 25.355.1000'de ki 1500 devir/ min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, % 10 eksiltilerek uygulanacaktır.
25.355.2000 | 218-000 | KIZGIN SU POMPALARI: (Ölçü: Ad) Onaylı projesine göre, gövde, mili, fan, conta, salmastra, eksenel kesit görünüşü, akışkanının cinsi, işletme basıncı ve sıcaklığı, debi, manometre yüksekliği, verim, güç ve net artı (+), emme yüksekliği karakteristikleri , pompa ölçüleri, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, soğutma suyu debisi, motor tip devir sayısı ve gücü gibi teknik dökümanları ile seçilecek, müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış, kalite belgeli pompanın iş yerine temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. (Pompanın kaide detayı dökümanları idareye verilecektir)
25.355.3000 | 218-100 | Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'de ki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 25 artırılarak uygulanacaktır.
25.355.4000 | 218-200 | Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/ min.'a kadar; BFT 25.355.1000'de ki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 15 artırılarak uygulanacaktır.
25.355.5000 | 218-300 | Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'de ki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 50 artırılarak uygulanacaktır.
25.355.6000 | 218-400 | Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'de ki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 30 artırılarak uygulanacaktır.
25.355.7000 | 218-500 | Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'de ki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 100 artırılarak uygulanacaktır.
25.355.8000 | 218-600 | Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'de ki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 80 artırılarak uygulanacaktır.
25.355.9000 | 217-400 | DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad) Paslanmaz çelik milli, düşey konumlu çalışabilir tipte tek veya çok kademeli, diğer özellikler BFT 25.355.0000'ın aynı santrifüj pompanın temini, iş yerine getirilmesi, yerine montajı ve işler halde teslimi. Karakteristik Eğrisinin Orta Noktasının Debisi m3/h Basıncı mSS Pa
25.355.9001 | 217-401 | 0,8-4,0 (15-35) 135.000 - 315.000
25.355.9002 | 217-402 | 1,2-5,0 (22-50) 198.000 - 450.000
25.355.9003 | 217-403 | 1,8-5,5 (23-65) 207.000 - 585.000
25.355.9004 | 217-404 | 2,1-6,5 (24-75) 216.000 - 675.000
25.355.9005 | 217-405 | 2,5-6,8 (25-85) 225.000 - 765.000
25.355.9900 | 217-300 | Beton kaide yapılması; Pompanın madeni kaidesinin 4 kenarından 5'er cm. taşacak motor gücü 5 kw'a kadar 30 cm., 30 kw'a kadar 40 cm., 50 kw'a kadar 50 cm. kalınlıkta beton kaide yapılması. (İnşaat birim fiyatlarıyla ödenmek üzere) tahminen; (50 kw'dan yukarı güçler için temel planı verilecektir.)
25.360.1000 | 239-000 | PİS SU POMPALARI: (Ölçü: Ad.)
25.360.1100 | 239-400 | Dalgıç Tip Drenaj Pompası ; TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm,kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş,pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul ,en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının işyerinde temini ve montajı Debisi m3/h Basıncı mSS
25.360.1101 | 239-401 | 2,0 - 6,0 (3,0 -6,0)
25.360.1102 | 239-402 | 3,0 - 10 (3,0 -6,0)
25.360.1103 | 239-403 | 3,0 - 10 (4,0 -7,0)
25.360.1104 | 239-404 | 3,0 - 15 (4,0 -10)
25.360.1105 | 239-405 | 2,0 - 15 (7,0 -15)
25.360.1106 | 239-406 | 2,0 - 10 (12 – 20)
25.360.1107 | 239-407 | 5,0 - 40 (3,0 -15)
25.360.1108 | 239-408 | 5,0 - 40 (5,0 -15)
25.360.1109 | 239-409 | 5,0 - 50 (7,0 -25)
25.360.1200 | 239-500 | Dalgıç Tip Pis Su Pompası; TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0°C ile 40°C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli, gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında , harici kontrol panosu ile birlikte , asgari 10 m. elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik veya AISI 304 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının iş yerinde temini ve montajı. Debisi m3/h Basıncı mSS
25.360.1201 | 239-501 | 5,0 - 10 (5,0 -10)
25.360.1202 | 239-502 | 5,0 - 10 (10 - 15)
25.360.1203 | 239-503 | 5,0 - 10 (15 -20)
25.360.1204 | 239-504 | 10 - 15 (5,0 -10)
25.360.1205 | 239-505 | 10 - 15 (10 - 15)
25.360.1206 | 239-506 | 15 - 20 (5.0 -10)
25.360.1207 | 239-507 | 15 - 20 (10 - 15)
25.360.1208 | 239-508 | 15 - 20 (15 - 20)
25.360.1209 | 239-509 | 20 - 25 (10 - 15)
25.360.1210 | 239-510 | 20 - 25 (15 - 20)
25.360.1211 | 239-511 | 20 - 25 (20 - 30)
25.360.1212 | 239-512 | 25 - 30 (20 - 25)
25.360.1213 | 239-513 | 25 - 30 (25 - 30)
25.360.1214 | 239-514 | 25 - 30 (30 - 35)
25.360.1215 | 239-515 | 30 - 40 (30 - 35)
25.360.1216 | 239-516 | 30 - 40 (35 - 40)
25.360.1217 | 239-517 | 30 - 40 (40 - 45)
25.360.1218 | 239-518 | 40 - 50 (35 - 40)
25.360.1219 | 239-519 | 40 - 50 (40 - 45)
25.360.1220 | 239-520 | 40 - 50 (45- 50)
25.360.1300 | 239-600 | Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası; TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0°C ile 40°C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli (parçalayıcı bıçaklı), gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa tarafı mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında (parçalayıcı çark çok sert paslanmaz çelikten üretilmiş ve gerektiğinde değiştirilebilen), üzerinde kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlık sağlayan, kablo kesilmesi durumundaki gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tip-kılavuz halatlı olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik veya AISI 304 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları, 10 m elektrik kablosu dahil ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip (parçalayıcı bıçaklı) dalgıç tip pis su pompasının iş yerinde temini ve montajı. Debisi m3/h Basıncı mSS
25.360.1301 | 239-601 | 5,0 - 10 (5,0 -10)
25.360.1302 | 239-602 | 5,0 - 10 (10 - 15)
25.360.1303 | 239-603 | 5,0 - 10 (15 -20)
25.360.1304 | 239-604 | 10 - 15 (5,0 -10)
25.360.1305 | 239-605 | 10 - 15 (10 - 15)
25.360.1306 | 239-606 | 15 - 20 (5,0 -10)
25.360.1307 | 239-607 | 15 - 20 (10 - 15)
25.360.1308 | 239-608 | 15 - 20 (15 - 20)
25.365.1000 | 231-000 | BORU BOYANMASI; (Ölçü: m)
25.365.1100 | 231-100 | Boru boyanması, sülyen boya ile; (Ölçü: m)
25.365.1101 | 231-101 | 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil
25.365.1102 | 231-102 | 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil
25.365.1103 | 231-103 | 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil
25.365.1104 | 231-104 | 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil
25.365.1105 | 231-105 | 200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil
25.365.1106 | 231-106 | 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil
25.365.1107 | 231-107 | 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil
25.365.1108 | 231-108 | 350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") arası (16") dahil
25.365.1109 | 231-109 | 400 Ø mm. – 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil
25.365.1110 | 231-110 | 450 Ø mm. – 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı
25.365.1200 | 231-200 | Boru boyanması, yağlı boya ile; (Ölçü: m) Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması.
25.365.1201 | 231-201 | 15 Ø mm. - 50 Ø mm. (1/2" – 2") arası (2") dahil
25.365.1202 | 231-202 | 50 Ø mm. - 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil
25.365.1203 | 231-203 | 100 Ø mm. - 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil
25.365.1204 | 231-204 | 150 Ø mm. - 200 Ø mm (6" - 8") arası (8") dahil
25.365.1205 | 231-205 | 200 Ø mm. - 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil
25.365.1206 | 231-206 | 250 Ø mm. - 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil
25.365.1207 | 231-207 | 300 Ø mm. - 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil
25.365.1208 | 231-208 | 350 Ø mm. - 400 Ø mm (14" - 16") arası (16") dahil
25.365.1209 | 231-209 | 400 Ø mm. - 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil
25.365.1210 | 231-210 | 450 Ø mm. - 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı
25.365.2000 | 240-000 | PASA KARŞI İZOLASYON: Metal yüzeylerin temizlenmesine müteakip, fibrocamlı yalıtım membranı kullanılarak ısı ile uygulamasının yapılması.
25.365.2100 | 240-300 | Depo gibi sac yüzeyler üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m2.)
25.365.2200 | 240-400 | Borular üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m.)
25.365.2201 | 240-401 | 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil
25.365.2202 | 240-402 | 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil
25.365.2203 | 240-403 | 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil
25.365.2204 | 240-404 | 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil
25.365.2205 | 240-405 | 200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil
25.365.2206 | 240-406 | 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil
25.365.2207 | 240-407 | 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil
25.365.2208 | 240-408 | 350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") ve yukarısı.
25.365.3000 | 233-000 | ÇEŞİTLİ METAL İMALAT İŞLERİ: (Ölçü: kg.)
25.365.3100 | 233-100 | Çelik profilden kaynak yoluyla yapılıp; yalnız kaynak yerleri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil) İnşaat işleri BFT 15.550.1202'den ödenecektir.
25.365.3200 | 233-200 | Pirinç profil veya çubuklardan kaynak veya perçin yoluyla yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil).
25.365.3300 | 233-300 | Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak veya perçin ile yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere. (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil)
25.365.3400 |  | Galvanizli çelik profillerden modüler konsol sistemleri; (Ölçü: kg) Onaylı imalat projelerine göre, gerekli statik ve mukavemet hesaplamaları yapılmış olan, TSE K 90 kriterlerine uygun, soğuk şekillendirme yöntemiyle üretilmiş, S235 JR kalite çelik malzemeden imal edilmiş, TS EN 10346'ya uygun, pre-galvanizli sac mamulden veya TS EN ISO 1461‘e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplaması yapılan G veya Kutu kesitli, 1,5 mm ila 4 mm arasında et kalınlığına sahip delikli profillerden ve bu profillere bağlanmış kelepçelerden oluşan modüler profil sistemi. Bağlantı parçaları (TS EN ISO 898-1 / TS EN ISO 4014,TS EN ISO 898-2 / TS EN ISO 4032,TS EN ISO 898-3 kalitede) civata-somun-pul sistemi ile bilteştirilebilen, üretici firma tarafından profesyonel bir hesap programı ile statik yükler altında mukavemet ve ankraj hesapları yapılarak hazırlanan, hesap raporları ile tasarlanacak tüm modüler konsol sisteminin tavan bağlantı bazaları, köşe birleştirme, kelepçe ve tüm bağantı parçaları dahil, yerine montajlı şekilde teslimi.
25.400.0000 | 230-000 | TEKNİK YALITIM TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip, Cam Yünü ve Taş Yünü Şilte, Levha ve Prefabrik borular, TS EN 14304 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip, Kauçuk Köpüğü Prefabrik Boru ve Levhalar, TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip, Polietilen Köpüğü Prefabrik Boru ve Levhalar.
25.400.1000 | 230-200 | Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı; (Ölçü: m2) Depo, tank vb. gibi düz yüzeylerin pas ve kirlerinin temizlenmesi ve 2 kat sülyen ile boyanması müteakip, tel çapı en az 0.65 mm ve telin gözenek büyüklüğü en fazla 25 mm şilte tipi rabitz teline dikilmiş, yangına tepki sınıfı A1 olan aşağıdaki yoğunlukdaki taş yünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtımının yapılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. Not: Birim fiyata sülyen boya dahil değildir. Alüminyum veya galvanizli sac kaplanması maliyete dâhil değildir. Depo, tank vb. düz yüzeylere uygulanan yalıtımların üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.1050 pozundan, rabitz telli taşyünü şilte ile yalıtılmış boruları üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.9000 pozlarından hesaplanacaktır.
25.400.1001 | 230-201 | 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³
25.400.1002 | 230-202 | 4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³
25.400.1003 | 230-203 | 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³
25.400.1004 | 230-204 | 6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³
25.400.1005 | 230-205 | 8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³
25.400.1006 | 230-206 | 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³
25.400.1007 | 230-212 | 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³
25.400.1008 |  | 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3
25.400.1009 |  | 4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3
25.400.1010 |  | 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3
25.400.1011 |  | 6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3
25.400.1012 |  | 8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3
25.400.1013 |  | 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3
25.400.1014 |  | 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3
25.400.1020 | 230-207 | 4,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³
25.400.1021 | 230-208 | 5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³
25.400.1022 | 230-209 | 6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³
25.400.1023 | 230-210 | 8,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³
25.400.1024 | 230-211 | 10 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³
25.400.1025 | 230-213 | 12 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³
25.400.1050 |  | Şilte veya levha tipi yalıtım malzemelerinin üzerlerinin sac ile kaplanması; Depo, tank vb. yüzeylerin levha veya şilte tipi yalıtımını müteakip, uygulanan yalıtımların üzerine sac kaplamaların yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.
25.400.1051 |  | 0,6 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama
25.400.1052 |  | 0,8 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama
25.400.1053 |  | 0,5 mm Galvanizli sac ile yüzey kaplama
25.400.2000 | 230-600 | Cam Yünü Prefabrik Boru İzolasyonu (Ölçü: m) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan, kaplamasız cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine birleşim yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilirilmesi, enine birleşim yerlerinin alüminyum folyolu bant ile sarılarak sızdırmazlık sağlanması, boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımı yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.) Cam yünü ​ Boru Dış Çapı​ Et Kalınlığı
25.400.2001 | 230-601 | (1/2") 21 Ø mm 25 mm.
25.400.2002 | 230-602 | (1/2") 21 Ø mm. 30 mm.
25.400.2003 | 230-671 | 21 Ø mm. 40 mm.
25.400.2004 | 230-672 | 21 Ø mm. 50 mm.
25.400.2005 | 230-673 | 21 Ø mm. 60 mm.
25.400.2006 | 230-603 | (3/4") 27 Ø mm. 25 mm.
25.400.2007 | 230-604 | (3/4") 27 Ø mm. 30 mm.
25.400.2008 | 230-674 | 27 Ø mm. 40 mm.
25.400.2009 | 230-675 | 27 Ø mm. 50 mm.
25.400.2010 | 230-676 | 27 Ø mm. 60 mm.
25.400.2011 | 230-605 | (1") 34 Ø mm 30 mm.
25.400.2012 | 230-606 | (1") 34 Ø mm. 40 mm.
25.400.2013 | 230-677 | 34 Ø mm 50 mm.
25.400.2014 | 230-678 | 34 Ø mm. 60 mm.
25.400.2015 | 230-607 | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm.
25.400.2016 | 230-608 | (1 1/4") 42 Ø mm. 40 mm.
25.400.2017 | 230-679 | 42 Ø mm. 50 mm.
25.400.2018 | 230-680 | 42 Ø mm. 60 mm.
25.400.2019 | 230-609 | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm.
25.400.2020 | 230-610 | (1 1/2") 48 Ø mm. 40 mm.
25.400.2021 | 230-681 | 48 Ø mm. 50 mm.
25.400.2022 | 230-682 | 48 Ø mm. 60 mm.
25.400.2023 | 230-613 | 57 Ø mm. 30 mm.
25.400.2024 | 230-614 | 57 Ø mm. 40 mm.
25.400.2025 | 230-615 | 57 Ø mm. 50 mm.
25.400.2026 | 230-683 | 57 Ø mm. 60 mm.
25.400.2027 | 230-611 | (2") 60 Ø mm. 30 mm.
25.400.2028 | 230-612 | (2") 60 Ø mm. 40 mm.
25.400.2029 | 230-684 | 60 Ø mm. 50 mm.
25.400.2030 | 230-685 | 60 Ø mm. 60 mm.
25.400.2031 | 230-686 | 60 Ø mm. 80 mm.
25.400.2032 | 230-616 | 63 Ø mm. 30 mm.
25.400.2033 | 230-617 | 63 Ø mm. 40 mm.
25.400.2034 | 230-618 | 63 Ø mm. 50 mm.
25.400.2035 | 230-687 | 63 Ø mm. 60 mm.
25.400.2036 | 230-688 | 63 Ø mm. 80 mm.
25.400.2037 | 230-619 | 70 Ø mm. 30 mm.
25.400.2038 | 230-620 | 70 Ø mm. 40 mm.
25.400.2039 | 230-621 | 70 Ø mm. 50 mm.
25.400.2040 | 230-689 | 70 Ø mm. 60 mm.
25.400.2041 | 230-690 | 70 Ø mm. 80 mm.
25.400.2042 | 230-622 | 76 Ø mm. 30 mm.
25.400.2043 | 230-623 | 76 Ø mm. 40 mm.
25.400.2044 | 230-624 | 76 Ø mm. 50 mm.
25.400.2045 | 230-691 | 76 Ø mm. 60 mm.
25.400.2046 | 230-692 | 76 Ø mm. 80 mm.
25.400.2047 | 230-625 | 83 Ø mm. 40 mm.
25.400.2048 | 230-626 | 83 Ø mm. 50 mm.
25.400.2049 | 230-627 | 83 Ø mm. 60 mm.
25.400.2050 | 230-693 | 83 Ø mm. 80 mm.
25.400.2051 | 230-628 | 89 Ø mm. 40 mm.
25.400.2052 | 230-629 | 89 Ø mm. 50 mm.
25.400.2053 | 230-630 | 89 Ø mm. 60 mm.
25.400.2054 | 230-694 | 89 Ø mm. 80 mm.
25.400.2055 | 230-631 | 102 Ø mm. 40 mm.
25.400.2056 | 230-632 | 102 Ø mm. 50 mm.
25.400.2057 | 230-633 | 102 Ø mm. 60 mm.
25.400.2058 | 230-695 | 102 Ø mm. 80 mm.
25.400.2059 | 230-634 | 108 Ø mm. 40 mm.
25.400.2060 | 230-635 | 108 Ø mm. 50 mm.
25.400.2061 | 230-636 | 108 Ø mm. 60 mm.
25.400.2062 | 230-637 | 108 Ø mm. 80 mm.
25.400.2063 | 230-638 | 114 Ø mm. 40 mm.
25.400.2064 | 230-639 | 114 Ø mm. 50 mm.
25.400.2065 | 230-640 | 114 Ø mm. 60 mm.
25.400.2066 | 230-641 | 114 Ø mm. 80 mm.
25.400.2067 | 230-642 | 127 Ø mm. 40 mm.
25.400.2068 | 230-643 | 127 Ø mm. 50 mm.
25.400.2069 | 230-644 | 127 Ø mm. 60 mm.
25.400.2070 | 230-645 | 127 Ø mm. 80 mm.
25.400.2071 | 230-646 | 133 Ø mm. 50 mm.
25.400.2072 | 230-647 | 133 Ø mm. 60 mm.
25.400.2073 | 230-648 | 133 Ø mm. 80 mm.
25.400.2074 | 230-696 | 140 Ø mm. 50 mm.
25.400.2075 | 230-697 | 140 Ø mm. 60 mm.
25.400.2076 | 230-698 | 140 Ø mm. 80 mm.
25.400.2077 | 230-649 | 159 Ø mm. 50 mm.
25.400.2078 | 230-650 | 159 Ø mm. 60 mm.
25.400.2079 | 230-651 | 159 Ø mm. 80 mm.
25.400.2080 | 230-652 | 169 Ø mm. 50 mm.
25.400.2081 | 230-653 | 169 Ø mm. 60 mm.
25.400.2082 | 230-654 | 169 Ø mm. 80 mm.
25.400.2083 | 230-655 | 193 Ø mm. 50 mm.
25.400.2084 | 230-656 | 193 Ø mm. 60 mm.
25.400.2085 | 230-657 | 193 Ø mm. 80 mm.
25.400.2086 | 230-658 | 219 Ø mm. 50 mm.
25.400.2087 | 230-659 | 219 Ø mm. 60 mm.
25.400.2088 | 230-660 | 219 Ø mm. 80 mm.
25.400.2089 | 230-661 | 244 Ø mm. 50 mm.
25.400.2090 | 230-662 | 244 Ø mm. 60 mm.
25.400.2091 | 230-663 | 244 Ø mm. 80 mm.
25.400.2092 | 230-664 | 273 Ø mm. 50 mm.
25.400.2093 | 230-665 | 273 Ø mm. 60 mm.
25.400.2094 | 230-666 | 273 Ø mm. 80 mm.
25.400.2500 | 230-1200 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.) Cam yünü Boru Dış Çapı ​ ​Et Kalınlığı
25.400.2501 | 230-1201 | (1/4") 15 Ø mm 25 mm
25.400.2502 | 230-1202 | (1/4") 15 Ø mm 30 mm
25.400.2503 | 230-1203 | (1/4") 15 Ø mm 40 mm
25.400.2504 | 230-1204 | (1/4") 15 Ø mm 50 mm
25.400.2505 | 230-1205 | (1/2") 21Ø mm 25 mm
25.400.2506 | 230-1206 | (1/2") 21 Ø mm 30 mm
25.400.2507 | 230-1207 | (1/2") 21 Ø mm 40 mm
25.400.2508 | 230-1208 | (1/2") 21 Ø mm 50 mm
25.400.2509 | 230-1209 | (1/2") 21 Ø mm 60 mm
25.400.2510 | 230-1210 | (3/4") 27 Ø mm 25 mm
25.400.2511 | 230-1211 | (3/4") 27 Ø mm 30 mm
25.400.2512 | 230-1212 | (3/4") 27 Ø mm 40 mm
25.400.2513 | 230-1213 | (3/4") 27 Ø mm 50 mm
25.400.2514 | 230-1214 | (3/4") 27 Ø mm 60 mm
25.400.2515 | 230-1215 | (1") 33 Ø mm 25 mm
25.400.2516 | 230-1216 | (1") 33 Ø mm 30 mm
25.400.2517 | 230-1217 | (1") 33 Ø mm 40 mm
25.400.2518 | 230-1218 | (1") 33 Ø mm 50 mm
25.400.2519 | 230-1219 | (1") 33 Ø mm 60 mm
25.400.2520 | 230-1220 | (11/4") 42Ø mm 25 mm
25.400.2521 | 230-1221 | (11/4") 42Ø mm 30 mm
25.400.2522 | 230-1222 | (11/4") 42Ø mm 40 mm
25.400.2523 | 230-1223 | (11/4") 42Ø mm 50 mm
25.400.2524 | 230-1224 | (11/4") 42Ø mm 60 mm
25.400.2525 | 230-1225 | (11/2") 48Ø mm 25 mm
25.400.2526 | 230-1226 | (11/2") 48Ø mm 30 mm
25.400.2527 | 230-1227 | (11/2") 48Ø mm 40 mm
25.400.2528 | 230-1228 | (11/2") 48Ø mm 50 mm
25.400.2529 | 230-1229 | (11/2") 48Ø mm 60 mm
25.400.2530 | 230-1230 | (2") 60 Ø mm 25 mm
25.400.2531 | 230-1231 | (2") 60 Ø mm 30 mm
25.400.2532 | 230-1232 | (2") 60 Ø mm 40 mm
25.400.2533 | 230-1233 | (2") 60 Ø mm 50 mm
25.400.2534 | 230-1234 | (2") 60 Ø mm 60 mm
25.400.2535 | 230-1235 | (2") 60 Ø mm 80 mm
25.400.2536 | 230-1236 | (21/2") 76Ø mm 25 mm
25.400.2537 | 230-1237 | (21/2") 76Ø mm 30 mm
25.400.2538 | 230-1238 | (21/2") 76Ø mm 40 mm
25.400.2539 | 230-1239 | (21/2") 76Ø mm 50 mm
25.400.2540 | 230-1240 | (21/2") 76Ø mm 60 mm
25.400.2541 | 230-1241 | (21/2") 76Ø mm 80 mm
25.400.2542 | 230-1242 | (21/2") 76Ø mm 100 mm
25.400.2543 | 230-1243 | (3") 89 Ø mm 25 mm
25.400.2544 | 230-1244 | (3") 89 Ø mm 30 mm
25.400.2545 | 230-1245 | (3") 89 Ø mm 40 mm
25.400.2546 | 230-1246 | (3") 89 Ø mm 50 mm
25.400.2547 | 230-1247 | (3") 89 Ø mm 60 mm
25.400.2548 | 230-1248 | (3") 89 Ø mm 80 mm
25.400.2549 | 230-1249 | (3") 89 Ø mm 100 mm
25.400.2550 | 230-1250 | (4")114 Ø mm 25 mm
25.400.2551 | 230-1251 | (4")114 Ø mm 30 mm
25.400.2552 | 230-1252 | (4")114 Ø mm 40 mm
25.400.2553 | 230-1253 | (4")114 Ø mm 50 mm
25.400.2554 | 230-1254 | (4")114 Ø mm 60 mm
25.400.2555 | 230-1255 | (4")114 Ø mm 80 mm
25.400.2556 | 230-1256 | (4")114 Ø mm 100 mm
25.400.2557 | 230-1257 | (5")140 Ø mm 30 mm
25.400.2558 | 230-1258 | (5")140 Ø mm 40 mm
25.400.2559 | 230-1259 | (5")140 Ø mm 50 mm
25.400.2560 | 230-1260 | (5")140 Ø mm 60 mm
25.400.2561 | 230-1261 | (5")140 Ø mm 80 mm
25.400.2562 | 230-1262 | (5")140 Ø mm 100 mm
25.400.2563 | 230-1263 | (6")169 Ø mm 30 mm
25.400.2564 | 230-1264 | (6")169 Ø mm 40 mm
25.400.2565 | 230-1265 | (6")169 Ø mm 50 mm
25.400.2566 | 230-1266 | (6")169 Ø mm 60 mm
25.400.2567 | 230-1267 | (6")169 Ø mm 80 mm
25.400.2568 | 230-1268 | (6")169 Ø mm 100 mm
25.400.2569 | 230-1269 | (8")219 Ø mm 30 mm
25.400.2570 | 230-1270 | (8")219 Ø mm 40 mm
25.400.2571 | 230-1271 | (8")219 Ø mm 50 mm
25.400.2572 | 230-1272 | (8")219 Ø mm 60 mm
25.400.2573 | 230-1273 | (8")219 Ø mm 80 mm
25.400.2574 | 230-1274 | (8")219 Ø mm 100 mm
25.400.2575 | 230-1275 | (10")273 Ø mm 30 mm
25.400.2576 | 230-1276 | (10")273 Ø mm 40 mm
25.400.2577 | 230-1277 | (10")273 Ø mm 50 mm
25.400.2578 | 230-1278 | (10")273 Ø mm 60 mm
25.400.2579 | 230-1279 | (10")273 Ø mm 80 mm
25.400.2580 | 230-1280 | (12")324 Ø mm 30 mm
25.400.2581 | 230-1281 | (12")324 Ø mm 40 mm
25.400.2582 | 230-1282 | (12")324 Ø mm 50 mm
25.400.2583 | 230-1283 | (12")324 Ø mm 60 mm
25.400.2584 | 230-1284 | (14")356 Ø mm 30 mm
25.400.2585 | 230-1285 | (14")356 Ø mm 40 mm
25.400.2586 | 230-1286 | (14")356 Ø mm 50 mm
25.400.2587 |  | (14")356 Ø mm 60 mm
25.400.3000 | 241-700 | Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ölçü: m) (TS EN 14303) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan kaplamasız taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi boyuna ve enine ek yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilir ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. Taş yünü Boru Dış Çapı Et Kalınlığı
25.400.3001 | 241-701 | (1/4") 15 Ø mm 25 mm
25.400.3002 | 241-702 | (1/4") 15 Ø mm 30 mm
25.400.3003 | 241-703 | (1/4") 15 Ø mm 40 mm
25.400.3004 | 241-704 | (1/4") 15 Ø mm 50 mm
25.400.3005 | 241-705 | (1/2") 21 Ø mm 25 mm
25.400.3006 | 241-706 | (1/2") 21 Ø mm 30 mm
25.400.3007 | 241-707 | (1/2") 21 Ø mm 40 mm
25.400.3008 | 241-708 | (1/2") 21 Ø mm 50 mm
25.400.3009 | 241-709 | (1/2") 21 Ø mm 60 mm
25.400.3010 | 241-710 | (3/4") 27 Ø mm 25 mm
25.400.3011 | 241-711 | (3/4") 27 Ø mm 30 mm
25.400.3012 | 241-712 | (3/4") 27 Ø mm 40 mm
25.400.3013 | 241-713 | (3/4") 27 Ø mm 50 mm
25.400.3014 | 241-714 | (3/4") 27 Ø mm 60 mm
25.400.3015 | 241-715 | (1") 33 Ø mm 25 mm
25.400.3016 | 241-716 | (1") 33 Ø mm 30 mm
25.400.3017 | 241-717 | (1") 33 Ø mm 40 mm
25.400.3018 | 241-718 | (1") 33 Ø mm 50 mm
25.400.3019 | 241-719 | (1") 33 Ø mm 60 mm
25.400.3020 | 241-720 | (11/4") 42Ø mm 25 mm
25.400.3021 | 241-721 | (11/4") 42Ø mm 30 mm
25.400.3022 | 241-722 | (11/4") 42Ø mm 40 mm
25.400.3023 | 241-723 | (11/4") 42Ø mm 50 mm
25.400.3024 | 241-724 | (11/4") 42Ø mm 60 mm
25.400.3025 | 241-725 | (11/2") 48Ø mm 25 mm
25.400.3026 | 241-726 | (11/2") 48Ø mm 30 mm
25.400.3027 | 241-727 | (11/2") 48Ø mm 40 mm
25.400.3028 | 241-728 | (11/2") 48Ø mm 50 mm
25.400.3029 | 241-729 | (11/2") 48Ø mm 60 mm
25.400.3030 | 241-730 | (2") 60 Ø mm 25 mm
25.400.3031 | 241-731 | (2") 60 Ø mm 30 mm
25.400.3032 | 241-732 | (2") 60 Ø mm 40 mm
25.400.3033 | 241-733 | (2") 60 Ø mm 50 mm
25.400.3034 | 241-734 | (2") 60 Ø mm 60 mm
25.400.3035 | 241-735 | (2") 60 Ø mm 80 mm
25.400.3036 | 241-736 | (21/2") 76Ø mm 25 mm
25.400.3037 | 241-737 | (21/2") 76Ø mm 30 mm
25.400.3038 | 241-738 | (21/2") 76Ø mm 40 mm
25.400.3039 | 241-739 | (21/2") 76Ø mm 50 mm
25.400.3040 | 241-740 | (21/2") 76Ø mm 60 mm
25.400.3041 | 241-741 | (21/2") 76Ø mm 80 mm
25.400.3042 | 241-742 | (21/2") 76Ø mm 100 mm
25.400.3043 | 241-743 | (3") 89 Ø mm 25 mm
25.400.3044 | 241-744 | (3") 89 Ø mm 30 mm
25.400.3045 | 241-745 | (3") 89 Ø mm 40 mm
25.400.3046 | 241-746 | (3") 89 Ø mm 50 mm
25.400.3047 | 241-747 | (3") 89 Ø mm 60 mm
25.400.3048 | 241-748 | (3") 89 Ø mm 80 mm
25.400.3049 | 241-749 | (3") 89 Ø mm 100 mm
25.400.3050 | 241-750 | (4")114 Ø mm 25 mm
25.400.3051 | 241-751 | (4")114 Ø mm 30 mm
25.400.3052 | 241-752 | (4")114 Ø mm 40 mm
25.400.3053 | 241-753 | (4")114 Ø mm 50 mm
25.400.3054 | 241-754 | (4")114 Ø mm 60 mm
25.400.3055 | 241-755 | (4")114 Ø mm 80 mm
25.400.3056 | 241-756 | (4")114 Ø mm 100 mm
25.400.3057 | 241-757 | (5")140 Ø mm 30 mm
25.400.3058 | 241-758 | (5")140 Ø mm 40 mm
25.400.3059 | 241-759 | (5")140 Ø mm 50 mm
25.400.3060 | 241-760 | (5")140 Ø mm 60 mm
25.400.3061 | 241-761 | (5")140 Ø mm 80 mm
25.400.3062 | 241-762 | (5")140 Ø mm 100 mm
25.400.3063 | 241-763 | (6")169 Ø mm 30 mm
25.400.3064 | 241-764 | (6")169 Ø mm 40 mm
25.400.3065 | 241-765 | (6")169 Ø mm 50 mm
25.400.3066 | 241-766 | (6")169 Ø mm 60 mm
25.400.3067 | 241-767 | (6")169 Ø mm 80 mm
25.400.3068 | 241-768 | (6")169 Ø mm 100 mm
25.400.3069 | 241-769 | (8")219 Ø mm 30 mm
25.400.3070 | 241-770 | (8")219 Ø mm 40 mm
25.400.3071 | 241-771 | (8")219 Ø mm 50 mm
25.400.3072 | 241-772 | (8")219 Ø mm 60 mm
25.400.3073 | 241-773 | (8")219 Ø mm 80 mm
25.400.3074 | 241-774 | (8")219 Ø mm 100 mm
25.400.3075 | 241-775 | (10")273 Ø mm 30 mm
25.400.3076 | 241-776 | (10")273 Ø mm 40 mm
25.400.3077 | 241-777 | (10")273 Ø mm 50 mm
25.400.3078 | 241-778 | (10")273 Ø mm 60 mm
25.400.3079 | 241-779 | (10")273 Ø mm 80 mm
25.400.3080 | 241-780 | (12")324 Ø mm 30 mm
25.400.3081 | 241-781 | (12")324 Ø mm 40 mm
25.400.3082 | 241-782 | (12")324 Ø mm 50 mm
25.400.3083 | 241-783 | (12")324 Ø mm 60 mm
25.400.3084 | 241-784 | (14")356 Ø mm 30 mm
25.400.3085 | 241-785 | (14")356 Ø mm 40 mm
25.400.3086 | 241-786 | (14")356 Ø mm 50 mm
25.400.3500 | 241-800 | Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli ,Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.) Taş yünü Boru Dış Çapı ​ Et Kalınlığı
25.400.3501 | 241-801 | (1/4") 15 Ø mm 25 mm
25.400.3502 | 241-802 | (1/4") 15 Ø mm 30 mm
25.400.3503 | 241-803 | (1/4") 15 Ø mm 40 mm
25.400.3504 | 241-804 | (1/4") 15 Ø mm 50 mm
25.400.3505 | 241-805 | (1/2") 21Ø mm 25 mm
25.400.3506 | 241-806 | (1/2") 21 Ø mm 30 mm
25.400.3507 | 241-807 | (1/2") 21 Ø mm 40 mm
25.400.3508 | 241-808 | (1/2") 21 Ø mm 50 mm
25.400.3509 | 241-809 | (1/2") 21 Ø mm 60 mm
25.400.3510 | 241-810 | (3/4") 27 Ø mm 25 mm
25.400.3511 | 241-811 | (3/4") 27 Ø mm 30 mm
25.400.3512 | 241-812 | (3/4") 27 Ø mm 40 mm
25.400.3513 | 241-813 | (3/4") 27 Ø mm 50 mm
25.400.3514 | 241-814 | (3/4") 27 Ø mm 60 mm
25.400.3515 | 241-815 | (1") 33 Ø mm 25 mm
25.400.3516 | 241-816 | (1") 33 Ø mm 30 mm
25.400.3517 | 241-817 | (1") 33 Ø mm 40 mm
25.400.3518 | 241-818 | (1") 33 Ø mm 50 mm
25.400.3519 | 241-819 | (1") 33 Ø mm 60 mm
25.400.3520 | 241-820 | (11/4") 42Ø mm 25 mm
25.400.3521 | 241-821 | (11/4") 42Ø mm 30 mm
25.400.3522 | 241-822 | (11/4") 42Ø mm 40 mm
25.400.3523 | 241-823 | (11/4") 42Ø mm 50 mm
25.400.3524 | 241-824 | (11/4") 42Ø mm 60 mm
25.400.3525 | 241-825 | (11/2") 48Ø mm 25 mm
25.400.3526 | 241-826 | (11/2") 48Ø mm 30 mm
25.400.3527 | 241-827 | (11/2") 48Ø mm 40 mm
25.400.3528 | 241-828 | (11/2") 48Ø mm 50 mm
25.400.3529 | 241-829 | (11/2") 48Ø mm 60 mm
25.400.3530 | 241-830 | (2") 60 Ø mm 25 mm
25.400.3531 | 241-831 | (2") 60 Ø mm 30 mm
25.400.3532 | 241-832 | (2") 60 Ø mm 40 mm
25.400.3533 | 241-833 | (2") 60 Ø mm 50 mm
25.400.3534 | 241-834 | (2") 60 Ø mm 60 mm
25.400.3535 | 241-835 | (2") 60 Ø mm 80 mm
25.400.3536 | 241-836 | (21/2") 76Ø mm 25 mm
25.400.3537 | 241-837 | (21/2") 76Ø mm 30 mm
25.400.3538 | 241-838 | (21/2") 76Ø mm 40 mm
25.400.3539 | 241-839 | (21/2") 76Ø mm 50 mm
25.400.3540 | 241-840 | (21/2") 76Ø mm 60 mm
25.400.3541 | 241-841 | (21/2") 76Ø mm 80 mm
25.400.3542 | 241-842 | (21/2") 76Ø mm 100 mm
25.400.3543 | 241-843 | (3") 89 Ø mm 25 mm
25.400.3544 | 241-844 | (3") 89 Ø mm 30 mm
25.400.3545 | 241-845 | (3") 89 Ø mm 40 mm
25.400.3546 | 241-846 | (3") 89 Ø mm 50 mm
25.400.3547 | 241-847 | (3") 89 Ø mm 60 mm
25.400.3548 | 241-848 | (3") 89 Ø mm 80 mm
25.400.3549 | 241-849 | (3") 89 Ø mm 100 mm
25.400.3550 | 241-850 | (4")114 Ø mm 25 mm
25.400.3551 | 241-851 | (4")114 Ø mm 30 mm
25.400.3552 | 241-852 | (4")114 Ø mm 40 mm
25.400.3553 | 241-853 | (4")114 Ø mm 50 mm
25.400.3554 | 241-854 | (4")114 Ø mm 60 mm
25.400.3555 | 241-855 | (4")114 Ø mm 80 mm
25.400.3556 | 241-856 | (4")114 Ø mm 100 mm
25.400.3557 | 241-857 | (5")140 Ø mm 30 mm
25.400.3558 | 241-858 | (5")140 Ø mm 40 mm
25.400.3559 | 241-859 | (5")140 Ø mm 50 mm
25.400.3560 | 241-860 | (5")140 Ø mm 60 mm
25.400.3561 | 241-861 | (5")140 Ø mm 80 mm
25.400.3562 | 241-862 | (5")140 Ø mm 100 mm
25.400.3563 | 241-863 | (6")169 Ø mm 30 mm
25.400.3564 | 241-864 | (6")169 Ø mm 40 mm
25.400.3565 | 241-865 | (6")169 Ø mm 50 mm
25.400.3566 | 241-866 | (6")169 Ø mm 60 mm
25.400.3567 | 241-867 | (6")169 Ø mm 80 mm
25.400.3568 | 241-868 | (6")169 Ø mm 100 mm
25.400.3569 | 241-869 | (8")219 Ø mm 30 mm
25.400.3570 | 241-870 | (8")219 Ø mm 40 mm
25.400.3571 | 241-871 | (8")219 Ø mm 50 mm
25.400.3572 | 241-872 | (8")219 Ø mm 60 mm
25.400.3573 | 241-873 | (8")219 Ø mm 80 mm
25.400.3574 | 241-874 | (8")219 Ø mm 100 mm
25.400.3575 | 241-875 | (10")273 Ø mm 30 mm
25.400.3576 | 241-876 | (10")273 Ø mm 40 mm
25.400.3577 | 241-877 | (10")273 Ø mm 50 mm
25.400.3578 | 241-878 | (10")273 Ø mm 60 mm
25.400.3579 | 241-879 | (10")273 Ø mm 80 mm
25.400.3580 | 241-880 | (12")324 Ø mm 30 mm
25.400.3581 | 241-881 | (12")324 Ø mm 40 mm
25.400.3582 | 241-882 | (12")324 Ø mm 50 mm
25.400.3583 | 241-883 | (12")324 Ø mm 60 mm
25.400.3584 | 241-884 | (14")356 Ø mm 30 mm
25.400.3585 | 241-885 | (14")356 Ø mm 40 mm
25.400.3586 | 241-886 | (14")356 Ø mm 50 mm
25.400.4000 | 241-300 | Polietilen köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0°C' de ≤ 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan kaplamasız polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş prefabrik polietilen boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip ayrık iki yakasının polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, enine ek yerlerinin alüminyum folyo kaplı kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi, yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) klips kullanılması ve dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için özel imal edilmiş çift kat "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya ve UV koruma boyası bedeli hariç) Not-) (4") 114 Ø mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında polietilen köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1700'den hesaplanacaktır. ​ Polietilen Et Boru Dış Çapı Kalınlığı
25.400.4001 | 241-302 | (1/2") 22 Ø mm. 10 mm.
25.400.4002 | 241-303 | (1/2") 22 Ø mm. 15 mm.
25.400.4003 | 241-304 | (1/2") 22 Ø mm. 20 mm.
25.400.4004 | 241-305 | (1/2") 22 Ø mm. 30 mm.
25.400.4005 | 241-307 | (3/4") 28 Ø mm. 10 mm.
25.400.4006 | 241-308 | (3/4") 28 Ø mm. 15 mm.
25.400.4007 | 241-309 | (3/4") 28 Ø mm. 20 mm.
25.400.4008 | 241-310 | (3/4") 28 Ø mm. 30 mm.
25.400.4009 | 241-312 | (1") 35 Ø mm. 10 mm.
25.400.4010 | 241-313 | (1") 35 Ø mm. 15 mm.
25.400.4011 | 241-314 | (1") 35 Ø mm. 20 mm.
25.400.4012 | 241-315 | (1") 35 Ø mm. 30 mm.
25.400.4013 | 241-316 | (1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm.
25.400.4014 | 241-317 | (1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm.
25.400.4015 | 241-318 | 1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm.
25.400.4016 | 241-319 | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm.
25.400.4017 | 241-320 | (1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm.
25.400.4018 | 241-321 | (1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm.
25.400.4019 | 241-322 | (1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm.
25.400.4020 | 241-323 | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm.
25.400.4021 | 241-324 | (2") 60 Ø mm. 10 mm.
25.400.4022 | 241-325 | (2") 60 Ø mm. 15 mm.
25.400.4023 | 241-326 | (2") 60 Ø mm. 20 mm.
25.400.4024 | 241-327 | (2") 60 Ø mm. 30 mm.
25.400.4025 | 241-328 | (2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm.
25.400.4026 | 241-329 | (2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm.
25.400.4027 | 241-330 | (2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm.
25.400.4028 | 241-331 | (2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm.
25.400.4029 | 241-332 | (3") 89 Ø mm. 10 mm.
25.400.4030 | 241-333 | (3") 89 Ø mm. 15 mm.
25.400.4031 | 241-334 | (3") 89 Ø mm. 20 mm.
25.400.4032 | 241-335 | (3") 89 Ø mm. 30 mm.
25.400.4033 | 241-338 | (4") 114 Ø mm. 15 mm.
25.400.4034 | 241-339 | (4") 114 Ø mm. 20 mm.
25.400.4035 | 241-340 | (4") 114 Ø mm. 30 mm.
25.400.4036 | 241-341 | (5") 139 Ø mm. 20 mm.
25.400.4500 | 241-350 | Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Prefabrik Boru ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0°C'de ≤ 0,050 W/(m.K), su buhar difüzyon direnç kat sayısı (µ) ≥ 3.000 yangına tepki sınıfı en az E olan polietilen köpüğünün üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanmasının ardından boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip ayrık iki yakasının polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, enine ek yerlerinin kendinden yapışır alüminyum folyolu bant ile birleştirilmesi, yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) klips kullanılması adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç) Not ..) (4") 114 Ø mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında polietilen köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1700'den ödeme yapılacaktır. Boru Dış Çapı ​İzolasyon Et Kalınlığı
25.400.4501 | 241-352 | (1/2") 22 Ø mm. 10 mm.
25.400.4502 | 241-353 | (1/2") 22 Ø mm. 15 mm.
25.400.4503 | 241-354 | (1/2") 22 Ø mm. 20 mm.
25.400.4504 | 241-355 | (1/2") 22 Ø mm. 30 mm.
25.400.4505 | 241-357 | (3/4") 28 Ø mm. 10 mm.
25.400.4506 | 241-358 | (3/4") 28 Ø mm. 15 mm.
25.400.4507 | 241-359 | (3/4") 28 Ø mm. 20 mm.
25.400.4508 | 241-360 | (3/4") 28 Ø mm. 30 mm.
25.400.4509 | 241-362 | (1") 35 Ø mm. 10 mm.
25.400.4510 | 241-363 | (1") 35 Ø mm. 15 mm.
25.400.4511 | 241-364 | (1") 35 Ø mm. 20 mm.
25.400.4512 | 241-365 | (1") 35 Ø mm. 30 mm.
25.400.4513 | 241-366 | (1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm.
25.400.4514 | 241-367 | (1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm.
25.400.4515 | 241-368 | (1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm.
25.400.4516 | 241-369 | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm.
25.400.4517 | 241-370 | (1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm.
25.400.4518 | 241-371 | (1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm.
25.400.4519 | 241-372 | (1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm.
25.400.4520 | 241-373 | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm.
25.400.4521 | 241-374 | (2") 60 Ø mm. 10 mm.
25.400.4522 | 241-375 | (2") 60 Ø mm. 15 mm.
25.400.4523 | 241-376 | (2") 60 Ø mm. 20 mm.
25.400.4524 | 241-377 | (2") 60 Ø mm. 30 mm.
25.400.4525 | 241-378 | (2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm.
25.400.4526 | 241-379 | (2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm.
25.400.4527 | 241-380 | (2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm.
25.400.4528 | 241-381 | (2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm.
25.400.4529 | 241-382 | (3") 89 Ø mm. 10 mm.
25.400.4530 | 241-383 | (3") 89 Ø mm. 15 mm.
25.400.4531 | 241-384 | (3") 89 Ø mm. 20 mm.
25.400.4532 | 241-385 | (3") 89 Ø mm. 30 mm.
25.400.4533 | 241-388 | (4") 114 Ø mm. 15 mm.
25.400.4534 | 241-389 | (4") 114 Ø mm. 20 mm.
25.400.4535 | 241-390 | (4") 114 Ø mm. 30 mm.
25.400.4536 | 241-391 | (5") 139 Ø mm. 20 mm.
25.400.4537 | 241-392 | (5") 139 Ø mm. 30 mm.
25.400.4538 | 241-393 | (6") 165 Ø mm. 20 mm.
25.400.4539 | 241-394 | (6") 165 Ø mm. 30 mm.
25.400.5000 | 241-400 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14304 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0º'de ≤ 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 7.000, yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak boru yüzeyindeki pas ve kirlerinin temizlenmesi ve iki kat sülyen boya ile boyanması, yalıtım malzemesinin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesini takiben ayrık iki yakasına kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve enine ek yerlerinin kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa,dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyasının sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya ve UV boyası bedeli hariç) Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından hesaplanır. Not-) 114 Ø mm.den daha büyük çaplı borularda, istenilen yalıtım kalınlığında elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1500'den hesaplanacaktır. Dış Çapı Et Kalınlığı
25.400.5001 | 241-401 | (3/8’’) 18 Ø mm 9 mm
25.400.5002 | 241-402 | (3/8’’) 18 Ø mm 13 mm
25.400.5003 | 241-403 | (3/8’’) 18 Ø mm 19 mm
25.400.5004 | 241-404 | (3/8’’) 18 Ø mm 25 mm
25.400.5005 | 241-405 | (3/8’’) 18 Ø mm 32 mm
25.400.5006 | 241-406 | (1/2’’) 22 Ø mm 9 mm
25.400.5007 | 241-407 | (1/2’’) 22 Ø mm 13 mm
25.400.5008 | 241-408 | (1/2’’) 22 Ø mm 19 mm
25.400.5009 | 241-409 | (1/2’’) 22 Ø mm 25 mm
25.400.5010 | 241-410 | (1/2’’) 22 Ø mm 32 mm
25.400.5011 | 241-411 | (3/4’’) 28 Ø mm 9 mm
25.400.5012 | 241-412 | (3/4’’) 28 Ø mm 13 mm
25.400.5013 | 241-413 | (3/4’’) 28 Ø mm 19 mm
25.400.5014 | 241-414 | (3/4’’) 28 Ø mm 25 mm
25.400.5015 | 241-415 | (3/4’’) 28 Ø mm 32 mm
25.400.5016 | 241-416 | (1’’) 35 Ø mm 9 mm
25.400.5017 | 241-417 | (1’’) 35 Ø mm 13 mm
25.400.5018 | 241-418 | (1’’) 35 Ø mm 19 mm
25.400.5019 | 241-419 | (1’’) 35 Ø mm 25 mm
25.400.5020 | 241-420 | (1’’) 35 Ø mm 32 mm
25.400.5021 | 241-421 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 9 mm
25.400.5022 | 241-422 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 13 mm
25.400.5023 | 241-423 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 19 mm
25.400.5024 | 241-424 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 25 mm
25.400.5025 | 241-425 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 32 mm
25.400.5026 | 241-426 | (1 ½’’) 48 Ø mm 9 mm
25.400.5027 | 241-427 | (1 ½’’) 48 Ø mm 13 mm
25.400.5028 | 241-428 | (1 ½’’) 48 Ø mm 19 mm
25.400.5029 | 241-429 | (1 ½’’) 48 Ø mm 25 mm
25.400.5030 | 241-430 | (1 ½’’) 48 Ø mm 32 mm
25.400.5031 | 241-431 | (2’’) 60 Ø mm 9 mm
25.400.5032 | 241-432 | (2’’) 60 Ø mm 13 mm
25.400.5033 | 241-433 | (2’’) 60 Ø mm 19 mm
25.400.5034 | 241-434 | (2’’) 60 Ø mm 25 mm
25.400.5035 | 241-435 | (2’’) 60 Ø mm 32 mm
25.400.5036 | 241-436 | (2 ½’’) 76 Ø mm 9 mm
25.400.5037 | 241-437 | (2 ½’’) 76 Ø mm 13 mm
25.400.5038 | 241-438 | (2 ½’’) 76 Ø mm 19 mm
25.400.5039 | 241-439 | (2 ½’’) 76 Ø mm 25 mm
25.400.5040 | 241-440 | (2 ½’’) 76 Ø mm 32 mm
25.400.5041 | 241-441 | (3’’) 89 Ø mm 9 mm
25.400.5042 | 241-442 | (3’’) 89 Ø mm 13 mm
25.400.5043 | 241-443 | (3’’) 89 Ø mm 19 mm
25.400.5044 | 241-444 | (3’’) 89 Ø mm 25 mm
25.400.5045 | 241-445 | (3’’) 89 Ø mm 32 mm
25.400.5046 | 241-446 | (4’’) 114 Ø mm 9 mm
25.400.5047 | 241-447 | (4’’) 114 Ø mm 13 mm
25.400.5048 | 241-448 | (4’’) 114 Ø mm 19 mm
25.400.5049 | 241-449 | (4’’) 114 Ø mm 25 mm
25.400.5050 | 241-450 | (4’’) 114 Ø mm 32 mm
25.400.5051 |  | (3/8’’) 18 Ø mm 40mm
25.400.5052 |  | (1/2’’) 22 Ø mm 40 mm
25.400.5053 |  | (3/4’’) 28 Ø mm 40 mm
25.400.5054 |  | (1’’) 35 Ø mm 40 mm
25.400.5055 |  | (1 ¼’’) 42 Ø mm 40 mm
25.400.5056 |  | (1 ½’’) 48 Ø mm 40 mm
25.400.5057 |  | (2’’) 60 Ø mm 40 mm
25.400.5058 |  | (2 ½’’) 76 Ø mm 40 mm
25.400.5059 |  | (3’’) 89 Ø mm 40 mm
25.400.5060 |  | (4’’) 114 Ø mm 40 mm
25.400.5500 | 241-500 | Alüminyum kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14304 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0ºC'de ≤ 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesinin üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş boru yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak boru yüzeyindeki pas ve kirlerinin temizlenmesi ve iki kat sülyen boya ile boyanması, yalıtım malzemesinin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesini takiben ayrık iki yakasına kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve enine ek yerlerinin alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi; adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya ve sac kaplama bedeli hariç). Not-) (4") 114 Ø mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1800'den ödeme yapılacaktır. Boru Dış Çapı İzolasyon Et Kalınlığı
25.400.5501 | 241-506 | (1/2’’) 22 Ø mm 9 mm
25.400.5502 | 241-507 | (1/2’’) 22 Ø mm 13 mm
25.400.5503 | 241-508 | (1/2’’) 22 Ø mm 19 mm
25.400.5504 | 241-509 | (1/2’’) 22 Ø mm 25 mm
25.400.5505 | 241-510 | (1/2’’) 22 Ø mm 32 mm
25.400.5506 | 241-511 | (3/4’’) 28 Ø mm 9 mm
25.400.5507 | 241-512 | (3/4’’) 28 Ø mm 13 mm
25.400.5508 | 241-513 | (3/4’’) 28 Ø mm 19 mm
25.400.5509 | 241-514 | (3/4’’) 28 Ø mm 25 mm
25.400.5510 | 241-515 | (3/4’’) 28 Ø mm 32 mm
25.400.5511 | 241-516 | (1’’) 35 Ø mm 9 mm
25.400.5512 | 241-517 | (1’’) 35 Ø mm 13 mm
25.400.5513 | 241-518 | (1’’) 35 Ø mm 19 mm
25.400.5514 | 241-519 | (1’’) 35 Ø mm 25 mm
25.400.5515 | 241-520 | (1’’) 35 Ø mm 32 mm
25.400.5516 | 241-521 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 9 mm
25.400.5517 | 241-522 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 13 mm
25.400.5518 | 241-523 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 19 mm
25.400.5519 | 241-524 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 25 mm
25.400.5520 | 241-525 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 32 mm
25.400.5521 | 241-526 | (1 ½’’) 48 Ø mm 9 mm
25.400.5522 | 241-527 | (1 ½’’) 48 Ø mm 13 mm
25.400.5523 | 241-528 | (1 ½’’) 48 Ø mm 19 mm
25.400.5524 | 241-529 | (1 ½’’) 48 Ø mm 25 mm
25.400.5525 | 241-530 | (1 ½’’) 48 Ø mm 32 mm
25.400.5526 | 241-531 | (2’’) 60 Ø mm 9 mm
25.400.5527 | 241-532 | (2’’) 60 Ø mm 13 mm
25.400.5528 | 241-533 | (2’’) 60 Ø mm 19 mm
25.400.5529 | 241-534 | (2’’) 60 Ø mm 25 mm
25.400.5530 | 241-535 | (2’’) 60 Ø mm 32 mm
25.400.5531 | 241-536 | (2 ½’’) 76 Ø mm 9 mm
25.400.5532 | 241-537 | (2 ½’’) 76 Ø mm 13 mm
25.400.5533 | 241-538 | (2 ½’’) 76 Ø mm 19 mm
25.400.5534 | 241-539 | (2 ½’’) 76 Ø mm 25 mm
25.400.5535 | 241-540 | (2 ½’’) 76 Ø mm 32 mm
25.400.5536 | 241-541 | (3’’) 89 Ø mm 9 mm
25.400.5537 | 241-542 | (3’’) 89 Ø mm 13 mm
25.400.5538 | 241-543 | (3’’) 89 Ø mm 19 mm
25.400.5539 | 241-544 | (3’’) 89 Ø mm 25 mm
25.400.5540 | 241-545 | (3’’) 89 Ø mm 32 mm
25.400.5541 | 241-546 | (4’’) 114 Ø mm 9 mm
25.400.5542 | 241-547 | (4’’) 114 Ø mm 13 mm
25.400.5543 | 241-548 | (4’’) 114 Ø mm 19 mm
25.400.5544 | 241-549 | (4’’) 114 Ø mm 25 mm
25.400.5545 | 241-550 | (4’’) 114 Ø mm 32 mm
25.400.5546 |  | (1/2’’) 22 Ø mm 40 mm
25.400.5547 |  | (3/4’’) 28 Ø mm 40 mm
25.400.5548 |  | (1’’) 35 Ø mm 40 mm
25.400.5549 |  | (1 ¼’’) 42 Ø mm 40 mm
25.400.5550 |  | (1 ½’’) 48 Ø mm 40 mm
25.400.5551 |  | (2’’) 60 Ø mm 40 mm
25.400.5552 |  | (2 ½’’) 76 Ø mm 40 mm
25.400.5553 |  | (3’’) 89 Ø mm 40 mm
25.400.5554 |  | (4’’) 114 Ø mm 40 mm
25.400.6000 | 241-2000 | Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14304 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0ºC'de ≤ 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesinin üzerine fabrikasyon olarak 250 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş boru yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak boru yüzeyindeki pas ve kirlerinin temizlenmesi ve iki kat sülyen boya ile boyanması, yalıtım malzemesinin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesini takiben ayrık iki yakasına kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve enine ek yerlerinin alüminyum folyolu kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. Not 1) (4") 114 Ø mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1600'den ödeme yapılacaktır. Boru Dış Çapı İzolasyon Et Kalınlığı
25.400.6001 | 241-2006 | (1/2’’) 22 Ø mm 9 mm
25.400.6002 | 241-2007 | (1/2’’) 22 Ø mm 13 mm
25.400.6003 | 241-2008 | (1/2’’) 22 Ø mm 19 mm
25.400.6004 | 241-2009 | (1/2’’) 22 Ø mm 25 mm
25.400.6005 | 241-2010 | (1/2’’) 22 Ø mm 32 mm
25.400.6006 | 241-2011 | (3/4’’) 28 Ø mm 9 mm
25.400.6007 | 241-2012 | (3/4’’) 28 Ø mm 13 mm
25.400.6008 | 241-2013 | (3/4’’) 28 Ø mm 19 mm
25.400.6009 | 241-2014 | (3/4’’) 28 Ø mm 25 mm
25.400.6010 | 241-2015 | (3/4’’) 28 Ø mm 32 mm
25.400.6011 | 241-2016 | (1’’) 35 Ø mm 9 mm
25.400.6012 | 241-2017 | (1’’) 35 Ø mm 13 mm
25.400.6013 | 241-2018 | (1’’) 35 Ø mm 19 mm
25.400.6014 | 241-2019 | (1’’) 35 Ø mm 25 mm
25.400.6015 | 241-2020 | (1’’) 35 Ø mm 32 mm
25.400.6016 | 241-2021 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 9 mm
25.400.6017 | 241-2022 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 13 mm
25.400.6018 | 241-2023 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 19 mm
25.400.6019 | 241-2024 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 25 mm
25.400.6020 | 241-2025 | (1 ¼’’) 42 Ø mm 32 mm
25.400.6021 | 241-2026 | (1 ½’’) 48 Ø mm 9 mm
25.400.6022 | 241-2027 | (1 ½’’) 48 Ø mm 13 mm
25.400.6023 | 241-2028 | (1 ½’’) 48 Ø mm 19 mm
25.400.6024 | 241-2029 | (1 ½’’) 48 Ø mm 25 mm
25.400.6025 | 241-2030 | (1 ½’’) 48 Ø mm 32 mm
25.400.6026 | 241-2031 | (2’’) 60 Ø mm 9 mm
25.400.6027 | 241-2032 | (2’’) 60 Ø mm 13 mm
25.400.6028 | 241-2033 | (2’’) 60 Ø mm 19 mm
25.400.6029 | 241-2034 | (2’’) 60 Ø mm 25 mm
25.400.6030 | 241-2035 | (2’’) 60 Ø mm 32 mm
25.400.6031 | 241-2036 | (2 ½’’) 76 Ø mm 9 mm
25.400.6032 | 241-2037 | (2 ½’’) 76 Ø mm 13 mm
25.400.6033 | 241-2038 | (2 ½’’) 76 Ø mm 19 mm
25.400.6034 | 241-2039 | (2 ½’’) 76 Ø mm 25 mm
25.400.6035 | 241-2040 | (2 ½’’) 76 Ø mm 32 mm
25.400.6036 | 241-2041 | (3’’) 89 Ø mm 9 mm
25.400.6037 | 241-2042 | (3’’) 89 Ø mm 13 mm
25.400.6038 | 241-2043 | (3’’) 89 Ø mm 19 mm
25.400.6039 | 241-2044 | (3’’) 89 Ø mm 25 mm
25.400.6040 | 241-2045 | (3’’) 89 Ø mm 32 mm
25.400.6041 | 241-2046 | (4’’) 114 Ø mm 9 mm
25.400.6042 | 241-2047 | (4’’) 114 Ø mm 13 mm
25.400.6043 | 241-2048 | (4’’) 114 Ø mm 19 mm
25.400.6044 | 241-2049 | (4’’) 114 Ø mm 25 mm
25.400.6045 | 241-2050 | (4’’) 114 Ø mm 32 mm
25.400.6046 |  | (1/2’’) 22 Ø mm 40 mm
25.400.6047 |  | (3/4’’) 28 Ø mm 40 mm
25.400.6048 |  | (1’’) 35 Ø mm 40 mm
25.400.6049 |  | (1 ¼’’) 42 Ø mm 40 mm
25.400.6050 |  | (1 ½’’) 48 Ø mm 40 mm
25.400.6051 |  | (2’’) 60 Ø mm 40 mm
25.400.6052 |  | (2 ½’’) 76 Ø mm 40 mm
25.400.6053 |  | (3’’) 89 Ø mm 40 mm
25.400.6054 |  | (4’’) 114 Ø mm 40 mm
25.400.7000 | 241-600 | Yalıtım Ceketi (Ölçü: adet) TS 13725'e uygun (izolasyon ceketleri - vana ve tesisat armatürlerinde kullanılan) sıcak su hatlarında ve yangın sistemlerinde Sınıf 1'e uygun, doygun su buharı ve kızgın su buharı hatlarında Sınıf 2'ye uygun, soğutma hatlarında Sınıf 4'e uygun olarak üretilen; Kumaş kalınlığı en az 0,50 mm olan, kumaş kopma dayanımı çözgü yönünde en az 2600 N ve atkı yönünde en az 1600 N olan, yangına tepki sınıfı en az zor alevlenici kumaşlardan imal edilen yalıtım ceketinin iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.400.7100 |  | İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi
25.400.7101 |  | NW 15
25.400.7102 |  | NW 20
25.400.7103 |  | NW 25
25.400.7104 |  | NW 32
25.400.7105 |  | NW 40
25.400.7106 |  | NW 50
25.400.7107 |  | NW 65
25.400.7108 |  | NW 80
25.400.7109 |  | NW 100
25.400.7110 |  | NW 125
25.400.7111 |  | NW 150
25.400.7112 |  | NW 200
25.400.7113 |  | NW 250
25.400.7200 |  | İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar, Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üç yollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketi
25.400.7201 |  | NW 15
25.400.7202 |  | NW 20
25.400.7203 |  | NW 25
25.400.7204 |  | NW 32
25.400.7205 |  | NW 40
25.400.7206 |  | NW 50
25.400.7207 |  | NW 65
25.400.7208 |  | NW 80
25.400.7209 |  | NW 100
25.400.7210 |  | NW 125
25.400.7211 |  | NW 150
25.400.7212 |  | NW 200
25.400.7213 |  | NW 250
25.400.7300 |  | İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi
25.400.7301 |  | NW 15
25.400.7302 |  | NW 20
25.400.7303 |  | NW 25
25.400.7304 |  | NW 32
25.400.7305 |  | NW 40
25.400.7306 |  | NW 50
25.400.7307 |  | NW 65
25.400.7308 |  | NW 80
25.400.7309 |  | NW 100
25.400.7310 |  | NW 125
25.400.7311 |  | NW 150
25.400.7312 |  | NW 200
25.400.7313 |  | NW 250
25.400.7400 |  | İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi
25.400.7401 |  | NW 15
25.400.7402 |  | NW 20
25.400.7403 |  | NW 25
25.400.7404 |  | NW 32
25.400.7405 |  | NW 40
25.400.7406 |  | NW 50
25.400.7407 |  | NW 65
25.400.7408 |  | NW 80
25.400.7409 |  | NW 100
25.400.7410 |  | NW 125
25.400.7411 |  | NW 150
25.400.7412 |  | NW 200
25.400.7413 |  | NW 250
25.400.7500 |  | İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üçyollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketi
25.400.7501 |  | NW 15
25.400.7502 |  | NW 20
25.400.7503 |  | NW 25
25.400.7504 |  | NW 32
25.400.7505 |  | NW 40
25.400.7506 |  | NW 50
25.400.7507 |  | NW 65
25.400.7508 |  | NW 80
25.400.7509 |  | NW 100
25.400.7510 |  | NW 125
25.400.7511 |  | NW 150
25.400.7512 |  | NW 200
25.400.7513 |  | NW 250
25.400.7600 |  | İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi
25.400.7601 |  | NW 15
25.400.7602 |  | NW 20
25.400.7603 |  | NW 25
25.400.7604 |  | NW 32
25.400.7605 |  | NW 40
25.400.7606 |  | NW 50
25.400.7607 |  | NW 65
25.400.7608 |  | NW 80
25.400.7609 |  | NW 100
25.400.7610 |  | NW 125
25.400.7611 |  | NW 150
25.400.7612 |  | NW 200
25.400.7613 |  | NW 250
25.400.9000 | 245-000 | Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması: (Ölçü : m) Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde , sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu) , parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm’lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ᴓ 80’ e kadar 4 parça, ᴓ 150’ye kadar 6 parça, ᴓ 300’e kadar 8 parça halinde ) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması .​ NOT: 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dahil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir. 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, rediksiyon, Te gibi parçalar dahil olmak üzere toplam uzunluk (mt.) esas alınacaktır.
25.400.9100 | 245-100 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması
25.400.9101 | 245-101 | kaplama çapı 50 mm’ye kadar
25.400.9102 | 245-102 | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar
25.400.9103 | 245-103 | 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm’ye kadar
25.400.9104 | 245-104 | 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm’ye kadar
25.400.9105 | 245-105 | 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm’ye kadar
25.400.9106 | 245-106 | 250 mm dahil kaplama çapı 300 mm’ye kadar
25.400.9107 | 245-107 | 300 mm dahil kaplama çapı 350 mm’ye kadar
25.400.9108 | 245-108 | 350 mm dahil kaplama çapı 400 mm’ye kadar
25.400.9109 | 245-109 | 400 mm dahil kaplama çapı 500 mm’ye kadar
25.400.9200 | 245-200 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması
25.400.9201 | 245-201 | kaplama çapı 50 mm'ye kadar
25.400.9202 | 245-202 | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar
25.400.9203 | 245-203 | 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm’ye kadar
25.400.9204 | 245-204 | 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm’ye kadar
25.400.9205 | 245-205 | 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm’ye kadar
25.400.9206 | 245-206 | 250 mm dahil kaplama çapı 300 mm’ye kadar
25.400.9207 | 245-207 | 300 mm dahil kaplama çapı 350 mm’ye kadar
25.400.9208 | 245-208 | 350 mm dahil kaplama çapı 400 mm’ye kadar
25.400.9209 | 245-209 | 400 mm dahil kaplama çapı 500 mm’ye kadar
25.410.1000 | 238-000 | HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad) Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ile seçilecek, TSE belgeli, emiş filtreli, motor ile kompresör elastik kavrama veya kayış kasnak ile irtibatlı iki kademelilerde ara soğutucu, yağ ve su ayırıcısı, motorun termik ve manyetik koruculu şalteri, basınç otomatiği dahil bütün elektrik bağlantılarının yapılıp, çalışır halde iş yerinde temini ve montajı. (1000 devir/ min kompresörün vereceği serbest hava fiyata esas alınacaktır ve depo bedeli fiyatın dışındadır)
25.410.1100 | 238-100 | 8 Atmosfer basınçlı kompresör;
25.410.1101 | 238-101 | 1 m3/h serbest hava
25.410.1102 | 238-102 | 3 m3/h serbest hava
25.410.1103 | 238-103 | 5 m3/h serbest hava
25.410.1104 | 238-104 | 10 m3/h serbest hava
25.410.1105 | 238-105 | 15 m3/h serbest hava
25.410.1106 | 238-106 | 20 m3/h serbest hava
25.410.1200 | 238-200 | 15 Atmosfer basınçlı kompresör; BFT 25.410.1100'de ki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.410.2000 | 238-500 | VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad) Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağı ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dahil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde iş yerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır)
25.410.2100 | 238-510 | 8 atmosfer basınçlı kompresör;
25.410.2101 | 238-511 | 1.12 m3/dak. Serbest hava
25.410.2102 | 238-512 | 1.83 m3/dak. Serbest hava
25.410.2103 | 238-513 | 2.52 m3/dak. Serbest hava
25.410.2104 | 238-514 | 3.09 m3/dak. Serbest hava
25.410.2105 | 238-515 | 3.60 m3/dak. Serbest hava
25.410.2106 | 238-516 | 5.20 m3/dak. Serbest hava
25.410.2107 | 238-517 | 6.20 m3/dak. Serbest hava
25.410.2108 | 238-518 | 7.25 m3/dak. Serbest hava
25.410.2200 | 238-520 | 15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü; BFT 25.410.2000’de ki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.410.5000 | 238-300 | Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı; 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı manometre, emniyet ventili, basınç otomatiği ve su boşaltma musluklu, tabanca boyalı kompresör deposunun temini, kompresöre uygun şekilde yerine montajı ve hava bağlantılarının yapılması
25.410.5001 | 238-301 | 50 Litre
25.410.5002 | 238-302 | 100 Litre
25.410.5003 | 238-303 | 150 Litre
25.410.5004 | 238-304 | 200 Litre
25.410.5005 | 238-305 | 300 Litre
25.410.5006 | 238-306 | 500 Litre
25.410.5007 | 238-307 | 1000 Litre
25.410.5100 | 238-400 | Hava kompresörü deposu, 20 Atmosfere kadar dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.410.5000'in aynı; BFT 25.410.5000'de ki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.
25.450.-Havalandırma ve Klima Tesisatı
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi
25.450.1000 | 251-000 | RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER: (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ): (Ölçü: Ad.). (TSE kalite belgeli). Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği taktirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı , hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
25.450.1100 | 251-100 | Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.
25.450.1101 | 251-101 | 1000 m3/h' a kadar
25.450.1102 | 251-102 | 2000 m3/h' lık
25.450.1103 | 251-103 | 3000 m3/h' lık
25.450.1104 | 251-104 | 4000 m3/h' lık
25.450.1105 | 251-105 | 5000 m3/h' lık
25.450.1106 | 251-106 | 6000 m3/h' lık
25.450.1107 | 251-107 | 8000 m3/h' lık
25.450.1108 | 251-108 | 10000 m3/h' lık
25.450.1109 | 251-109 | 12000 m3/h'lık
25.450.1110 | 251-110 | 16000 m3/h'lık
25.450.1111 | 251-111 | 20000 m3/h'lık
25.450.1112 | 251-112 | 25000 m3/h'lık
25.450.1113 | 251-113 | 30000 m3/h'lık
25.450.1114 | 251-114 | 40000 m3/h'lık
25.450.1115 | 251-115 | 50000 m3/h'lık
25.450.1116 | 251-116 | 60000 m3/h'lık
25.450.1117 | 251-117 | 80000 m3/h'lık
25.450.1118 | 251-118 | 100000 m3/h'lık
25.450.1200 | 251-200 | Toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 10 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.450.1300 | 251-300 | Toplam basıncı 675 paskala (75 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 20 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.450.1400 | 251-400 | Toplam basıncı 900 paskala (100 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler; BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 30 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.450.1500 | 251-500 | Toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 35 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır
25.450.2000 | 252-000 | ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER: (Ölçü: Ad.: ) (TSE kalite belgeli). Çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 25.450.1000'e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini, montesi, elektrik motoru dahil çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).
25.450.2100 | 252-100 | Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar:
25.450.2101 | 252-101 | 1000 m3/h'a kadar
25.450.2102 | 252-102 | 2000 m3/h'lık
25.450.2103 | 252-103 | 3000 m3/h'lık
25.450.2104 | 252-104 | 4000 m3/h'lık
25.450.2105 | 252-105 | 5000 m3/h'lık
25.450.2106 | 252-106 | 6000 m3/h'lık
25.450.2107 | 252-107 | 8000 m3/h'lık
25.450.2108 | 252-108 | 10000 m3/h'lık
25.450.2109 | 252-109 | 12000 m3/h'lık
25.450.2110 | 252-110 | 16000 m3/h'lık
25.450.2111 | 252-111 | 20000 m3/h'lık
25.450.2112 | 252-112 | 25000 m3/h'lık
25.450.2113 | 252-113 | 30000 m3/h'lık
25.450.3000 | 253-000 | AKSİYAL VANTİLATÖRLER:(ASPİRATÖR):(Ölçü:Ad. (TSE kalite belgeli). 225 paskala (25 mm.SS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) işyerinde elektrik motoru dahil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksbıl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyci takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
25.450.3100 | 253-100 | Aksiyal vantilatör, 1500 d/min.'ya kadar:
25.450.3101 | 253-101 | 5000 m3/h'ya kadar
25.450.3102 | 253-102 | 8000 m3/h'lık
25.450.3103 | 253-103 | 10000 m3/h'lık
25.450.3104 | 253-104 | 12000 m3/h'lık
25.450.3105 | 253-105 | 14000 m3/h'lık
25.450.3106 | 253-106 | 16000 m3/h'lık
25.450.3107 | 253-107 | 20000 m3/h'lık
25.450.3200 | 253-200 | Aksiyal Vantilatör, 900 d/min.'ya kadar;
25.450.3201 | 253-201 | 10000 m3/h'ya kadar
25.450.3202 | 253-202 | 12000 m3/h'lık
25.450.3203 | 253-203 | 14000 m3/h'lık
25.450.3204 | 253-204 | 16000 m3/h'lık
25.450.3205 | 253-205 | 20000 m3/h'lık
25.450.3206 | 253-206 | 24000 m3/h'lık
25.450.3207 | 253-207 | 30000 m3/h'lık
25.450.3208 | 253-208 | 40000 m3/h'lık
25.450.3209 | 253-209 | 50000 m3/h'lık
25.450.4100 | 253-300 | Pencere Tipi domestik fanlar (Ölçü: Ad.) Pencere tipi, havayı direkt olarak dış ortama egzost etmek için tasarlanmış, hava hareketli otomatik panjurlu, tek yönlü, motorlar Class B yalıtımlı ve Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı 230V-50Hz monofaze ve IPX4 sınıfında olup , TS EN 60335-2-80 standartı ile 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş, en fazla 35-45 dB aralığında ses seviyesine haiz plastik ​pencere fanının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.450.4101 | 253-301 | 400 m3/h
25.450.4102 | 253-302 | 600 m3/h
25.450.4103 | 253-303 | 900 m3/h
25.450.5100 | 253-700 | Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Ad) İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir , Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
25.450.5101 | 253-701 | 100 m3/h
25.450.5102 | 253-702 | 200 m3/h
25.450.5103 | 253-703 | 300 m3/h
25.450.5104 | 253-704 | 400 m3/h
25.450.5105 | 253-705 | 500 m3/h
25.450.5106 | 253-706 | 750 m3/h
25.450.5107 | 253-707 | 1000 m3/h
25.450.5108 | 253-708 | 1250 m3/h
25.450.5109 | 253-709 | 1500 m3/h
25.450.5110 | 253-710 | 1750 m3/h
25.450.5111 | 253-711 | 2000 m3/h
25.450.5112 | 253-712 | 2500 m3/h
25.450.7100 | 253-800 | Aksiyal Jet Fanlar (Ölçü:Ad.) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gücü 3kW ı aşmayan, pervaneleri ISO 1940-1 standardına uygun şekilde balanslanmış, cihaz TS EN 12101-3 e göre F300 dayanımlı olacaktır. Fan motoru, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 2/4 kutuplu, en az IP 55 koruma sınıfına, H izolasyon sınıfına haiz, üzerinden geçen hava ile soğuyacak tam kapalı, acil durum ve sürekli çalışmaya uygun özellikte olacaktır. Cihaz üzerindeki elektrik terminal kutuları ve kablo rakorları yangına dayanıklı olacaktır. Aksiyal kanat(eksenel) yapılı özellikte olacaktır. Pervane, alüminyum alaşım malzemeden enjeksiyon döküm olacaktır. Fan gövdesinin iki tarafında ses yutumu sağlamak amacıyla taş yünü izoleli susturucular bulunacaktır. Jet fanların her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar ve tel kafes olacaktır. Kapasiteler 2 . devirdeki değerlerdir. Otomasyon, güç panosu ve kablolaması tanıma dahil değildir .
25.450.7101 | 253-801 | İtki kuvveti: 22 N , İç çap en az: 275 mm , debi en az: 3500 m3/h
25.450.7102 | 253-802 | İtki kuvveti: 32 N, İç çap en az :315 mm , debi en az: 4500 m3/h
25.450.7103 | 253-803 | İtki kuvveti: 50 N , İç çap en az : 355 mm , debi en az: 5000 m3/h
25.450.7104 | 253-804 | İtki kuvveti: 58 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 9000 m3/h
25.450.7105 | 253-805 | İtki kuvveti: 80 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 10.000 m3/h
25.450.7200 | 253-850 | Radyal jet Fanlar (Ölçü:Ad.) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gücü 3kW ı aşmayan, pervaneleri ISO 1940-1 standardına uygun şekilde balanslanmış, cihaz TS EN 12101-3 e göre F300 dayanımlı olacaktır. Fan motoru, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 4/8 kutuplu, en az IP 55 koruma sınıfına, en az H izolasyon sınıfına haiz, üzerinden geçen hava ile soğuyacak tam kapalı, acil durum ve sürekli çalışmaya uygun özellikte olacaktır. Fanların emiş taraflarında koruma teli, üfleme ağzındaki hava dağılımının homojen olmasını sağlayan yönlendiriciler olacaktır. Cihaz üzerindeki elektrik terminal kutuları ve kablo rakorları yangına dayanıklı olacaktır. Radyal kanat(santrifüj) yapılı özellikte, geriye eğik kanatlı pervaneler robotik kaynaklı, siyah sacdan imal edilmiş, üzeri elektrostatik fırın boya yapılmış olacaktır. Kapasiteler 2 . devirdeki en az değerlerdir. Otomasyon, güç panosu ve kablolaması tanıma dahil değildir .
25.450.7201 | 253-851 | İtki kuvveti: 50 N, Debi en az : 6.000 m3/h
25.450.7202 | 253-852 | İtki kuvveti: 75 N, Debi en az : 8.000 m3/h
25.450.7203 | 253-853 | İtki kuvveti: 100 N, Debi en az : 8.900 m3/h
25.452.1000 | 1021-500 | Duman Atım Fanı: (Ölçü: Ad.) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.)
25.452.1100 | 1021-510 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.
25.452.1101 | 1021-511 | 10.000 m³/h
25.452.1102 | 1021-512 | 12.000 m³/h
25.452.1103 | 1021-513 | 16.000 m³/h
25.452.1104 | 1021-514 | 20.000 m³/h
25.452.1105 | 1021-515 | 25.000 m³/h
25.452.1106 | 1021-516 | 30.000 m³/h
25.452.1107 | 1021-517 | 35.000 m³/h
25.452.1108 | 1021-518 | 40.000 m³/h
25.452.1109 | 1021-519 | 45.000 m³/h
25.452.1110 | 1021-520 | 50.000 m³/h
25.452.1111 | 1021-521 | 55.000 m³/h
25.452.1112 | 1021-522 | 60.000 m³/h
25.452.1113 | 1021-523 | 65.000 m³/h
25.452.1114 | 1021-524 | 70.000 m³/h
25.452.1115 | 1021-525 | 75.000 m³/h
25.452.1116 | 1021-526 | 80.000 m³/h
25.452.1117 | 1021-527 | 90.000 m³/h
25.452.1118 | 1021-528 | 100.000 m³/h
25.452.1200 | 1021-550 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.1300 | 1021-600 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.1400 | 1021-700 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar..
25.452.1401 | 1021-701 | 10.000 m³/h
25.452.1402 | 1021-702 | 12.000 m³/h
25.452.1403 | 1021-703 | 16.000 m³/h
25.452.1404 | 1021-704 | 20.000 m³/h
25.452.1405 | 1021-705 | 25.000 m³/h
25.452.1406 | 1021-706 | 30.000 m³/h
25.452.1407 | 1021-707 | 35.000 m³/h
25.452.1408 | 1021-708 | 40.000 m³/h
25.452.1409 | 1021-709 | 45.000 m³/h
25.452.1410 | 1021-710 | 50.000 m³/h
25.452.1411 | 1021-711 | 55.000 m³/h
25.452.1412 | 1021-712 | 60.000 m³/h
25.452.1413 | 1021-713 | 65.000 m³/h
25.452.1414 | 1021-714 | 70.000 m³/h
25.452.1415 | 1021-715 | 75.000 m³/h
25.452.1416 | 1021-716 | 80.000 m³/h
25.452.1417 | 1021-717 | 90.000 m³/h
25.452.1418 | 1021-718 | 100.000 m³/h
25.452.1500 | 1021-750 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.1600 | 1021-800 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.2000 | 1022-000 | Basınçlandırma Fanı: (Ölçü: Ad.) Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması.Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.
25.452.2100 | 1022-100 | Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 500 Pascal akadar.
25.452.2101 | 1022-101 | 2.500 m³/h
25.452.2102 | 1022-102 | 5.000 m³/h
25.452.2103 | 1022-103 | 7.500 m³/h
25.452.2104 | 1022-104 | 10.000 m³/h
25.452.2105 | 1022-105 | 12.500 m³/h
25.452.2106 | 1022-106 | 15.000 m³/h
25.452.2107 | 1022-107 | 20.000 m³/h
25.452.2108 | 1022-108 | 25.000 m³/h
25.452.2109 | 1022-109 | 30.000 m³/h
25.452.2110 | 1022-110 | 35.000 m³/h
25.452.2200 | 1022-200 | Toplam basıncı 750 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.2300 | 1022-300 | Toplam basıncı 1100 paskala kadar; diğer özellikler BFT BFT 25.452.2100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.2400 | 1022-400 | Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 500 paskala kadar.
25.452.2401 | 1022-401 | 2.500 m³/h
25.452.2402 | 1022-402 | 5.000 m³/h
25.452.2403 | 1022-403 | 7.500 m³/h
25.452.2404 | 1022-404 | 10.000 m³/h
25.452.2405 | 1022-405 | 12.500 m³/h
25.452.2406 | 1022-406 | 15.000 m³/h
25.452.2500 | 1022-500 | Toplam basıncı 750 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2400 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.2600 | 1022-600 | Toplam basıncı 1000 paskala kadar;diğer özellikler BFT 25.452.2400 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.3000 | 1022-700 | Fazla Basınç Rahatlatma Damperi: (Ölçü: Ad.) Oransal yaylı veya karşı ağırlıklı damperli, 300mmx600mm boyutların da menfez ve montaj elemanları.
25.455.1000 | 254-000 | KURU HAVA FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.)
25.455.1100 | 254-100 | Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi; (sentetik tip): Aşağıda belirtilen kapasitelerde % 75i 10 mikrondan büyük % 25i 10-01 mikron olan tozlardan havayı % 80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m2 sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn. hızda 40 paskal (4,5 mm.SS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m2 toz yükünde 1,5 m/sn. hız için direnci 72 paskal (8 mm. SS)den az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrala kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızakları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi. Not: 50000 m3/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.
25.455.1101 | 254-101 | 100 - 500 m3/h' lik
25.455.1102 | 254-102 | 501 - 1500 m3/h' lik
25.455.1103 | 254-103 | 1501 - 3000 m3/h' lik
25.455.1104 | 254-104 | 3001 - 5000 m3/h' lik
25.455.1105 | 254-105 | 5001 - 10000 m3/h 'lik
25.455.1106 | 254-106 | 10001 - 20000 m3/h' lik
25.455.1107 | 254-107 | 20001 - 30000 m3/h' lik
25.455.1108 | 254-108 | 30001 - 40000 m3/h'lik
25.455.1109 | 254-109 | 40001 - 50000 m3/h'lik
25.455.1200 | 254-200 | Elemanları temizlenebilen tip, kuru hava filtresi; (madeni veya sentetik tip). Elemanları yıkayıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen kuru hava filtresi; diğer özellikler BFT 25.455.1100 deki gibi olup , montajlı birim fiyatlar % 15 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.455.1300 | 254-300 | Torba filtre: Kimyasal liflerden veya cam yününden imal, dikişli torbalardan meydana gelmiş,aşağıda belirtilen boyutlarda % 90 lara varan miktarda büyüklüğü 10 mikron olan tozlardan havayı koruyacak, .EU-4 veya G4 sınıfı, santral içine montajının kolayca yapılabilmesi için galvanizli sac veya plastik malzemeden imal çerçeveye haiz ilk çalışma basınçları 35-50 Pa arasında değişen torba filtrelerin temini ve yerine montajı . Boyutu (mm) Debi (m3/h)
25.455.1301 | 254-304 | 305 x 305 1100
25.455.1302 | 254-301 | 305 x 610 2200
25.455.1303 | 254-302 | 610 x 305 2200
25.455.1304 | 254-303 | 610 x 610 4300
25.458.1000 | 257-000 | SANTRAL ISITICILARI (PN 6-16 KALİTESİNDE): (Ölçü Ad.)
25.458.1100 | 257-200 | Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 60 °C, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn)
25.458.1101 | 257-201 | (1000 kcal/h) 1,1 kW
25.458.1102 | 257-202 | (5000 kcal/h) 5,5 kW
25.458.1103 | 257-203 | (10000 kcal/h) 11 kW
25.458.1104 | 257-204 | (20000 kcal/h) 22 kW
25.458.1105 | 257-205 | (40000 kcal/h) 44 kW
25.458.1106 | 257-206 | (60000 kcal/h) 66 kW
25.458.1107 | 257-207 | (80000 kcal/h) 88 kW
25.458.1108 | 257-208 | (100000 kcal/h) 110 kW
25.458.1109 | 257-209 | (150000 kcal/h) 165 kW
25.458.1110 | 257-210 | (200000 kcal/h) 220 kW
25.458.1111 | 257-211 | (300000 kcal/h) 330 kW
25.458.2000 | 258-000 | SANTRAL SOĞUTUCULARI: (4 Atmosfer basıncına kadar.): (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)(Ölçü:Ad.)
25.458.2100 | 258-200 | Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu: Fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 15 °C , soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn
25.458.2101 | 258-201 | (500 kcal/h) 0,55 kW
25.458.2102 | 258-202 | (1000 kcal/h) 1,1 kW
25.458.2103 | 258-203 | (2000 kcal/h) 2,2 kW
25.458.2104 | 258-204 | (4000 kcal/h) 4,4 kW
25.458.2105 | 258-205 | (8000 kcal/h) 8,8 kW
25.458.2106 | 258-206 | (12000 kcal/h) 13,2 kW
25.458.2107 | 258-207 | (16000 kcal/h) 17,6 kW
25.458.2108 | 258-208 | (20000 kcal/h) 22 kW
25.458.2109 | 258-209 | (30000 kcal/h) 33 kW
25.458.2110 | 258-210 | (40000 kcal/h) 44 kW
25.458.2111 | 258-211 | (60000 kcal/h) 66 kW
25.458.2112 | 258-212 | (80000 kcal/h) 88 kW
25.458.2113 | 258-213 | (160000 kcal/h) 176 kW
25.458.2114 | 258-214 | (320000 kcal/h) 352 kW
25.458.3000 |  | Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar Direkt genleşmeli (Dx) bataryalar, bakır boru-alüminyum kanattan imal edilmiş, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 378 standartları kapsamında test basıncı prosedürüne uygun olarak, 41.0 bar işletme basınçlı bataryalara 48,0 bar test basıncı uygulanarak , 22,0 bar işletme basınçlı bataryalara minimum 34,0 bar test basıncı uygulanarak sızdırmazlık testi yapılmış , onaylı proje kapasiteleri esas olmak üzere , aşağıdaki batarya kapasiteleri soğutma yükleri referans olmak üzere , batarya hava tarafı hızı en fazla 3,0 m/s, soğutucu akışkan tarafı basınç kaybı en fazla 35 kPa, evaporasyon sıcaklığı 6- 8 °C, hava girişi 35° C % 50 nem, log ΔTm ~18 K için referans alınmıştır.
25.458.3001 |  | Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar
25.458.3002 |  | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar
25.458.3003 |  | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar
25.458.3004 |  | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar
25.458.3005 |  | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar
25.458.3006 |  | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar
25.458.3007 |  | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar
25.458.3008 |  | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar
25.458.3009 |  | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar
25.458.3010 |  | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar
25.458.3100 |  | DX batarya kontrol modülü: Direkt genleşmeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite kapapsitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve yerine montajı.
25.458.3101 |  | Soğutma kapasitesi 28 a KWkadar
25.458.3102 |  | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar
25.458.3103 |  | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar
25.458.3104 |  | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar
25.458.3105 |  | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar
25.458.3106 |  | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar
25.458.3107 |  | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar
25.458.3108 |  | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar
25.458.3109 |  | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar
25.458.3110 |  | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar
25.458.3200 |  | DX batarya Elektronik Genleşme kiti İçinde sensörleri bulunan, fabrikasyon kutulu ve izolelli direkt genleşmeli vanası ile akışkanın miktarını ayarlayan genleşme kitinin çalışır halde teslimi .
25.458.3201 |  | Soğutma kapasitesi 28 a KWkadar
25.458.3202 |  | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar
25.458.3203 |  | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar
25.458.3204 |  | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar
25.458.3205 |  | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar
25.458.3206 |  | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar
25.458.3207 |  | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar
25.458.3208 |  | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar
25.458.3209 |  | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar
25.458.3210 |  | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar
25.458.5000 | 259-000 | NEMLENDİRİCİLER: (Ölçü: Ad.: ).
25.458.5100 | 259-1100 | Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler: Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı.Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası, ayrı bir bölümde kumanda panosu,elektronik kartı, kontaktör ve kablolanması bulunacak, elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak, cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek, ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek,su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri,paslanmaz çelik elektrodu, blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olan buharlı tip nemlendiriciler . Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında,ünite ile birlikte kanal ve klima santralları iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun, nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru, ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda, özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu ile birlikte temini ,yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(kg/h)
25.458.5101 | 259-1101 | 6
25.458.5102 | 259-1102 | 10
25.458.5103 | 259-1103 | 17
25.458.5104 | 259-1104 | 30
25.458.5105 | 259-1105 | 45
25.458.5106 | 259-1106 | 60
25.458.5107 | 259-1107 | 90
25.458.5108 | 259-1109 | 116
25.458.5109 | 259-1108 | 130
25.460.1000 | 260-000 | HAVALANDIRMA ISITMA KLİMA SANTRALİ HÜCRESİ: (Ölçü: m2) Vantilatör, filtre, damperler, ısıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler ve otomatik kontrol cihazlarından gerekenleri fonksiyonlarını icra edebilecekleri şekilde onaylı projesindeki sıra ile sökülmeleri çıkarılmaları için gerekli kolaylıkları bir arada toplayan santral hücresinin temini, yerine montesi, fleksbıl bağlantılarla kanalları titreşim yalıtımı yapılmış olarak döşemeye veya beton kaide üzerine tespiti, boru bağlantılarının flanş veya rakorlarla yapılması, gereken yüzeylerin antipas boya ile iki kat, bilahare santral dış yüzünün istenilen renkte tabanca boyasıyla iki kat boyanması, gereken yüzeylerin içten sese karşı izole edilmesi. -metraja esas olarak klima santral hücresinin dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınacak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayacak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyecektir. -Hücre içindeki ses izolasyonu yapılan izolasyonun özelliğine göre ilgili izolasyon birim fiyatından ayrıca ödenecektir. Hava damperleri BFT 25.472.1400 den ayrıca hesaplanacaktır. (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
25.460.1100 | 260-500 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde: Klima santralı karkası ve köşe parçaları, onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır. İç ve dış cidarları en az 0.5 mm. kalınlığında galvaniz sac olan çift cidarlı, cidarlar arasına fabrikasyon en az 22 mm. kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre. Diğer özellikler BFT 25.460.1000 deki gibidir.
25.460.1200 | 260-600 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, cam yünü veya taş yünü dolgulu modüller yapılması halinde Klima santralı karkası ve köşe parçaları, onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır. Paneller ön boyalı galvanizli sac malzemeden imal edilecek, dış panel sacları ise aşındırıcı etkilerden korumak amaçlı polyester kaplı galvaniz sac malzemeden üretilecek. Tüm paneller, kapılar ve giriş panelleri çift cidarlı olacak. İç ve dış cidarları en az 1 mm kalınlığında galvaniz sac malzemeden imal edilmiş olacak. Paneller santral karkasına dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. İç ve dış paneller arasına 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha yalıtım malzemesi konulacaktır. Diğer özellikleri 25.460.1000 deki gibidir.
25.460.1201 | 260-601 | BFT 25.460.1200 ile aynı özelliklerde; 30 mm’ye kadar cam yünü veya taş yünü ile yalıtımlı hücre
25.460.1202 | 260-602 | BFT 25.460.1200 ile aynı özelliklerde; 60 mm.ye kadar cam yünü veya taş yünü ile yalıtımlı hücre
25.465.1000 | 260-1000 | KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ Ölçü : Ad Rotor tipi ısı geri kazanım hesaplamaları VDI 2071 standardına uygun olarak yapılacaktır. Rotordan geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, hem yaz hem de kış çalışması için duyulur ısı geri kazanım verimleri en az %65 olacaktır. Isı geri kazanım kapasitesinin doğruluğu seçim programı ile onaylanmış olacaktır. Rotorun emiş ve üfleme tarafındaki hava hızları 4 m/s’ yi, basınç kayıpları 220 Pa’ ı geçmeyecektir. Rotor tahriki kayış kasnak sistemi ile yapılacaktır. Rotor ana malzemesi aluminyum, çerçevesi ve diğer bölümleri galvanizli çelik olacaktır. Dolgu, kaseti içinde salınımsız dönecek şekilde üretilmiş olacak; hava akımı dolgu deliklerine %100 paralel akarken, aynı delikler kaset düzlemine 90 derece dik duracak ve hiçbir eğriliğe izin verilmeyecektir. Rotoru oluşturan dilimlerin montajı fabrikada yapılmış olacak ve tek parça halinde sevkedilecektir. Isı geri kazanım üniteleri klima santralı içinde kullanılacak, ünitelerin santral hücreleri tanıma dahil olmayıp, ilgli tanımdan (BFT.25.460.1000) hesaplanacaktır.
25.465.1100 | 260-1100 | Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi Ölçü: Ad. Rotor, dönüş havası içindeki hem duyulur hem de gizli ısıyı geri kazandırabilen , nem transferi en az %20 olacak şekilde imal edilmiş ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
25.465.1101 | 260-1101 | 500-1500 m3/h
25.465.1102 | 260-1102 | 1501-3000 m3/h
25.465.1103 | 260-1103 | 3001-5000 m3/h
25.465.1104 | 260-1104 | 5001-7500 m3/h
25.465.1105 | 260-1105 | 7501-10000 m3/h
25.465.1106 | 260-1106 | 10001-12500 m3/h
25.465.1107 | 260-1107 | 12501-15000 m3/h
25.465.1108 | 260-1108 | 15001-20000 m3/h
25.465.1109 | 260-1109 | 20001-30000 m3/h
25.465.1110 | 260-1110 | 30001-40000 m3/h
25.465.1111 | 260-1111 | 40001-50000 m3/h
25.465.1112 | 260-1112 | 50001-60000 m3/h
25.465.1200 | 260-1200 | Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım (non-higroskopik tip) Ünitesi (Ölçü: Ad.) Rotor, dönüş havası içindeki duyulur ısıyı geri kazandırabilen diğer özellikleri BFT 25.465.1100'de belirtildiği gibi, geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
25.465.1201 | 260-1201 | 500-1500 m3/h
25.465.1202 | 260-1202 | 1501-3000 m3/h
25.465.1203 | 260-1203 | 3001-5000 m3/h
25.465.1204 | 260-1204 | 5001-7500 m3/h
25.465.1205 | 260-1205 | 7501-10000 m3/h
25.465.1206 | 260-1206 | 10001-12500 m3/h
25.465.1207 | 260-1207 | 12501-15000 m3/h
25.465.1208 | 260-1208 | 15001-20000 m3/h
25.465.1209 | 260-1209 | 20001-30000 m3/h
25.465.1210 | 260-1210 | 30001-40000 m3/h
25.465.1211 | 260-1211 | 40001-50000 m3/h
25.465.1212 | 260-1212 | 50001-60000 m3/h
25.465.1300 | 260-1300 | Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi (Ölçü: Ad.) Çapraz akım mantığı ile çalışan ısıgerikazanım eşanjöründen geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, kış çalışmasındaki toplam ısı geri kazanım verimi en az %50 olan, ünitenin emiş ve üfleme tarafındaki basınç kayıpları 250 Pa’ı geçmeyecek şekilde tasarlanmış ısı geri kazanım ünitesinde kullanılan dalgalı veya kabartmalı tip plakaların malzemesi aluminyum, çerçevesi ise galvanizli çelik olacaktır. Diğer özellikleri BFT 25.465.1100'de belirtildiği gibi, ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
25.465.1301 | 260-1301 | 500-1500 m3/h
25.465.1302 | 260-1302 | 1501-3000 m3/h
25.465.1303 | 260-1303 | 3001-5000 m3/h
25.465.1304 | 260-1304 | 5001-7500 m3/h
25.465.1305 | 260-1305 | 7501-10000 m3/h
25.465.1306 | 260-1306 | 10001-12500 m3/h
25.465.1307 | 260-1307 | 12501-15000 m3/h
25.465.1308 | 260-1308 | 15001-20000 m3/h
25.465.1309 | 260-1309 | 20001-30000 m3/h
25.465.1310 | 260-1310 | 30001-40000 m3/h
25.465.1311 | 260-1311 | 40001-50000 m3/h
25.465.1312 | 260-1312 | 50001-60000 m3/h
25.467.1100 | 260-800 | Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Ölçü:Ad.) İç ortamdaki kirli havayı dış ortama bir fan yardımı ile atan, yerine dışarıdan filtrelenmiş taze havayı ayrı bir fan yardımı ile alan ve dış ortama atılan havanın enerjisini içerisinde bulunan Alüminyum plakalı ısı geri kazanım eşanjörü vasıtası ile taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanları ve filtreleri, ısı geri kazanım eşanjörü kopakt yapıda bir kasa içerisinde toplanmış olacaktır. Egzost ve taze hava fanları, ve cihaz CE işaretli olacak, Isı geri kazanım eşanjörleri TS EN 308 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış olacaktır. Cihazlarda kullanılan fitreler TS EN ISO 16890 standardına göre G3 ve üzeri sınıfta basınç kayıpları 30 Pa’ı geçmeyecektir. Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları Binalarda Enerji performansı Yönetmeliği’nin 17. Madde 10. Bölümünde açıklanan hususlara göre, TS EN308 standardına uygun yapılacak ölçümlerde minimum %50 verim değerini sağlayacak ve cihazların geçiş mevsimlerinde enerji ekonomisi sağlamak için, iç ortam, dış ortam ve kullanıcının ayar sıcaklığına göre çalışan by-pass düzeneğine sahip olacaktır. By-pass damperi cihaz kapalı konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya istenmeyen hava akışını engelleyecek şekilde bir motor tarafından tahrik edilmiş olacaktır. Cihazlar yoğuşma olasılığına, ısı kaçağına ve ses oluşumuna karşı içlerinden izole edilmiş olmalıdır. İzole malzemesi cihazın kasasına, kendinden sökülmeyecek şekilde bağlanmış veya izolasyonu içinde çift cidarlı olmalıdır. Donma termostatlı koruması olan cihazın, kumanda paneli ile birlikte yerine montajı yapılacaktır. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
25.467.1101 | 260-801 | 500 m3/h
25.467.1102 | 260-802 | 1000 m3/h
25.467.1103 | 260-803 | 1500 m3/h
25.467.1104 | 260-804 | 2000 m3/h
25.467.1105 | 260-805 | 3000 m3/h
25.467.1106 | 260-806 | 4000 m3/h
25.467.1200 | 260-820 | Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri Tavan Isı geri kazanım cihazları ile kullanılmak üzere Cihaz Kontrol paneli ile kumanda edilebilir tipte
25.467.1201 | 260-821 | 2000 W
25.467.1202 | 260-822 | 3000 W
25.467.1203 | 260-823 | 4000 W
25.467.1204 | 260-824 | 6000 W
25.467.1205 | 260-825 | 9000 W
25.467.1206 | 260-826 | 12000 W
25.467.2000 |  | HAVA PERDELERİ Cihazlar, yer seviyesinde minimum 2,5-3 m/s hava hızını sağlamalı, ısıtıcılı modellerde aşırı ısınmaya karşı cihazı kapatan termik koruma sistemi bulunmalıdır. Cihaz gövdesi ve panjurları elektrostatik boyalı sacdan veya polikarbon malzemeden imal edilmeli, sessiz ve yüksek verimle çalışan, çapraz esintili, ısıya dayanıklı özel imal plastik veya alüminyum fan pervanesi kullanılmalıdır. Fan ve cihazlarda balans ve titreşim testleri yapılmış olmalıdır. Enerji besleme kutusu cihazın üzerinde yer almalı ve cihaz kumandası, açma-kapama fonksiyonu, fan hız devir ayarları ile ısıtıcı kademelerinin kontrolünü sağlamalıdır. Elektronik kart, arıza uyarısı, açma-kapama kontrolleri, ısıtıcı kademeleri ve hava hızı kontrolü gibi çalışma özelliklerini içerecek şekilde programlanmalıdır. Hava perdesi, TS EN 60335-2-30 ve TS EN 60335-2-80 standartlarına uygun olmalı veya CE işaretine sahip olmalıdır. Cihaz, nakliye, montaj elemanları ve işçilik dâhil çalışır durumda teslim edilecektir.
25.467.2100 |  | Kapı genişliği 1 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri
25.467.2101 |  | 1400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip
25.467.2102 |  | 2400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip
25.467.2103 |  | 3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip
25.467.2200 |  | Kapı genişliği 1,5 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri
25.467.2201 |  | 2400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip
25.467.2202 |  | 3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip
25.467.2203 |  | 4200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip
25.467.2300 |  | Kapı genişliği 2 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri
25.467.2301 |  | 2800 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip
25.467.2302 |  | 4800 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip
25.467.4000 |  | Isıtıcı ilavesi Isıtıcı elemanlar uzun ömürlü, AISI 304 kalite paslanmaz sarımlı tüp rezistanslar olacaktır . Maksimum ısıtıcı kapasitesi esas alınacaktır .
25.467.4001 |  | 10 KW a kadar
25.467.4002 |  | 10- 12 KW' a kadar
25.467.4003 |  | 12- 15 KW 'a kadar
25.467.4004 |  | 15 - 18 KW 'a kadar
25.467.4005 |  | 18-20 KW a kadar
25.467.4006 |  | 20 - 24 KW a kadar
25.470.1000 | 261-000 | HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü m2)
25.470.1100 | 261-150 | Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması : Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda üretilecek, kendinden flanşlı yada kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi ,kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar ( vane ) konması, cihazlara ve apareylere bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir.
25.470.1101 | 261-151 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil ) olanlarda 0,60 mm.
25.470.1102 | 261-152 | En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm
25.470.1103 | 261-153 | En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm.
25.470.1104 | 261-154 | En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm.
25.470.1200 | 261-250 | Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması: TS EN 12237 ye uygun DX 51 D+Z 275 gr/m2 çinko kaplı şerit rulo galvanizli sacın özel makinesinde S tipi spiral kenetleme yöntemi ile yuvarlak kanal haline getirilmesi, sızdırmazlık temin edecek contalı fittings parçaları ile montajı, kelepçe, vidalı askı çubukları ve benzeri askı elemanları ile standardına uygun olarak tavan yada duvara tespit edilmesi.TS-EN 1507 standardına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
25.470.1201 | 261-251 | Ø 160 mm e kadar 0,50 mm
25.470.1202 | 261-252 | Ø 315 mm e kadar 0,60 mm
25.470.1203 | 261-253 | Ø 800 mm e kadar 0,80 mm
25.470.1204 | 261-254 | Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm
25.470.1205 | 261-255 | Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm
25.470.1300 | 261-750 | Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması: Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı yada kendinden mastikli flanşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun
25.470.1301 | 261-751 | En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm.
25.470.1302 | 261-752 | En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm.
25.470.1303 | 261-753 | En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm.
25.470.1304 | 261-754 | En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm.
25.470.1305 | 261-755 | En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm.
25.470.1306 | 261-756 | En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm.
25.470.1307 | 261-757 | En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm.
25.470.1400 |  | Siyah(DKP) Sacdan Hava Kanalı : (Ölçü: m²) TS EN 10130' a uygun (DKP) sacdan, dikdörtgen veya yuvarlak kesitli, tüm birleştirmeleri kaynaklı, duman sızdırmaz, dışarıdan çinko bakımından zengin yüksek ısıya dayanıklı boya ile bir kat boyalı, flanş bağlantılı, projesine ve teknik şartnamesine uygun kanalların temini ve montajı. Civata ve/veya G klips sıkıştırma parçaları kullanılarak uygun aralıklarla montaj yapılacaktır.
25.470.1410 |  | 2 mm kalınlığında siyah sacdan hava kanalı
25.470.1411 |  | 2,5 mm kalınlığında siyah sacdan hava kanalı
25.470.1580 |  | Yangına Dayanıklı (duman atım) Kanal EI 60: (Ölçü: m²) 60 dakika yangına dayanıklı, TS EN 1366-1 standardına uygun olarak A Tipi ve B Tipi kanal testlerinden başarıyla geçmiş, akredite kuruluşlarca onaylanmış, projesine ve şartnamesine uygun yangına dayanıklı duman atım kanalları, aşağıda belirtilen özelliklerle temin edilecek ve montajı yapılacaktır:1,2 mm kalınlığında galvanizli çelik kanal,4 cm kalınlığında rabitz telli taş yünü yalıtımı,Üzerine alüminyum veya galvanizli sac kaplama yapılacaktır.Yangına dayanıklı contalar ve mastikler ile kanal montajı gerçekleştirilecektir. Montaj işlemi, yangın güvenliği standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yapılacaktır.
25.470.1590 |  | Yangına Dayanıklı (duman atım) Kanal EI 120: (Ölçü: m²) 120 dakika yangına dayanıklı, TS EN 1366-1 standardına uygun olarak A Tipi ve B Tipi kanal testlerinden başarıyla geçmiş, akredite kuruluşlarca onaylanmış, projesine ve şartnamesine uygun yangına dayanıklı duman atım kanalları aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: 2 mm kalınlığında siyah sac kanal, 7 cm kalınlığında rabitz telli taş yünü yalıtımı, Üzerine alüminyum veya galvanizli sac kaplama yapılacaktır. Yangına dayanıklı contalar ve mastikler ile montaj işlemi gerçekleştirilecektir. Montaj, yangın güvenliği standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.
25.470.1600 | 261-800 | Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması: İki yüzeyi alüminyum film kaplı, hücre PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) yalıtım malzemeli (En Fazla l =0,025 W/mK), 50± 5 kg/m³ yoğunlukta, 1300 Pa basınç dayanımında, gizli alüminyum flanşlı, PVC sürgülü bağlantı flanşlı, TS EN 1507 standardına göre class C sızdırmazlığına, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği istenen şartlara uygun, (En zor alevlenici) TS EN 13501-1 e göre yanıcılık sınıfı belgeli, (TS) EN 13403 e uygun kanalların, birleştirme köşe noktalarında özel mastik ve PVC kapaklı ve sistemde bulunan damper, menfez vb elemanlara bağlantılarını yapılabilen özel bağlantı profilleri ile birlikte, tespit malzemesi dahil imal ve montajı. Askı tespit için uygun ölçülerde köşebent kullanılacak, vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir.
25.470.1601 | 261-801 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
25.470.1602 | 261-802 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
25.470.1603 | 261-803 | 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
25.470.1700 | 261-900 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı Havalandırma kanalı imalatında kullanılacak olan ön izoleli Al, gofrajlı paneller PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) dolgu malzemeli olacak, tüm özellikler TS EN 13403 standartlarında, panelin dış yüzeyi gofrajlı alüminyum, hava akımının geçtiği iç yüzey anti oksidan etkili etken madde veya Gümüş-İyonla kaplı ISO 22196 veya ASTM (Uluslar arası Amerikan Standartları) testlerle Akredite kurumlarca, antimikrobiyal / antibakteriyel etkinlik testleriyle onaylanmış olacaktır. Ayrıca havalandırma kanalını tamamlayıcı flanş bağlantılarıda aynı özellikte olacaktır. Kanalların diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
25.470.1701 | 261-901 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı en az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1700'e uygun olacaktır.
25.470.1702 | 261-902 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı en az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1700'e uygun olacaktır.
25.470.1703 | 261-903 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1700'e uygun olacaktır.
25.470.1800 |  | Kumaş Hava Kanalı: (Ölçü: m.:) Üfleme kanallarında pozitif basınçta kullanılmak üzere , -17,8 - +80 aralığında sıcaklıklarda kulaanılabilen , azami 500 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 10 m/sn. hava hızına göre dizayn edilmiş , EN 13501-1:2009 yangına tepki standartlarına göre B-s1, d0 sınıfının standartlarını karşılayan, EN ISO 12127:1997 standartına uygun, en az 220 g/m² yoğunlukta, EN ISO 5084:1996 standartına uygun en az 0,3 mm kalınlığında, EN ISO 9237:1995 standartına uygun olarak +/- 5% geçirgenlik toleransına sahip, EN ISO 5077 standartına uygun olarak 40°C de yıkma sonrasında maksimum 0,5% çekme-büzülme toleransına sahip, kumaştan üretilen kumaş hava kanallarının dengelemesi yapılmış bir şekilde ve sisteme uygun askı malzemesi ile birlikte işyerine teslimi, kanallar fermuarlarla birleştirilecek, fermuar aralıkları, parçaların endüstriyel çamaşır makinelerinde yıkanabilmesine olanak sağlayacak sıklıkta, en fazla 10 metre olacaktır. Deliklerin zamanla liflenmeyecek, çapı / aralığı değişmeyecek şekilde lazerle açılmış delikler veya nozullar kullanılması gereklidir. Askı sistemi anodize alüminyum raylı veya paslanmaz çelik halatlı olmalıdır. Malzemeler , insan ve çevre sağlığına uygun olduğu belgelendirilecektir .
25.470.1810 |  | Çapı 200 dan 314 e kadar Tek askılı
25.470.1811 |  | Çapı 315 dan 449 e kadar Tek askılı
25.470.1812 |  | Çapı 450 dan 599 e kadar Tek askılı
25.470.1813 |  | Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı
25.470.1814 |  | Çapı 750 dan 949 e kadar çift askılı
25.470.1815 |  | Çapı 950 dan 1149 e kadar çift askılı
25.470.1816 |  | Çapı 1150 dan 1349 e kadar çift askılı
25.470.1817 |  | Çapı 1350 dan 1600 e kadar çift askılı
25.470.1820 |  | Kanal üzerindeki Nozul (Ölçü adet ) Çap aralığı :
25.470.1821 |  | 12 mm - 20 mm
25.470.1822 |  | 20 mm - 30 mm
25.470.1823 |  | 30 mm - 40 mm
25.470.1824 |  | 40-60
25.470.1825 |  | 60-80
25.470.1826 |  | 80-120
25.470.1827 |  | 120-180
25.470.5100 | 261-400 | Esnek (flexible) Yalıtımsız Hava Kanallar
25.470.5101 | 261-401 | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları En az 90 mikron kalınlığında alaşımlı alüminyum şeritlerin ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilen -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +2000 pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı.
25.470.5102 | 261-403 | Paslanmaz çelikten yarı esnek hava kanalları; En az 100 mikron kalınlığında 316 L kalite paslanmaz çelik şeritlerin ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilen -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +12500 pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı.
25.470.5103 | 261-408 | Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli çelik tel üzerine, uygun kalınlıkta alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30⁰C ile +150⁰C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 30m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ”; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımsız tam esnek hava kanalı temini ve yerine montajı.
25.470.5104 | 261-450 | Hijyenik alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip , Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, TS EN 13501-1'e göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ”; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, hijyenik alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalı temini ve yerine montajı .
25.470.5200 | 261-500 | Yalıtımlı bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı.
25.470.5201 | 261-501 | Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları . En az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin Ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +2000 pa kullanım basıncına mukavim , içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen , 16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile yalıtılmış, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ”; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımlı yarı esnek hava kanalı temini ve montajı.
25.470.5202 | 261-503 | Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30⁰C ile +150⁰C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim , içinden en fazla 30 m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum , tam esnek ,16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile izole edildikten sonra sonra alüminyum polyester laminasyonlu malzeme ile ceketlenmiş, TS EN 13501-1 göre ,“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş , ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
25.470.5203 | 261-550 | Cam yünü ile ısı yalıtımlı Hijyenik Alüminyum-Polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, iç kanalın üzerine en az 16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile izole edildikten sonra sonra alüminyum polyester laminasyonlu malzeme ile ceketlenmiş, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş , ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
25.470.5204 | 261-600 | Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi: (%) BFT 25.470.5100 ve 25.470.5200 deki bükülebilir boruların birbirine montajı için gerekli T, çatal, manşon, redüksiyon vb. gibi montaj malzemelerinin galvanizli sacdan veya polipropilen malzemeden imal edilmiş olarak temini yerine montajı.
25.472.1000 | 262-000 | Kontrol Kapakları : (Ölçü: Ad.: ) Ana kanallar üzerine gerekli kısımlarda takriben aşağıda belirtilen ölçü ve konstrüksiyonda kontrol kapağı yapılarak sızdırmaz şekilde kanala monte edilmesi birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı.
25.472.1100 | 262-100 | Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu: (Tip projesine uygun olacaktır)
25.472.1101 | 262-102 | 20x30 cm.
25.472.1102 | 262-101 | 40x50 cm.
25.472.1200 | 262-200 | Kontrol kapağı, izoleli , kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı: (Tip projesine uygun olacaktır.)
25.472.1201 | 262-202 | 20x30 cm.
25.472.1202 | 262-201 | 40x50 cm.
25.472.1300 | 263-200 | Kolon klapeleri: (Ölçü: Ad.:) Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden her ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme, işçilik ve montajı dahil .
25.472.1301 | 263-201 | 0,04 m2'ye kadar
25.472.1302 | 263-202 | 0,06 m2'ye kadar
25.472.1303 | 263-203 | 0,08 m2'ye kadar
25.472.1304 | 263-204 | 0,10 m2'ye kadar
25.472.1305 | 263-205 | 0,12 m2 ve daha yukarısı
25.472.1400 | 263-000 | Hava Damperleri : (Ölçü: m2) Onanlı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere, bilyalı ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan müteşekkil, tahrik mekanizması, galvanizli sac çerçevesi, birleştirme ve tespit malzemesi dahil yerine montajı.
25.472.1401 | 263-101 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1402 | 263-102 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1403 | 263-103 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1404 | 263-104 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1405 | 263-105 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1406 | 263-106 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
2 m2den büyük olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır.
25.472.1500 | 263-300 | Contalı alüminyum hava damperleri (Ölçü: m2). Onanlı projesine göre, bronz kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel alaşımlı alüminyum dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde asgari direnç sağlayacak aerodinamik yapıya sahip alüminyum profillerden oluşmuş damper kanatları üzerindeki yuvalara ve yerleştirilmiş özel contalar vasıtası ile hava sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması galvanizli sac çerçevesi bilcümle birleştirme ve tespit malzemeleri dahil yerine montajı
25.472.1501 | 263-301 | 0,10 m2'ye kadar
25.472.1502 | 263-302 | 0,25 m2'ye kadar
25.472.1503 | 263-303 | 0,50 m2'ye kadar
25.472.1504 | 263-304 | 1,00 m2'ye kadar
25.472.1505 | 263-305 | 1,50 m2'ye kadar
25.472.1506 | 263-306 | 2,00 m2'ye kadar
2,00 m2’den daha büyük damperler 2 grup halinde olabilecektir.
25.472.2100 | 263-400 | Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650 ) (Ölçü:m²) Onaylı projesine uygun , galvaniz saçtan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366-2 standardına göre testleri yapılmış ve TS EN 13501-3 A1 standardında belirtilen kriterlere göre en az El 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, 72 ºC'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, sigortalı yangın damperinin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.472.2101 | 263-401 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2102 | 263-402 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2103 | 263-403 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2104 | 263-404 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2105 | 263-405 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2106 | 263-406 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2107 | 263-407 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2200 | 263-500 | Servomotorlu Yangın Damperi: (TS EN 15650 ) (Ölçü:m²) Onaylı projesine uygun , galvaniz saçtan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366-2 standartlına göre testleri yapılmış ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre en az El 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, elektro-termal sigorta elemanlı, yay geri dönüşlü servomotorlu sistemle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, servomotorlu yangın damperinin işyerinde temini, tüm bağlantılarının yapılarak yerine montajı.
25.472.2201 | 263-501 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2202 | 263-502 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2203 | 263-503 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2204 | 263-504 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2205 | 263-505 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2206 | 263-506 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2207 | 263-507 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.475.1000 | 267-000 | MENFEZLER: (Ölçü: Ad.)
25.475.1100 | 267-100 | Dağıtıcı menfez (çift sıra kanatlı) Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, çift sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte çalışır halde teslimi.
25.475.1101 | 267-101 | 100- 500 cm2
25.475.1102 | 267-102 | 501-1000 cm2
25.475.1103 | 267-103 | 1001-1600 cm2
25.475.1104 | 267-104 | 1601-2500 cm2
25.475.1105 | 267-105 | 2501-3600 cm2
25.475.1106 | 267-106 | 3601-4500 cm2
25.475.1200 | 267-200 | Toplayıcı menfez (Tek sıra kanatlı) Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, tek sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte ,yerine montajı yapılıp çalışır halde teslimi .
25.475.1201 | 267-201 | 100- 500 cm2
25.475.1202 | 267-202 | 501-1000 cm2
25.475.1203 | 267-203 | 1001-1600 cm2
25.475.1204 | 267-204 | 1601-2500 cm2
25.475.1205 | 267-205 | 2501-3600 cm2
25.475.1206 | 267-206 | 3601-4500 cm2
25.475.1300 | 267-400 | Sabit kanatlı (lineer) Menfez Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, sabit kanatlı , istenilen renkte boyalı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte, çalışır halde teslimi .
25.475.1301 | 267-401 | 500 cm2 ye kadar
25.475.1302 | 267-402 | 1000 cm2.ye kadar
25.475.1303 | 267-403 | 1600 cm2.ye kadar
25.475.1304 | 267-404 | 2500 cm2.ye kadar
25.475.1305 | 267-405 | 3600 cm2.ye kadar
25.475.1306 | 267-406 | 4500 cm2 ye kadar
25.475.4000 | 268-000 | ANEMOSTAD: (Ölçü: Ad.)
25.475.4100 | 268-100 | Kanat aralar sabit dairsel şekilli Alüminyum anemostat Alüminyumdan imal edilmiş , difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş , yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu , esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan, dairesel anemostadın yerine montajı . Boyun Çapı
25.475.4101 | 268-101 | 6"-15 cm.ye kadar
25.475.4102 | 268-102 | 8"-20 cm.ye kadar
25.475.4103 | 268-103 | 10"-25 cm.ye kadar
25.475.4104 | 268-104 | 12"-30 cm.ye kadar
25.475.4105 | 268-105 | 14"-35 cm.ye kadar
25.475.4106 | 268-106 | 16"-40 cm.ye kadar
25.475.4107 | 268-107 | 18"-45 cm.ye kadar
25.475.4108 | 268-108 | 20"-50 cm.ye kadar
25.475.4200 | 268-200 | Kanat aralar sabit dairsel şekilli DKP/Gazlvanizli sacdan anemostat DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan dairesel anemostadın yerine montajı . Boyun Çapı
25.475.4201 | 268-201 | 6"-15 cm.ye kadar
25.475.4202 | 268-202 | 8"-20 cm.ye kadar
25.475.4203 | 268-203 | 10"-25 cm.ye kadar
25.475.4204 | 268-204 | 12"-30 cm.ye kadar
25.475.4205 | 268-205 | 14"-35 cm.ye kadar
25.475.4206 | 268-206 | 16"-40 cm.ye kadar
25.475.4207 | 268-207 | 18"-45 cm.ye kadar
25.475.4208 | 268-208 | 20"-50 cm.ye kadar
25.475.4300 |  | Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat Alüminyumdan imal edilmiş , difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş , yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir , elektrostatik toz boyalı , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu ,esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare anemostadın yerine montajı . (Ölçüler yaklaşık olup , 10 mm farklılık gösterebilir )
25.475.4301 |  | 150x 150
25.475.4302 |  | 225x 225
25.475.4303 |  | 300x 300
25.475.4304 |  | 375x 375
25.475.4305 |  | 450x 450
25.475.4306 |  | 525x 525
25.475.4307 |  | 600x 600
25.475.4400 |  | Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat DKP ya da Galvanizli sacdam imal edilmiş ,elektrostatik toz boyalı, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşacak , yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir olacak , 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu ,esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare anemostadın yerine montajı . (Ölçüler takribi olup , 10 mm farklılık gösterebilir )
25.475.4401 |  | 150x 150
25.475.4402 |  | 225x 225
25.475.4403 |  | 300x 300
25.475.4404 |  | 375x 375
25.475.4405 |  | 450x 450
25.475.4406 |  | 525x 525
25.475.4407 |  | 600x 600
25.475.6000 | 268-300 | Üfleme Anemostat/Menfez damperi Alümünyum veya sacdan, imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı , anemostat ya da menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir, zıt kanatlı damperin temini, yerine montajı
25.475.6001 | 268-301 | 100- 500 cm2
25.475.6002 | 268-302 | 501- 1000 cm2
25.475.6003 | 268-303 | 1001- 1600 cm2
25.475.6004 | 268-304 | 1601- 2500 cm2
25.475.6005 | 268-305 | 2501- 3600 cm2
25.475.6006 | 268-306 | 3601- 4500 cm2
25.475.6200 | 267-300 | Emiş Anemostat/Menfez damperi Alümünyum veya sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı ,anemostat ya da menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatlı damperin temini, yerine montajı.
25.475.6201 | 267-301 | 100- 500 cm2
25.475.6202 | 267-302 | 501-1000 cm2
25.475.6203 | 267-303 | 1001-1600 cm2
25.475.6204 | 267-304 | 1601-2500 cm2
25.475.6205 | 267-305 | 2501-3600 cm2
25.475.6206 | 267-306 | 3601-4500 cm2
25.475.6500 | 268-900 | Gemici Tipi anemostat (Ölçü:Ad.) Banyo ve W.C. Hava emişleri için , aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş fırın boyalı olan , gemici tipi anemostatların iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
25.475.6501 | 268-901 | ø 100 mm
25.475.6502 | 268-902 | ø 125 mm
25.475.6503 | 268-903 | ø 150 mm
25.475.6504 | 268-904 | ø 200 mm
25.475.7100 | 268-500 | Lineer (Slot) Difüzörler (Ölçü : m) Onaylı projesine göre ; alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları , slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzeör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi.
25.475.7101 | 268-501 | Bir Slotlu lineer difuzör
25.475.7102 | 268-502 | İki Slotlu lineer difuzör
25.475.7103 | 268-503 | Üç Slotlu lineer difuzör
25.475.7104 | 268-504 | Dört Slotlu lineer difuzör
25.475.7200 | 268-700 | Türbülanslı (Swril) tip difüzörler (Ölçü :Ad) DKP sac malzemeden üretilmiş, yüzey temizleme işlemini takiben fosfatlama işlemine tabi tutulmuş , elektrostatik toz boya ile boyanmış , ısıtma ve soğutma şartlarında en uygun üfleme formunu sağlayacak şekilde ayarlanabilen plastik kanatlı olan, dirfüzör kutusu 0,6 mm galvanizli sacdan imal edilen ,tavan montaj için üzerinde dört adet bağlantı elemanı bulunan, kutusu içeriden en az 6 mm kalınlıkta akustik izole ile izole edilmiş olan 4 metre ye kadar üfleme için imal edilmiş difüzörün temini çalışır halde yerine montajı.
25.475.7201 | 268-701 | 300x300 mm
25.475.7202 | 268-702 | 400x400 mm
25.475.7203 | 268-703 | 500x500 mm
25.475.7204 | 268-704 | 600x600 mm
25.475.8100 | 269-000 | PANJUR: (Ölçü: m2.). Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı, vb. teferruatı dahil, tam ve tekmil.
25.475.8101 | 269-101 | Galvanizli sacdan
25.475.8102 | 269-103 | Alüminyumdan
25.475.8200 | 270-000 | TEL KAFES: (Ölçü: m2.) Menfezlere takılmak üzere en az 1ø mm.lik galvanizli telden tel kafesin temini, çerçevesi ve yerine montajı dahil tam ve tekmil.
25.475.8300 | 271-000 | JALUZİ (Havalandırma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere) (Ölçü: m2.). Havalandırma sistemlerinde, onaylı projesine uygun olarak, tek yönlü hava akışını sağlayan, sisteminin çalışmadığı durumlarda hava akışını haraketli kanaltları vasıtası ile kesen jaluzinin temini , yerine montajı.
25.475.8301 | 271-100 | Galvanizli sacdan jaluzi
25.475.8302 | 271-200 | Alüminyumdan jaluzi
25.480.1000 | 264-000 | SES ABSORBERLERİ: (Ölçü: m2)
25.480.1100 | 264-300 | Ses yutumlu Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine perforeli alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30⁰C ile +150⁰C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim , içinden en fazla 30 m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum , tam esnek ,16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile izole edildikten sonra alüminyum polyester laminasyonlu malzeme ile ceketlenmiş, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş ve ayrıca ses yutum özellikleri laboratuvarlarca raporlanmış ısı ve ses yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
25.480.1200 | 264-400 | Kulisli tip ses absorberleri : Ses sönümleme absorberi klima ve havalandırma sistemlerinde oluşan gürültüyü önlemek amaçlı, hava kanalı içine, kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak, aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek şekilde olup ses yutum prensiplerine uygun şekilde imal edilen, fan gürültüsünü sönümleyen ve aralarında en çok 20 cm mesafe olan düz ses emici elemanlardan oluşan, sönümleme elemanları inorganik yanmaz mineral yünü olan, yüzeyi dokunmuş neme ve aşınmaya dayanıklı malzemeden olan, dolgu olarak 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levhalardan oluşan, yüzeyi 12 m/sn.lik hava hızına kadar olabilecek partikül aşınmalarını önleyecek şekilde cam tülü ile kaplanmış, DIN 4102 normuna uygun A sınıfı yanmaz yalıtım malzemeleri ile 0,65 mm bükümlü galvaniz saçtan kuşaklanacaktır; ödemede her kulisin dışarıdan görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak alan hesaplanacak ve kullanılan kulis sayısı ile çarpılarak bulunacaktır.
25.480.1201 | 264-401 | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında
25.480.1202 | 264-402 | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında
25.480.1300 | 265-000 | KANAL İZOLESİ: (Ölçü: m2: ) Hava kanallarının aşağıda belirtilen kalınlıkta ve özellikteki levhalarla izolesi, köşelerin köşebentlerle takviyesi, 03-04 m. ara ile çemberlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dahil..
25.480.1301 | 265-100/A | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1302 | 265-200/B | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1303 | 265-300/C | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1304 | 265-400/D | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1400 | 265-500 | Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m2) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, bir yüzü aluminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşyünü levhalarla hava kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.
25.480.1401 | 265-503 | 5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte
25.480.1402 | 265-501 | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1403 | 265-506 | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1404 | 265-507 | 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1405 | 265-502 | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1406 | 265-504 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1407 | 265-508 | 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1408 | 265-509 | 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1409 | 265-505 | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1500 | 265-600 | Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı: (Ölçü: m²) TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0ºC'de en az 0.040 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 7000 en az B, s3-d0 olan, elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levhalarının ek yerlerinin kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya, UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç) Not : Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir. Kalınlık
25.480.1501 | 265-601 | 9 mm Levha
25.480.1502 | 265-602 | 13 mm Levha
25.480.1503 | 265-603 | 19 mm Levha
25.480.1504 | 265-604 | 25 mm Levha
25.480.1505 | 265-605 | 32 mm Levha
25.480.1506 | 265-606 | 40 mm Levha
25.480.1507 | 265-607 | 50 mm Levha
25.480.1600 | 265-700 | Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m²) TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0ºC'de ≤ 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 7.000, yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 250 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması. Levha genişliği Et Kalınlığı
25.480.1601 | 265-701 | 1000 9 mm
25.480.1602 | 265-702 | 1000 13 mm
25.480.1603 | 265-703 | 1000 19 mm
25.480.1604 | 265-704 | 1000 25 mm
25.480.1605 | 265-705 | 1000 32 mm
25.480.1606 | 265-706 | 1000 40 mm
25.480.1607 | 265-707 | 1000 50 mm
25.480.1700 | 265-800 | Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m².) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan kaplamasız polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m2.sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant veya ip takviyeli PVC bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhalarının dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç) Not : Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir. Et Kalınlığı
25.480.1701 | 265-802 | 10 mm.
25.480.1702 | 265-803 | 15 mm.
25.480.1703 | 265-804 | 20 mm.
25.480.1704 | 265-805 | 30 mm.
25.480.1750 | 265-900 | Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m².) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) en az 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan bir yüzü en az 25 mikron kalınlığında alümyum folyo kaplı polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m2.sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin kalınlıktaki kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. Et Kalınlığı
25.480.1751 | 265-902 | 10 mm.
25.480.1752 | 265-903 | 15 mm.
25.480.1753 | 265-904 | 20 mm.
25.480.1754 | 265-905 | 30 mm.
25.480.1800 | 265-1000 | Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum Folyo Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m².) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0ºC'de en az 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 50 ila 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması. Not : Dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine, dış etkenlerden korunmak için sac kaplama yapılacak ve BFT 25.400.9000'den ödeme yapılacaktır. Levha genişliği Et Kalınlığı
25.480.1801 | 265-1001 | 1000 9
25.480.1802 | 265-1002 | 1000 13
25.480.1803 | 265-1003 | 1000 19
25.480.1804 | 265-1004 | 1000 25
25.480.1805 | 265-1005 | 1000 32
25.480.1806 | 265-1006 | 1000 40
25.480.1807 | 265-1007 | 1000 50
25.480.1850 | 265-2000 | Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı: Isıl iletkenliği 0°C'de λ≤0,40 W/m.K (TS EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥7000 (TS EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m³, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü alüminyum folyo ile kaplanmış, ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85°C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımı yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 140 mikron kalınlıktaki, 35/50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası kullanılmaz. Yukarıda verilen yangın sınıfı ile m ve l değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır. Levha Genişliği (mm) Et kalınlığı(mm)
25.480.1851 | 265-2001 | 1000 10
25.480.1852 | 265-2002 | 1000 13
25.480.1853 | 265-2003 | 1000 19
25.480.1854 | 265-2004 | 1000 25
25.480.1855 | 265-2005 | 1000 32
25.480.1856 | 265-2006 | 1000 40
25.480.1857 | 265-2007 | 1000 50
25.480.2000 | 266-000 | AKUSTİK YALITIM: (Ölçü: m2: ). Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalların ses sönümlemesi için iç kısımlarının tip detay resimlerinde gösterildiği şekilde, yalıtım malzemesi ile gerekli kalınlıkta yalıtımı, uygulama için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil.
25.480.2100 | 266-400 | Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı: (Ölçü: m2.) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalları ses sönümlemesi için, kanal iç yüzeylerinin toz ve yağ pisliklerinden temizlenmesi, kendi genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra, kanal boyundan ise, 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü fabrikasyon akrilen kaplanmış cam yünü şilte veya cam tülü kaplanmış cam yünü levha veya taş yünü levhaların, akrilen veya cam tülü kaplı yüzeyi içe gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.
25.480.2101 | 266-407 | 1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte
25.480.2102 | 266-404 | 2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte
25.480.2103 | 266-401 | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
25.480.2104 | 266-402 | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
25.480.2105 | 266-403 | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
25.480.2106 | 266-405 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha
25.480.2107 | 266-406 | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha
25.480.2200 | 266-500 | Poliüretan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması: (Ölçü: m2). Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönümlü, TS EN 13501-1+A1 'e göre yangına tepki sınıfı C olan ve ısı iletkenlik katsayısı λ (40ºC) ≤ 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, iş yerinde temini ve montajının yapılması. Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve λ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Yalıtım kalınlığı
25.480.2201 | 266-501 | 6 mm.
25.480.2202 | 266-502 | 10 mm.
25.480.2203 | 266-503 | 15 mm.
25.480.2204 | 266-504 | 20 mm.
25.480.2205 | 266-505 | 25 mm.
25.485.1000 | 167-1000 | FAN COİL CİHAZLARI (Ölçü: ad) ​Isıtma ve soğutmada kullanılabilen , 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır. NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.
25.485.1100 | 167-1100 | Kasetli Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı
25.485.1101 | 167-1101 | 3000 Kcal/h
25.485.1102 | 167-1102 | 4000 Kcal/h
25.485.1103 | 167-1103 | 5000 Kcal/h
25.485.1104 | 167-1104 | 6000 Kcal/h
25.485.1105 | 167-1105 | 7000 Kcal/h
25.485.1106 | 167-1106 | 8000 Kcal/h
25.485.1107 | 167-1107 | 10000 Kcal/h
25.485.1108 | 167-1108 | 12500 Kcal/h
25.485.1109 | 167-1109 | 15000 Kcal/h
25.485.1110 | 167-1110 | 17500 Kcal/h
25.485.1111 | 167-1111 | 20000 Kcal/h
25.485.1200 | 167-1200 | Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazi
25.485.1201 | 167-1201 | 3000 kcal/h
25.485.1202 | 167-1202 | 4000 kcal/h
25.485.1203 | 167-1203 | 5000 kcal/h
25.485.1204 | 167-1204 | 6000 kcal/h
25.485.1205 | 167-1205 | 7000 kcal/h
25.485.1206 | 167-1206 | 8000 kcal/h
25.485.1207 | 167-1207 | 10000 kcal/h
25.485.1208 | 167-1208 | 12500 kcal/h
25.485.1209 | 167-1209 | 15000 kcal/h
25.485.1210 | 167-1210 | 17500 kcal/h
25.485.1211 | 167-1211 | 20000 kcal/h
25.485.1300 | 167-1300 | Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı Cihazın tavasında yoğuşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlıyabilmesi için cihaz yüksekliği 300 mm'den daha fazla olmayacaktır. Cihazin diğer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.
25.485.1301 | 167-1302 | 4000 kcal/h
25.485.1302 | 167-1303 | 5000 kcal/h
25.485.1303 | 167-1304 | 6000 kcal/h
25.485.1304 | 167-1305 | 7000 kcal/h
25.485.1305 | 167-1306 | 8000 kcal/h
25.485.1306 | 167-1307 | 10000 kcal/h
25.485.1307 | 167-1308 | 12500 kcal/h
25.485.1308 | 167-1309 | 15000 kcal/h
25.485.1309 | 167-1310 | 17500 kcal/h
25.485.1310 | 167-1311 | 20000 kcal/h
25.485.2000 | 167-2000 | 4 Borulu Fancoil Cihazları Fan Coil Cihazı Diğer özellikleri BFT 25.485.1000'deki Fan-coil çeşitlerinde aynı olmak üzere ilgili pozun montajlı birim fiyatları %20 arttırılarak , montaj bedelleri arttırılmadan uygulanır.
25.485.7000 |  | Fan Coil Hortum Seti (birim :ad) Örgüsüz tipler için PN10, Örgülü Tipler için PN16 basınç sınıfına uygun, hortumu ve örgüsü AISI304 paslanmaz çelikten, bağlantı yeri, fancoil vanası ve hatta yapılacak montaj yeri gözetilerek, nikel kaplı karbon çelikten mamul, rakorlu veya nipelli, ısı kayıplarını önlemek için üzerinde en az 9 mm kauçuk izolasyon yapılmış ve izolasyon sonlarında plastik muhafazaları bulunan, TSE EN 10380' e uygun esnek metal hortumun temini ve yerinde montajı
25.485.7100 |  | Örgüsüz tipte Fan Coil Hortum Seti
25.485.7101 |  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7102 |  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7103 |  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7104 |  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7105 |  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7106 |  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7107 |  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7108 |  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7109 |  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7200 |  | Örgülü Tipte Fan Coil Hortum Seti
25.485.7201 |  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7202 |  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7203 |  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7204 |  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7205 |  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7206 |  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7207 |  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7208 |  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7209 |  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.489.1000 |  | Split Klima Cihazları:(Ölçü: Ad.) (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4 ) Kompresörü DC İnverterli, ısı pompası (Heat-pump) özelliğine sahip, soğutma ve ısıtma enerji sarfiyat sınıfı A olan, elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olan ve elektrik kesintisinden sonra elektrik geldiğinde aynı ayarda çalışmaya devam eden, ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olan, çalışma sıcaklık aralığı -7°C ile +43°C arasında, sezonsal enerji verimliliği SEER en az 5.8 , SCOP en az 4 olan split klimanın iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı gibi donanımları ile yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.489.1100 |  | Duvar Tipi Split klimalar
25.489.1101 |  | Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW.
25.489.1102 |  | Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW.
25.489.1103 |  | Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW.
25.489.1104 |  | Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6,4kW.
25.490.1500 |  | Salon Tipi Split klimalar Salon tipi split kilmanın yerine montajı çalışır halde teslimi
25.490.1501 |  | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7 kW.
25.490.1502 |  | Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW.
25.490.0000 | 280-1000 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ (Ölçü:Ad.) Onaylı projesine uygun olarak belirtilen kapasitelere göre , bir dış üniteye değişik tip ( kaset, tavan, kanallı, yer, duvar tipleri vb ) birden çok sayıda iç ünitenin bağlanabilen, soğutma ve heat-pump olarak ısıtma yapabilen, değişken soğutkan debili klima sisteminin temini montajı, çalışır halde teslimi. Herbir dış ünite; kendisine bağlı iç ünitelerin içinde bulunduğu mahalin ihtiyacı olan soğutkan miktarını belirleyerek göndereceği sinyal ile alacağı bilgi doğrultusunda sisteme gönderilmesi gereken soğutkan miktarını değiştirerek, kapasite kontrolü yapabilecek , iç ünitelerinde kapasite kontrolü elektronik genleşme vanaları ile yapılırken, dış üniteler iç üniteden alacakları sinyal ile ihtiyaç duyulan soğutkan miktarını belirleyecek, mikro işlemcili kart vasıtası ile sisteme değişken debide soğutkan gönderebilecek, sistemde kullanılacak soğutkan ozon tabakasına zarar vermeyen çevre dostu R410 A olacaktır , tüm sisteme soğutkan gazı dolumu dahil çalışır halde yerinde teslimi yapılacaktır Drenaj boruları ilgili tesisat pozlarından, Panosu ve güç ve sinyal kabloları elektrik işleri birim fiyatlardan hesaplanacaktır.
25.490.1000 | 280-1100 | DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: ) Hava soğutmalı kondenserli, DC invertör kömpresörlü, dış ünite veya dış ünite grubun'dan birer adet sıvı ve gaz hattı olmak üzere tek hat üzerine , branşman parçaları ile değişik kapasite ve tipte iç üniteler bağalanabilen , Sezonsal verimlilikleri ise TS EN 14825 standardı ve Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2016/2281/AB) (SGM: 2021/20) doğrultusunda en az SEER (Sezonsal Isıtma Etkinlik Katsayısı) 4,80 ve SCOP (Sezonsal Isıtma Etkinlik Katsayısı) 3,50 olan dış ünitenin temini ve hertürlü boru ve elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra azot ile basınçlandırılıp, tüm sisteme soğutkan gazı dolumu dahil çalışır halde yerinde teslimi. -Nominal kapasite ve verim değerleri soğutmada İç Ortam:27 C KT/19 C YT Dış Ortam:35 CKT/24 CYT; ısıtmada Ortam:20 C KT/15 C YT Dış Ortam:7 CKT/6 CYT sıcaklıklarındaki ve boru uzunluğu 7,5 m.ve kot farkı 0 m.deki verilerdir. -Dış üniteler montajlarından sonra tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.
25.490.1100 | 280-1200 | TÜMÜ FREKANS KONTROLLÜ KOMPRESÖRLÜ DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: ) Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.
25.490.1101 | 280-1201 | Soğutma kapasitesi (nom):22 kW., ısıtma kapasitesi (nom):22 kW.
25.490.1102 | 280-1202 | Soğutma kapasitesi (nom):27 kW., ısıtma kapasitesi (nom):27 kW.
25.490.1103 | 280-1203 | Soğutma kapasitesi (nom):33 kW., ısıtma kapasitesi (nom):33 kW.
25.490.1104 | 280-1204 | Soğutma kapasitesi (nom):39 kW., ısıtma kapasitesi (nom):39 kW.
25.490.1105 | 280-1205 | Soğutma kapasitesi (nom):44kW., ısıtma kapasitesi (nom):44kW.
25.490.1106 | 280-1206 | Soğutma kapasitesi (nom):50 kW., ısıtma kapasitesi (nom):50 kW.
25.490.1107 | 280-1207 | Soğutma kapasitesi (nom):55 kW., ısıtma kapasitesi (nom):55kW.
25.490.1108 | 280-1208 | Soğutma kapasitesi (nom):61 kW., ısıtma kapasitesi (nom):61 kW.
25.490.1109 | 280-1209 | Soğutma kapasitesi (nom):66 kW., ısıtma kapasitesi (nom):66 kW.
25.490.1110 | 280-1210 | Soğutma kapasitesi (nom):73 kW., ısıtma kapasitesi (nom):73 kW.
25.490.1111 | 280-1211 | Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):78 kW.
25.490.1112 | 280-1212 | Soğutma kapasitesi (nom):84 kW., ısıtma kapasitesi (nom):84kW.
25.490.1113 | 280-1213 | Soğutma kapasitesi (nom):89kW., ısıtma kapasitesi (nom):89 kW.
25.490.1114 | 280-1214 | Soğutma kapasitesi (nom):94 kW., ısıtma kapasitesi (nom):94 kW.
25.490.1115 | 280-1215 | Soğutma kapasitesi (nom):100 kW., ısıtma kapasitesi (nom):100 kW.
25.490.1116 | 280-1216 | Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom):105 kW.
25.490.1117 | 280-1217 | Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi (nom):110 kW.
25.490.1118 | 280-1218 | Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom):115 kW.
25.490.1119 | 280-1219 | Soğutma kapasitesi (nom):120kW., ısıtma kapasitesi (nom):120 kW.
25.490.1120 | 280-1220 | Soğutma kapasitesi (nom):129 kW., ısıtma kapasitesi (nom):129 kW.
25.490.1121 | 280-1221 | Soğutma kapasitesi (nom):134 kW., ısıtma kapasitesi (nom):134 kW.
25.490.2000 | 280-2000 | İÇ ÜNİTELER (Ölçü:Ad.:.) Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir , tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)
25.490.2100 | 280-2100 | Duvar Tipi İç Ünite Duvara asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapabilen, iç ünitenin yerine montajı .
25.490.2101 | 280-2101 | Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW
25.490.2102 | 280-2102 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW
25.490.2103 | 280-2103 | Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW
25.490.2104 | 280-2104 | Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2105 | 280-2105 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW
25.490.2106 | 280-2106 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW
25.490.2200 | 280-2200 | Kaset Tipi İç Ünite Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı , çalışır halde teslimi . -Ünitede standart min. 50 cm. (cihazın alt seviyesinden itibaren) yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır.
25.490.2201 | 280-2201 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW
25.490.2202 | 280-2202 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW
25.490.2203 | 280-2203 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2204 | 280-2204 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2205 | 280-2205 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW
25.490.2206 | 280-2206 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW
25.490.2207 | 280-2207 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW
25.490.2208 | 280-2208 | Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW
25.490.2209 | 280-2209 | Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW
25.490.2210 | 280-2210 | Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW
25.490.2211 | 280-2211 | Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW
25.490.2300 | 280-2300 | Kanallı Tip İç Ünite Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 30 Pa olan , kanal bağlanabilir iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
25.490.2301 | 280-2301 | Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW ısıtma kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW
25.490.2302 | 280-2302 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW
25.490.2303 | 280-2303 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW
25.490.2304 | 280-2304 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW
25.490.2305 | 280-2305 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 KW
25.490.2306 | 280-2306 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW
25.490.2307 | 280-2307 | Soğutma kapasitesi (nom):7-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW
25.490.2400 | 280-2400 | Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 80 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin , yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
25.490.2401 | 280-2401 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW
25.490.2402 | 280-2402 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW
25.490.2403 | 280-2403 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2404 | 280-2404 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2405 | 280-2405 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW
25.490.2406 | 280-2406 | Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW
25.490.2407 | 280-2407 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW
25.490.2408 | 280-2408 | Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW
25.490.2409 | 280-2409 | Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW
25.490.2410 | 280-2410 | Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW
25.490.2411 | 280-2411 | Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW
25.490.2500 | 280-2500 | Tavan Tipi İç Ünite Tavana monte edilmek sureti ile kullanılabilen, tavan tipi iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi
25.490.2501 | 280-2501 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2502 | 280-2502 | Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2503 | 280-2503 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8,5 KW
25.490.2504 | 280-2504 | Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-10 KW
25.490.2600 | 280-2600 | Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite Yere monte edilmek sureti ile kullanılabilen kabinli iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi
25.490.2601 | 280-2601 | Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW
25.490.2602 | 280-2602 | Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW
25.490.2603 | 280-2603 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2604 | 280-2604 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2605 | 280-2605 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW
25.490.2700 | 280-2700 | Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite Yere monte edilmek sureti ile kabinsiz döşeme tipi iç ünitenin yerine montajı çalışır halde teslimi
25.490.2701 | 280-2701 | Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW
25.490.2702 | 280-2702 | Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW
25.490.2703 | 280-2703 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2704 | 280-2704 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2705 | 280-2705 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8 KW
25.490.2800 |  | Salon Tipi İç Ünite Salon tipi iç ünitenin yerine montajı çalışır halde teslimi
25.490.2801 |  | Soğutma kapasitesi (nom):9-11 KW ısıtma kapasitesi (nom):9-11KW
25.490.2802 |  | Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):14-16 KW
25.490.5100 | 281-300 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDA CİHAZLARI (ÖLÇÜ :AD)
25.490.5101 | 281-301 | Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı İç ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasındaki bir kablo bağlantısı ile kontrol edebilecek kumanda cihazının temini montajı ve çalışır halde teslimi .
25.490.5102 | 281-302 | Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı İç Ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasında herhangi bir kablo bağlantısı bulunmaksızın kontrol edebilecek kumanda cihazı ve algılayıcı dahil, temini montajı ve çalışır halde teslimi
25.490.5200 | 281-400 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ MERKEZİ KUMANDA CİHAZI:(Ölçü:Ad.: ) İç üniteli sistemlerin tüm iç ünitelerini kontrol edebilecek merkezi kumanda sistemi sistem haberleşme sinyal hattına kablo ile bağlanabilen merkezi kumanda cihazının tüm iç üniteleri ayrı ayrı tüm fonksiyonları ile kumanda edecek ,zaman programlayıcısı bulunacak, sistemdeki iç ünitelerin kullanımını kısıtlayabilecek ve sistemde oluşabilecek aızalar ile ilgili bilgi vereceği bir likit kristal ekran bulunacaktır. Merkezi kumanda cihazının bağlantıları yapılarak çalışır halde teslimi.
25.490.5201 | 281-401 | 50 iç üniteye kadar
25.490.5202 | 281-402 | 100 iç üniteye kadar
25.490.8100 | 281-500 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR BORULAMA TESİSATI: (Ölçü:M) TS EN 12449 a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması.
25.490.8101 | 281-501 | Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo)
25.490.8102 | 281-502 | Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo)
25.490.8103 | 281-503 | Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo)
25.490.8104 | 281-504 | Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo)
25.490.8105 | 281-505 | Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo)
25.490.8106 | 281-506 | Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo)
25.490.8107 | 281-507 | Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo)
25.490.8108 | 281-508 | Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo)
25.490.8109 | 281-509 | Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo)
25.490.8110 | 281-510 | Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo)
25.490.8200 | 281-600 | Bağlantı (joint) elemanları (Ölçü:tk.) Hat yükü esas alınmak üzere, sıvı ve gaz hatlarında kullanılmak üzere bağlantı (joint) elemanlarının (ikili) tesisata montajı .
25.490.8201 | 281-601 | 25 Kw.'a kadar
25.490.8202 | 281-602 | 25-50 Kw.arası
25.490.8203 | 281-603 | 50-100 Kw. arası
25.490.8204 | 281-604 | 100 Kw üzeri
25.490.8300 | 281-700 | Dağıtım (header) elemanları (Ölçü:tk.) Dağıtım (header) elemanlarının sıvı ve gaz hatlarında (ikili) kullanılmak üzere tesisata montajı .tesisata montajı .
25.495.0000 | 600-000 | PAKET TİP SOĞUTMA GRUPLARI (Ölçü:Ad. )
25.495.0010 | 600-1000 | Hava soğutmalı su soğutma grupları
25.495.1000 | 600-1100 | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R410 A, R 32,454 B soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 KW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.1100 | 600-1100/A | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu Cihazlar kondanser fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER veya 4,1 SEER değerine sahip soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
25.495.1101 | 600-1101/A | 5 KW
25.495.1102 | 600-1102/A | 7,5 KW
25.495.1103 | 600-1103/A | 10 KW
25.495.1104 | 600-1104/A | 15 KW
25.495.1105 | 600-1105/A | 20 KW
25.495.1106 | 600-1106/A | 30 KW
25.495.1107 | 600-1107/A | 40 KW
25.495.1108 | 600-1108/A | 60 KW
25.495.1109 | 600-1109/A | 80 KW
25.495.1110 | 600-1110/A | 100 KW
25.495.1111 | 600-1111/A | 120 KW
25.495.1112 | 600-1112/A | 150 KW
25.495.1113 | 600-1113/A | 200 KW
25.495.1114 | 600-1114/A | 250 KW
25.495.1115 | 600-1115/A | 300 KW
25.495.1116 | 600-1116/A | 350 KW
25.495.1117 | 600-1117/A | 400 KW
25.495.1118 | 600-1118/A | 450 KW
25.495.2000 | 600-1200 | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek ( shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.2100 | 600-1200/A | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu Cihazlar kondenser fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 KW altında en az 4,1 ,400 Kw ve üzerinde en az 4,55 soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
25.495.2101 | 600-1201/A | 200 KW
25.495.2102 | 600-1202/A | 250 KW
25.495.2103 | 600-1203/A | 300 KW
25.495.2104 | 600-1204/A | 350 KW
25.495.2105 | 600-1205/A | 400 KW
25.495.2106 | 600-1206/A | 450 KW
25.495.2107 | 600-1207/A | 500 KW
25.495.2108 | 600-1208/A | 550 KW
25.495.2109 | 600-1209/A | 600 KW
25.495.2110 | 600-1210/A | 700 KW
25.495.2111 | 600-1211/A | 800 KW
25.495.2112 | 600-1212/A | 900 KW
25.495.2113 | 600-1213/A | 1000 KW
25.495.2114 | 600-1214/A | 1100 KW
25.495.2115 | 600-1215/A | 1200 KW
25.495.2116 | 600-1216/A | 1300 KW
25.495.2117 | 600-1217/A | 1400 KW
25.495.2118 | 600-1218/A | 1500 KW
25.495.2119 | 600-1219/A | 1600 KW
25.495.2120 | 600-1220/A | 1700 KW
25.495.2500 |  | Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (SEER >4,55) R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, boru ve gömlek ( shell and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işaretli, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır . Cihazlar kondenser fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 4,55 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olan soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi Aşağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim koşulları değil ; 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.2510 |  | 500 KW
25.495.2511 |  | 550 KW
25.495.2512 |  | 600 KW
25.495.2513 |  | 700 KW
25.495.2514 |  | 800 KW
25.495.2515 |  | 900 KW
25.495.2516 |  | 1000 KW
25.495.2517 |  | 1100 KW
25.495.2518 |  | 1200 KW
25.495.2519 |  | 1300 KW
25.495.2520 |  | 1400 KW
25.495.2521 |  | 1500 KW
25.495.2522 |  | 1600 KW
25.495.2523 |  | 1700 KW
25.495.2600 |  | Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (SEER >5) (SEER) Sezonsal soğutma etkinlik katsayısı dereğeri en az 5 olan ,Diğer özellikleri 25.495.2500 pozlarına uygun olmak üzere , Frekans inverterli soğutma gruplarının temini , çalışır halde teslimi .
25.495.2610 |  | 500 KW
25.495.2611 |  | 550 KW
25.495.2612 |  | 600 KW
25.495.2613 |  | 700 KW
25.495.2614 |  | 800 KW
25.495.2615 |  | 900 KW
25.495.2616 |  | 1000 KW
25.495.2617 |  | 1100 KW
25.495.2618 |  | 1200 KW
25.495.2619 |  | 1300 KW
25.495.2620 |  | 1400 KW
25.495.2621 |  | 1500 KW
25.495.2622 |  | 1600 KW
25.495.2623 |  | 1700 KW
25.495.3000 | 600-2000 | Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek ( shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 30- 35 °C kondenser devresi sıcaklığında ve 7-12 °C kullanım devresi su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.3100 | 600-2100/A | Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu Cihaz en az 5,05 (EER) veya 6,5 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
25.495.3101 | 600-2101/A | 300 KW
25.495.3102 | 600-2102/A | 350 KW
25.495.3103 | 600-2103/A | 400 KW
25.495.3104 | 600-2104/A | 450 KW
25.495.3105 | 600-2105/A | 500 KW
25.495.3106 | 600-2106/A | 550 KW
25.495.3107 | 600-2107/A | 600 KW
25.495.3108 | 600-2108/A | 700 KW
25.495.3109 | 600-2109/A | 800 KW
25.495.3110 | 600-2110/A | 900 KW
25.495.3111 | 600-2111/A | 1000 KW
25.495.3113 | 600-2113/A | 1200 KW
25.495.3112 | 600-2112/A | 1100 KW
25.495.3114 | 600-2114/A | 1300 KW
25.495.3115 | 600-2115/A | 1400 KW
25.495.3116 | 600-2116/A | 1500 KW
25.495.3500 |  | Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, boru ve gömlek ( shell and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işaretli, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır . En az 7 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi Aşağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim koşulları değil , 30- 35 °C kondenser devre sıcaklığı ve 7-12 °C kullanım devresi su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktı (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.3510 |  | 400 KW
25.495.3511 |  | 450 KW
25.495.3512 |  | 500 KW
25.495.3513 |  | 550 KW
25.495.3514 |  | 600 KW
25.495.3515 |  | 700 KW
25.495.3516 |  | 800 KW
25.495.3517 |  | 900 KW
25.495.3518 |  | 1000 KW
25.495.3519 |  | 1100 KW
25.495.3520 |  | 1200 KW
25.495.3521 |  | 1300 KW
25.495.3522 |  | 1400 KW
25.495.3523 |  | 1500 KW
25.495.3524 |  | 1600 KW
25.500.0000 | 285-000 | ISI POMPALARI (ÖLÇÜ: Adet) Isı pompası R407, R410A, R134A , R32, R 290 gazlar ile çalışan, ısıtmada ve soğutmada EN 14511 performans standardına uygun, ERP-ECO DESIGN kriterlerine uyumlu ve standartlarına göre uygunluk işaretli, paslanmaz çelik plakalı su/gaz ısı eşanjörlü, Cihaz içersinde ,soğutucu akışkan devresinde 4 yollu vanası , ısıtma ve soğutma özelliklerine sahip, Sistemde titreşim engelleyici bağlantı parçaları ile birlikte ve kontrol paneli dahil, sisteme soğutucu gaz basılmış, çalışır halde teslimi yapılacaktır. Kapasite Hesabında ; Hava Kaynaklı ısı pompalarında , ısıtmada dış hava sıcaklığı 7 ºC , soğutmada dış hava sıcaklığı 35 ºC , Toprak ve su kaynaklı ısı pompalarında ısıtmada kaynakta dolaşan su sıcaklığı 10 ºC , soğutmada 30 ºC , Isı pompalarında kullanıcı tarafı su çıkış sıcaklığı, ısıtmada 35 ºC, soğutmada 7 ºC referans olarak alınacaktır. Cihazların iç ve dış üniteleri ayrı olması durumunda, bakır borulama bedeli ilgili birim fiyatlardan hesaplanır. Ara değerler enterpolasyon ile bulunacaktır .
25.500.1100 | 285-1000 | Hava Kaynaklı Isı pompaları Hava Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarıına göre belirlenmiş en az COP: 3,70, EER: 2,70 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri verilmiş cihazların, projesine uygun özellikte temini yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . *Cihaz kondenser fanları değişken hızlı olacaktır .
25.500.1101 | 285-1101 | Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW
25.500.1102 | 285-1102 | Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW
25.500.1103 | 285-1103 | Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW
25.500.1104 | 285-1104 | Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW
25.500.1105 | 285-1105 | Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW
25.500.1106 | 285-1106 | Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW
25.500.1107 | 285-1107 | Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW
25.500.1108 | 285-1108 | Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW
25.500.1109 | 285-1109 | Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW
25.500.1110 | 285-1110 | Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW
25.500.1111 | 285-1111 | Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW
25.500.1112 | 285-1112 | Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW
25.500.1113 | 285-1113 | Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW
25.500.1114 | 285-1114 | Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW
25.500.1115 | 285-1115 | Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW
25.500.1116 | 285-1116 | Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW
25.500.2100 | 285-2000 | Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları Su ve toprak Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarıına göre belirlenmiş en az COP: 4,80, EER: 4,00 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri, projesine uygun özellikte temini, yerine montajı , çalışır halde teslimi.
25.500.2101 | 285-2101 | Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW
25.500.2102 | 285-2102 | Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW
25.500.2103 | 285-2103 | Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW
25.500.2104 | 285-2104 | Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW
25.500.2105 | 285-2105 | Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW
25.500.2106 | 285-2106 | Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW
25.500.2107 | 285-2107 | Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW
25.500.2108 | 285-2108 | Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW
25.500.2109 | 285-2109 | Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW
25.500.2110 | 285-2110 | Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW
25.500.2111 | 285-2111 | Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW
25.500.2112 | 285-2112 | Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW
25.500.2113 | 285-2113 | Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW
25.500.2114 | 285-2114 | Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW
25.500.2115 | 285-2115 | Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW
25.500.2116 | 285-2116 | Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW
25.500.2117 | 285-2117 | Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW
25.500.2118 | 285-2118 | Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW
25.505.1000 | 559-000 | SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad)
25.505.1100 | 559-1000 | AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad.) Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi, en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m2 çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC ve dolgu malzemesi PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu, filtrasyon sistemi ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. (25 °C YT scaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır)
25.505.1101 | 559-1100 | Açık Tip Aksiyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri
25.505.1102 | 559-1101 | 300 KW
25.505.1103 | 559-1102 | 350 KW
25.505.1104 | 559-1103 | 450 KW
25.505.1105 | 559-1104 | 550 KW
25.505.1106 | 559-1105 | 650 KW
25.505.1107 | 559-1106 | 750 KW
25.505.1108 | 559-1107 | 850 KW
25.505.1109 | 559-1108 | 1000 KW
25.505.1110 | 559-1109 | 1150 KW
25.505.1111 | 559-1110 | 1300 KW
25.505.1112 | 559-1111 | 1450 KW
25.505.1113 | 559-1112 | 1600 KW
25.505.1114 | 559-1113 | 1750 KW
25.505.1115 | 559-1114 | 1900 KW
25.505.1116 | 559-1115 | 2000 KW
25.505.1200 | 559-1200 | Açık Tip Radyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri
25.505.1201 | 559-1201 | 300 KW
25.505.1202 | 559-1202 | 350 KW
25.505.1203 | 559-1203 | 450 KW
25.505.1204 | 559-1204 | 550 KW
25.505.1205 | 559-1205 | 650 KW
25.505.1206 | 559-1206 | 750 KW
25.505.1207 | 559-1207 | 850 KW
25.505.1208 | 559-1208 | 1000 KW
25.505.1209 | 559-1209 | 1150 KW
25.505.1210 | 559-1210 | 1300 KW
25.505.1211 | 559-1211 | 1450 KW
25.505.1212 | 559-1212 | 1600 KW
25.505.1213 | 559-1213 | 1750 KW
25.505.1214 | 559-1214 | 1900 KW
25.505.1215 | 559-1215 | 2000 KW
25.505.2000 | 559-2000 | KAPALI TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad) Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m2 çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC Malzemeden, dolgu malzemesi kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu sirkülasyon pompası, filtrasyon sistemi ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Kule serpantinleri çelik çekme SRM ( Gerilme giderme tavlaması yapılmış) borudan yapılmalı, imalattan sonra derin daldırma sıcak galvaniz işlemine tabii tutulmalıdır. Galvaniz kaplama işleminden önce ve sonra İşletme basıncının 1,5 katı hidrolik test basıncına tabi tutulmalıdır. Serpantinlerde su tarafı basınç kaybı 60 kPa değerini aşmamalıdır. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır)
25.505.2100 | 559-2100 | Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
25.505.2101 | 559-2101 | 300 KW
25.505.2102 | 559-2102 | 350 KW
25.505.2103 | 559-2103 | 450 KW
25.505.2104 | 559-2104 | 550 KW
25.505.2105 | 559-2105 | 650 KW
25.505.2106 | 559-2106 | 750 KW
25.505.2107 | 559-2107 | 850 KW
25.505.2108 | 559-2108 | 1000 KW
25.505.2109 | 559-2109 | 1150 KW
25.505.2110 | 559-2110 | 1300 KW
25.505.2111 | 559-2111 | 1450 KW
25.505.2112 | 559-2112 | 1600 KW
25.505.2113 | 559-2113 | 1750 KW
25.505.2114 | 559-2114 | 1900 KW
25.505.2115 | 559-2115 | 2000 KW
25.505.2200 | 559-2200 | Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
25.505.2201 | 559-2201 | 300 KW
25.505.2202 | 559-2202 | 350 KW
25.505.2203 | 559-2203 | 450 KW
25.505.2204 | 559-2204 | 550 KW
25.505.2205 | 559-2205 | 650 KW
25.505.2206 | 559-2206 | 750 KW
25.505.2207 | 559-2207 | 850 KW
25.505.2208 | 559-2208 | 1000 KW
25.505.2209 | 559-2209 | 1150 KW
25.505.2210 | 559-2210 | 1300 KW
25.505.2211 | 559-2211 | 1450 KW
25.505.2212 | 559-2212 | 1600 KW
25.505.2213 | 559-2213 | 1750 KW
25.505.2214 | 559-2214 | 1900 KW
25.505.2215 | 559-2215 | 2000 KW
25.550.-Otomatik Kontrol Tesisatı
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi
25.550.1000 | 301-000 | İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad) TS EN 60730-2-7/AC’ye, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ ve 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş iki konumlu elektrikli termostatlar.
25.550.1100 | 301-100 | İki Konumlu Elektrikli Mahal Termostatı; Duvara monte edilebilen çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan oda sıcaklığı değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan ve/veya kapatan iki konumlu elektrikli mahal termostatının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.1101 | 301-105 | Mekanik Mahal Termostatı
25.550.1102 | 301-106 | Dijital Mahal Termostatı
25.550.1103 | 301-107 | Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı
25.550.1200 | 301-200 | İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı; Hava Kanalı dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına kılcal bir boru ile bağlı olan, çeşitli, bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan fark aralığı ayar düğmeli, iki konumlu elektrikli kanal termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.1201 | 301-300 | İki Konumlu Elektrikli Daldırma Termostatı; Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvı ile dolu her hangi bir ortama daldırılabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan, fark aralığı ayar düğmeli, iki konumlu elektrikli daldırma termostatının işyerinde temini, kovanı ile birlikte yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.1202 | 301-306 | 120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar
25.550.1203 | 301-307 | 120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar
25.550.1300 | 301-400 | İki Konumlu Elektrikli Yüzey Termostatı; Sıcaklık izleyici elemanı monte edildiği boru veya her hangi bir yüzey ile sıkı şekilde temas eden, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan yüzey sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan, iki konumlu elektrikli yüzey termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.2000 | 302-000 | ORANSAL ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad)
25.550.2001 | 302-100 | Oransal Elektrikli Mahal Termostatı; Duvara monte edilebilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan oda sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı olarak değiştirilebilen oransal elektrikli oda termostatının temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.2002 | 302-200 | Oransal Elektrikli Kanal Termostatı; Hava kanalı dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına kılcal bir boru ile bağlı olan, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı olarak değiştiren oransal elektrikli kanal termostatının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.2003 | 302-300 | Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı; Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvıyla dolu her hangi bir ortama daldırabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı olarak değiştirebilen oransal elektrikli daldırma termostatının iş yerinde temini, kovanıyla birlikte yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.2100 | 303-000 | İki Konumlu ve Oransal Termostatlara İlaveler (Ölçü: Ad) Elektrikli termostadların genel tanımlarında belirtilen özelliklerinden başka kullanım yerinin gereği olarak termostadta ilave edilen elemanlar.
25.550.2101 | 303-400 | Elle düzeltme ilavesi (manuel reset)
25.550.3000 | 305-000 | İKİ KONUMLU HİGROSTATLAR: (Ölçü: Ad)
25.550.3001 | 305-100 | İki Konumlu Mahal Higrostatı; Duvara monte edilebilen, % 80 RH bağıl nem bölüntülü, nem ayar düğmeli, ayarlanan oda bağıl nem değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan iki konumlu elektrikli higrostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.3002 | 305-200 | İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı; Nem izleyici elemanı kanal içinde, gövdesi kanal dışına monte edilen tipte, % 80 RH bağıl nem bölüntülü, nem ayar düğmeli, ayarlanan kanal bağıl nem değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan iki konumlu elektrikli higrostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.4000 | 307-000 | PRESOSTATLAR (Basınç Anahtarı): (Ölçü: Ad)
25.550.4100 | 307-100 | İki Konumlu Presostat; Kazana, eşanjöre, boruya veya herhangi bir basınçlı kaba monte edilebilen, projedeki akışkan ve basınç değerleri esas olmak üzere, çeşitli bölüntülü basınç ayar düğmeli, ayarlanan basınç değerinde bünyesinde bulunan kontağı açıp kapatan iki konumlu elektrikli presostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.4101 | 307-108 | İki Konumlu Presostat (hava için)
25.550.4102 | 307-109 | İki Konumlu Presostat (sıvılar için )
25.550.5000 | 308-000 | DİFERANSİYEL (FARK) BASINÇLI PRESOSTATLAR: (Ölçü: Ad)
25.550.5100 | 308-100 | İki Konumlu Diferansiyel Presostat; Birbirinden farklı iki ortama bağlanabilen, çeşitli bölüntülü, fark basınç ayar düğmeli, iki basınç arasındaki farkın ayarlanan basınç değerine ulaşması halinde bünyesinde bulunan kontağı açıp kapatan iki konumlu elektrikli diferansiyel presostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.550.5101 | 308-103 | İki konumlu diferansiyel presostat (hava için)
25.550.5102 | 308-104 | İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için)
25.552.1100 | 315-000 | ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARI (Sensörler): (Ölçü: Ad) Kullanım yeri ve montaj şekline göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı olarak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi bütün parçaları ile iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1101 | 315-101 | Mahal tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
25.552.1102 | 315-102 | Hava kanalı tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
25.552.1103 | 315-103 | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar
25.552.1104 | 315-104 | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120°C'den büyük
25.552.1105 | 315-105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
25.552.1106 | 315-106 | Yüzey tip elektronik sıcaklık duyar elemanı
25.552.1200 | 315-200 | Elektronik Bağıl Nem Duyar Elemanları; Kullanım yeri ve montaj şekillerine göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki bağıl nem değişimine bağlı olarak direnci değişen, elemanlı, bağıl nem ayar düğmesiz, her tip elektronik bağıl nem duyar elemanının kapak vs. gibi parçaları ile iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1201 | 315-201 | Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı
25.552.1202 | 315-203 | Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı
25.552.1300 | 315-300 | Elektronik Sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (Sensörler); (Ölçü: Ad) Kullanım yeri ve montaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki hem sıcaklıkhem de nem değişimine bağlı olarak direnci değişen duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi bütün parçaları ile işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1301 | 315-301 | Mahal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı
25.552.1302 | 315-302 | Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı
25.552.1303 | 315-303 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı
25.552.1400 | 315-400 | Elektronik Basınç Duyar Elemanları; Kullanım yeri ve montaj şekillerine göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki basınç değişimine bağlı olarak direnci değişen, elemanlı, kapak vs. gibi küçük parçaları ile işyerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1401 | 315-401 | Hava için basınç duyar elemanı
25.552.1402 | 315-402 | Sıvılar için basınç duyar elemanı
25.552.1403 | 315-403 | Buhar için basınç duyar elemanı
25.552.1500 | 315-500 | Elektronik Fark Basınç Duyar Elemanları; İki basınç bağlantı yeri ile farklı basınçlarda olan birbirinden ayrı iki ortama bağlanabilen, fark basınç ayar yapılabilen duyar elemanın yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1501 | 315-501 | Hava için fark basınç duyar elemanı
25.552.1502 | 315-502 | Sıvılar için fark basınç duyar elemanı
25.552.1503 | 315-503 | Buhar için fark basınç duyar elemanı
25.552.1600 | 315-600 | Hava Sensörleri; Kullanım yeri ve montaj şekillerine göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki hava kalitesine bağlı olarak çıkış sinyali değişen, kapak vs. gibi küçük parçaları ile iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.552.1601 | 315-601 | Karbondioksit (CO2) Sensörü
25.552.1602 | 315-602 | Karbonmonoksit (CO) Sensörü
25.552.1603 | 315-603 | Hava Kalite (VOC) Sensörü
25.552.2000 | 316-000 | Elektronik Duyar Elemanlara İlaveler İçin Farklar: (Ölçü: Ad)
25.552.2001 | 316-100 | Mahal tipi sıcaklık ve hava tipi basınç senssörleri için ayar düğmesi ilavesi
25.552.2002 | 316-400 | Mahal tipi sıcaklık ve hava tipi basınç sensörleri için gösterge ilavesi
25.555.1000 | 317-000 | ELEKTRONİK SICAK SU (KAZAN ) KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad) Dış hava sistem gidiş suyundan veya kazanda bulunan elektronik sıcaklık duyar elemanlarından uyarım alan, önceden belirlenen bir program dahilinde dış hava sıcaklığına göre gidiş suyu veya kazan suyu sıcaklığını ayarlamak için brülöre veya motorlu vanaya veya pompaya kumanda eden, programın belirlenmesi için gerekli düğme ve potansiyometreleri bulunan, günlük (24 saatlik) ve haftalık programlama yapabilen, yaz-kış geçiş işlevi olan, elektrik kesintisinden etkilenmeden devam etmesini sağlayan, dijital göstergeli, elektronik sıcak su kontrol panelinin iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.555.1001 | 317-100 | İki konumlu elektronik sıcak su kontrol paneli
25.555.1002 | 317-200 | Oransal kontrollü elektronik sıcak su kontrol paneli
25.555.2000 | 319-000 | ELEKTRONİK KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad)
25.555.2100 | 319-300 | Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli; (Ölçü: Ad) Elektronik duyar elemanlarından almış olduğu uyarımlar ile kumanda ederek ayarlanan değerde tutan, panoya veya duvara monte edilebilen, dijital göstergeli elektronik kontrol panelinin iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.555.2101 | 319-301 | 1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli
25.555.2102 | 319-302 | 2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli
25.555.2103 | 319-303 | 3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli
25.555.2104 | 319-304 | 4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli
25.555.3000 | 320-000 | Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad) Yukarıda B.F.T No: 319-300'de ki ilgili tanımlarda belirtilen özelliklerden başka kullanım yerinin gereği olarak elektronik sıcaklık kontrol panelinde bulunması istenen ilaveler.
25.555.3001 | 320-600 | Uzaktan ayar noktasını değiştirme ünitesi ilavesi
25.560.1000 | 327-000 | SERVOMOTORLAR: (TSE kalite belgeli) (Ölçü: Ad)
25.560.1100 | 327-100 | İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor; İki konumlu termostat, higrostat, presostat veya elektronik kontrol panelinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperlerin tam açık, tam kapalı duruma getiren, belirli bir açı ile dönüşü sınırlı olan, çeşitli dönme zamanlı iki konulu servomotorun iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.1101 | 327-111 | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için
25.560.1102 | 327-112 | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için
25.560.1103 | 327-113 | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için
25.560.1104 | 327-114 | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için
25.560.1105 | 327-115 | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için
25.560.1106 | 327-151 | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için
25.560.1107 | 327-152 | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için
25.560.1108 | 327-153 | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için
25.560.1109 | 327-154 | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için
25.560.1200 | 327-300 | Oransal Servomotorlar; İlgili kontrol cihazından aldığı oransal uyarım (sinyal) ile bağlı bulunduğu vanayı veya damperi doğrusal yada dönel hareket ile oransal olarak veya konumlandıran, elektromekanik mekanizmalı servomotorun, tüm bağlantı ekipmanları ile iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.1201 | 327-311 | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için
25.560.1202 | 327-312 | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için
25.560.1203 | 327-313 | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için
25.560.1204 | 327-314 | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için
25.560.1205 | 327-315 | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için
25.560.1206 | 327-351 | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için
25.560.1207 | 327-352 | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için
25.560.1208 | 327-353 | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için
25.560.1209 | 327-354 | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için
25.560.2000 | 328-000 | Servomotorlara İlaveler: (Ölçü: Ad)
25.560.2100 | 328-100 | Acil durum konumlandırma ilavesi: (buhar, kızgın su, sıcak su vanalarında ve havalandırma damperlerinde kullanılmak üzere) Servomotoru besleyen elektrik kesilmesinde vanayı, dahili yay veya pil mekanizması ile tam kapalı veya tam açık duruma getiren acil durum konumlandırma ünitesinin iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
25.560.2101 | 328-111 | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için
25.560.2102 | 328-112 | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için
25.560.2103 | 328-113 | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için
25.560.2104 | 328-114 | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için
25.560.2105 | 328-115 | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için
25.560.2106 | 328-151 | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için
25.560.2107 | 328-152 | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için
25.560.2108 | 328-153 | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için
25.560.2109 | 328-154 | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için
25.560.2200 | 328-500 | Konum anahtarı ilavesi Servomotorun belirli dönme açılarına ayar edilerek bu dönme açısında ikaz veren, servomotorun içine veya dışına monte edilen milden hareket alan, konum anahtarının iş yerinde temini yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.2300 | 328-600 | Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi Servomotorun bulunduğu konumu oransal olarak geribildiren konum geribildirim potansiyometresinin işyerinde temini yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.3100 |  | Dijital Oransal Servomotorlar İlgili kontrol cihazından, bina otomasyonundan, Bus protokolleri üzerinden veya üzerine doğrudan monte edilen sensörlerden aldığı veya kendi yazılımı ile oluşturduğu oransal uyarım (sinyal) ile bağlı bulunduğu vanayı doğrusal hareket ile oransal olarak konumlandıran, elektromekanik mekanizmalı servomotorun, tüm bağlantı ekipmanları ile işyerinde temini, yerine montaji, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.560.3101 |  | DN15- DN20 çaplarında vanalar için
25.560.3102 |  | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için
25.560.3103 |  | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için
25.560.3104 |  | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için
25.560.3105 |  | DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için
25.562.1000 | 332-000 | FAN-COİL KONTROL SİSTEMİ: (Ölçü: Ad)
25.562.1100 | 332-100 | Fan-Coil Termostatı; Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dahil iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
25.562.1101 | 332-111 | Mekanik termostatlar
25.562.1102 | 332-112 | Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz)
25.562.1103 | 332-113 | Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli)
25.562.1200 | 332-200 | Otomatik Fan-Coil Vanası; Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını değiştiren pirinç yada bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal yada dönel haraket ile çalışan motorlu kontrol vanasının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple haldedir.)
25.562.1201 | 332-211 | İki yollu DN15
25.562.1202 | 332-212 | İki yollu DN20
25.562.1203 | 332-213 | İki yollu DN25
25.562.1204 | 332-214 | Üç yollu DN15
25.562.1205 | 332-215 | Üç yollu DN20
25.562.1206 | 332-216 | Üç yollu DN25
25.565.1000 | 357-000 | İKİ YOLLU OTOMATİK KONTROL VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmalı; pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dahil değildir)
25.565.1200 | 357-100 | İki yollu, PN 10, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi; 100 °C ye kadar 10 Atmosfer 110 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 8 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı. Diğer özellikler BFT 25.565.1000' deki gibi.
25.565.1201 | 357-101 | DN 15
25.565.1202 | 357-102 | DN 20
25.565.1203 | 357-103 | DN 25
25.565.1204 | 357-104 | DN 32
25.565.1205 | 357-105 | DN 40
25.565.1206 | 357-106 | DN 50
25.565.1300 | 357-200 | İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi; ​Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C ye kadar 16 atmosfer, 120 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı,
25.565.1301 | 357-201 | DN 15
25.565.1302 | 357-202 | DN 20
25.565.1303 | 357-203 | DN 25
25.565.1304 | 357-204 | DN 32
25.565.1305 | 357-205 | DN 40
25.565.1306 | 357-206 | DN 50
25.565.1500 | 357-400 | İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
25.565.1501 | 357-401 | DN 15
25.565.1502 | 357-402 | DN 20
25.565.1503 | 357-403 | DN 25
25.565.1504 | 357-404 | DN 32
25.565.1505 | 357-405 | DN 40
25.565.1506 | 357-406 | DN 50
25.565.1507 | 357-407 | DN 65
25.565.1508 | 357-408 | DN 80
25.565.1509 | 357-409 | DN 100
25.565.1510 | 357-410 | DN 125
25.565.1511 | 357-411 | DN 150
25.565.1512 | 357-412 | DN 200
25.565.1513 | 357-413 | DN 250
25.565.1600 | 357-300 | İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi; Pik döküm gövdeli, subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten 100 °C' ye kadar 10 atmosfer, 120 °C' ye kadar sıcaklıklarda en az 8 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.1000 gibi.
25.565.1601 | 357-301 | DN 15
25.565.1602 | 357-302 | DN 20
25.565.1603 | 357-303 | DN 25
25.565.1604 | 357-304 | DN 32
25.565.1605 | 357-305 | DN 40
25.565.1606 | 357-306 | DN 50
25.565.1607 | 357-307 | DN 65
25.565.1608 | 357-308 | DN 80
25.565.1609 | 357-309 | DN 100
25.565.1610 | 357-310 | DN 125
25.565.1611 | 357-311 | DN 150
25.565.1612 | 357-312 | DN 200
25.565.1613 | 357-313 | DN 250
25.565.1700 | 357-250 | İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi; Pik döküm gövdeli, supab ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten 100 °C' ye kadar 16 atmosfer, 120 °C' ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.1000 gibi.
25.565.1701 | 357-251 | DN15
25.565.1702 | 357-252 | DN20
25.565.1703 | 357-253 | DN25
25.565.1704 | 357-254 | DN32
25.565.1705 | 357-255 | DN40
25.565.1706 | 357-256 | DN50
25.565.1707 | 357-257 | DN65
25.565.1708 | 357-258 | DN80
25.565.1709 | 357-259 | DN 100
25.565.1710 | 357-260 | DN 125
25.565.1711 | 357-261 | DN 150
25.565.1712 | 357-262 | DN 200
25.565.1713 | 357-263 | DN 250
25.565.2000 | 358-000 | ÜÇ YOLLU KONTROL VANA GÖVDESİ: (TSE kalite belgeli ) (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, üzerine takılacak motor vasıtası ile bulunduğu hattan geçen akışkanın debisini değiştiren, dökme demir, bronz veya pirinç gövdeli, mili paslanmaz çelik, subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten, doğrusal yada dönel hareketli, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, üç yollu karıştırıcı yada ayrıştırıcı tip kontrol vana gövdesinin iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Vana motoru fiyata dahil değildir)
25.565.2100 | 358-050 | Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
25.565.2101 | 358-051 | DN15
25.565.2102 | 358-052 | DN20
25.565.2103 | 358-053 | DN25
25.565.2104 | 358-054 | DN32
25.565.2105 | 358-055 | DN40
25.565.2106 | 358-056 | DN50
25.565.2200 | 358-100 | Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi; 100 °C ye kadar 10 atmosfer, 110 °’ye kadar en az 8 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.
25.565.2201 | 358-101 | DN 15
25.565.2202 | 358-102 | DN 20
25.565.2203 | 358-103 | DN 25
25.565.2204 | 358-104 | DN 32
25.565.2205 | 358-105 | DN 40
25.565.2206 | 358-106 | DN 50
25.565.2300 | 358-200 | Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi; Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C ye kadar 16 atmosfer, 120 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.
25.565.2301 | 358-201 | DN 15
25.565.2302 | 358-202 | DN 20
25.565.2303 | 358-203 | DN 25
25.565.2304 | 358-204 | DN 32
25.565.2305 | 358-205 | DN 40
25.565.2306 | 358-206 | DN 50
25.565.2500 | 358-400 | Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
25.565.2501 | 358-401 | DN15
25.565.2502 | 358-402 | DN20
25.565.2503 | 358-403 | DN25
25.565.2504 | 358-404 | DN32
25.565.2505 | 358-405 | DN40
25.565.2506 | 358-406 | DN50
25.565.2507 | 358-407 | DN65
25.565.2508 | 358-408 | DN80
25.565.2509 | 358-409 | DN100
25.565.2510 | 358-410 | DN125
25.565.2511 | 358-411 | DN150
25.565.2512 | 358-412 | DN200
25.565.2513 | 358-413 | DN250
25.565.2600 | 358-450 | Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;
25.565.2601 | 358-451 | DN15
25.565.2602 | 358-452 | DN20
25.565.2603 | 358-453 | DN25
25.565.2604 | 358-454 | DN32
25.565.2605 | 358-455 | DN40
25.565.2606 | 358-456 | DN50
25.565.2607 | 358-457 | DN65
25.565.2608 | 358-458 | DN 80
25.565.2609 | 358-459 | DN 100
25.565.2610 | 358-460 | DN125
25.565.2611 | 358-461 | DN150
25.565.2612 | 358-462 | DN 200
25.565.2613 | 358-463 | DN 250
25.565.2700 | 358-500 | Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi; Pik döküm gövdeli, subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C ye kadar 16 atmosfer, 200 °C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.
25.565.2701 | 358-501 | DN 15
25.565.2702 | 358-502 | DN 20
25.565.2703 | 358-503 | DN 25
25.565.2704 | 358-504 | DN 32
25.565.2705 | 358-505 | DN 40
25.565.2706 | 358-506 | DN 50
25.565.2707 | 358-507 | DN 65
25.565.2708 | 358-508 | DN 80
25.565.2709 | 358-509 | DN 100
25.565.2710 | 358-510 | DN 125
25.565.2711 | 358-511 | DN 150
25.565.2712 | 358-512 | DN 200
25.565.2713 | 358-513 | DN 250
25.565.3000 | 359-000 | İKİ YOLLU KELEBEK TİP OTOMATİK VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yüksek debili sıvı akışkan akışını ayarlayabilen, bir tahrik ünitesinden hareket alan, gövdesi pik döküm, kelebeği özel bronz alaşımlı, iki yollu kelebek tip otomatik vana gövdesinin iş yerinde temini, yerine montajı. (tahrik ünitesi fiyatın dışındadır)
25.565.3100 | 359-100 | İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi; 100 °C' ye kadar 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı.
25.565.3101 | 359-153 | DN 25
25.565.3102 | 359-154 | DN 32
25.565.3103 | 359-155 | DN 40
25.565.3104 | 359-156 | DN 50
25.565.3105 | 359-157 | DN 65
25.565.3106 | 359-158 | DN 80
25.565.3107 | 359-159 | DN 100
25.565.3108 | 359-160 | DN 125
25.565.3109 | 359-161 | DN 150
25.565.3110 | 359-162 | DN 200
25.565.3111 | 359-163 | DN 250
25.565.3112 | 359-164 | DN 300
25.565.3113 | 359-165 | DN 400
25.567.1000 | 360-000 | BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dahil değildir)
25.567.1100 | 360-100 | İki yollu, dişli bağlantılı;
25.567.1101 | 360-101 | DN 15
25.567.1102 | 360-102 | DN 20
25.567.1103 | 360-103 | DN 25
25.567.1104 | 360-104 | DN 32
25.567.1105 | 360-105 | DN 40
25.567.1106 | 360-106 | DN 50
25.567.1200 | 360-200 | İki yollu, flanşlı bağlantılı;
25.567.1201 | 360-202 | DN 65
25.567.1202 | 360-203 | DN 80
25.567.1203 | 360-204 | DN 100
25.567.1204 | 360-205 | DN 125
25.567.1205 | 360-206 | DN 150
25.567.1206 | 360-207 | DN 200
25.567.1207 | 360-208 | DN 250
25.567.2000 | 370-000 | AKIŞ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI: (Ölçü: Ad) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren onaylı projesine uygun olarak seçilecek, oturmalı tip (glob), pik döküm (GG 25), sfero söküm (GGG 40.3), çelik döküm (GS-C 25), bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik siti (oturma bileziği) ve mili, EPDM diyaframlı, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç kontrol vanasının, gidiş-dönüş vanaları ve kapiler boru seti ile iş yerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralığı: Proje değerlerinden alınacaktır )
25.567.2100 | 370-100 | Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli
25.567.2101 | 370-101 | 15 ø mm
25.567.2102 | 370-102 | 20 ø mm
25.567.2103 | 370-103 | 25 ø mm
25.567.2104 | 370-104 | 32 ø mm
25.567.2105 | 370-105 | 40ø mm
25.567.2106 | 370-106 | 50ø mm
25.567.2200 | 370-200 | Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16
25.567.2201 | 370-207 | 65 ø mm
25.567.2202 | 370-208 | 80 ø mm
25.567.2203 | 370-209 | 100 ø mm
25.567.3000 | 380-000 | FARK BASINÇ TAHLİYE VANALARI: 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren projesine uygun olarak seçilecek, Oturmalı Tip (Glob), Pik Döküm (GG 25), Sfero Döküm (GGG 40.3), Çelik Döküm (GS-C 25), Bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik Siti (Oturma Bileziği) ve mili, EPDM diyaframlı, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç tahliye vanasının işyerinde temini ve yerine montajı . (Fark Basınç Ayar Aralıkları Projeden alınacaktır .)
25.567.3100 | 380-100 | Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı
25.567.3101 | 380-102 | 20 ø mm
25.567.3102 | 380-103 | 25 ø mm
25.567.3103 | 380-104 | 32 ø mm
25.567.3200 | 380-400 | Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı
25.567.3201 | 380-405 | 40 ø mm
25.567.3202 | 380-406 | 50 ø mm
25.567.3203 | 380-407 | 65 ø mm
25.567.3204 | 380-408 | 80 ø mm
25.567.3205 | 380-409 | 100 ø mm
25.600.-Mutfak ve Çamasirhane Tesisati
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi
25.600.1000 | 451-000 | ÇALIŞMA TEZGAHLARI
25.600.1100 | 451-200 | Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: m) Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, asgari 850 mm yüksekliği, 60 mm sırtlığı olan, üst tablası 2 m ye kadar 4 adet, 3 m ye kadar 6 adet boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm ve diğer kısımları en az 1,5 mm ve alt tablası 1,2 mm kalınlıkta, gerektiği takdirde sağ veya sol kenarı sırtlı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri tamamen giderilmiş, tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak şekilde keçelenmiş, üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş, ayaklarında sert plastik, boru, döküm veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) ile işyerinde temini, yerine montajı.
25.600.1101 | 451-201 | 600 mm. eninde
25.600.1102 | 451-201/A | 700 mm. eninde
25.600.1103 | 451-202 | 800 mm. eninde
25.600.2101 | 451-203 | 600 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, dört yönden kullanılacak şekilde üst tabla çevre bantlı, üst ve alt tablalı , alt tablası koruma bantlı, ayakları 2'si frenli olmak üzere 360​° dönebilen, 4 adet ağır hizmet tipi tekerlekli tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş tezgahın temini. Diğer özellikleri BFT 25.600.1100 'deki tarife uygun olacaktır.
25.600.2102 | 451-203/A | 700 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı
25.600.2103 | 451-204 | 800 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı
25.600.2200 | 451-410 | ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI: (Ölçü : m) Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, üst tabla 1.2 kalınlıkta su taşmasını önleyecek şekilde, pres baskı ile yekpare indirimli ve su akışını küvetlere yönlendirecek şekilde damlalık formu ve meyil komple pres baskı ile verilmiş olacaktır. En az 1.0 mm. kalınlıktaki pres baskılı eviyeler üst tablaya dikiş kaynak tekniği ile monte edildikten sonra kaynak yerleri üst tabla ile yekpare görüntü oluşturacak şekilde temizlenmiş olacaktır. Arka tarafında 60 mm. sırtlı ve 190 cm.ye kadar 4 adet, 300cm.ye kadar 6 adet en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm kutu veya özel form verilmiş profillerden ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, eviyelerin yandan veya önden görünmesini engelleyecek şekilde 1 mm. etekli tezgahın işyerinde temini ve montajı. (Eviye Birim Fiyata dahil değildir.)
25.600.2201 | 451-411 | 600 mm. eninde.
25.600.2202 | 451-412 | 700 mm. eninde
25.600.2203 | 451-413 | 800 mm. eninde
25.600.2300 | 451-610 | EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni En az 1.0 mm. kalınlıkta, 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, derin çekme metodu ile yekpare olarak üretilmiş, aynı evsaftaki tezgah üstü levhasına imalat yerinde dikiş kaynak tekniği ile veya argon-ark kaynağı ile kaynatılmış, ek yerleri kaynak belli olmayacak şekilde temizlenmiş, köşeleri yuvarlatılmış olacak şekilde tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş iş yerinde temini, yerine montajı.
25.600.2301 | 451-611 | 40x40x25 cm. ölçülerinde.
25.600.2302 | 451-612 | 40x50x25 cm. ölçülerinde
25.600.2303 | 451-613 | 50x50x25 cm. ölçülerinde.
25.600.2304 | 451-614 | 50x50x30 cm. ölçülerinde.
25.600.2305 | 451-615 | 60x50x30 cm. ölçülerinde.
25.600.3000 | 451-700 | Çekmece ilavesi: (Ölçü: Adet)
25.600.3100 | 451-701 | Çekmece ilavesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni Çalışma tezgahlarına 50x50x15 ölçülerinde yapılmış, kulplu; tezgaha raylarla tespit edilmiş, çekmeceler ilave edildiğinde hesaplanacak ilave bedel.
25.600.3200 | 451-800 | Dolap ilavesi: (Ölçü: m) Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş tezgahlara, kayar kapıları 1 mm. kalınlıkta, yanları ve arkası 0.8 mm. kalınlıkta rafsız dolabın metre uzunluğu için bedeli
25.600.3201 | 451-801 | 600 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3202 | 451-801/A | 700 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3203 | 451-802 | 800 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3300 | 451-810 | ARA RAF İLAVESİ : (Ölçü:m) Çalışma Tezgahlarına monte edilmek üzere AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, 1.2 mm. kalınlığında, üç dönüşlü, gerekli yerlerden takviyeler ile desteklenmiş olan raflar ilave edildiğinde ilave bedel.
25.600.3301 | 451-811 | 600 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3302 | 451-812 | 700 mm. eninde tezgahlar için
25.600.3303 | 451-813 | 800 mm. eninde tezgahlar için
25.600.4100 | 451-900 | DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m)
25.600.4101 | 451-901 | Kapaklı Duvar dolabı: 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sistemli makaralı çift tarafa açılabilir sürgü kapaklı tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş dolabın temini ve yerine montajı.
25.600.4102 | 451-902 | Kapaksız Duvar dolabı: 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın temini ve yerine montajı.
25.600.5000 | 452-000 | ET HAZIRLAMA TEZGAHLARI: (Ölçü: m )
25.600.5100 | 452-100 | Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni: Üst tablası, çalışana göre arka ve/veya sağ-sol 6 cm sırtlı, 40 mm yüksekliğinde polietilen malzemeden tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş mamul diğer kısımları BFT 25.600.1100 'ün aynı.
25.600.5101 | 452-101 | 600 mm. eninde
25.600.5102 | 452-101/A | 700 mm. eninde
25.600.5103 | 452-102 | 800 mm. eninde
25.600.5200 | 461-010 | ET KÜTÜĞÜ: Ölçü:Adet Tasıyıcı karkas ve ayaklar boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm ölçüsünde AISI 304 Kalite Cr-Ni den imal edilmiş, üst tablası, sırtlığı ile birlikte, satırlık polietilen levhadan yapılmıs; kutu profilden ayaklı ve sert plastik , döküm veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte toplam yüksekliği 850 mm. tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş olan et kütüklü çalışma tezgahının isyerinde temini.
25.600.5201 | 461-013 | 50x60x8 cm. satırlık polietilen levhadan.
25.600.5202 | 461-014 | 50x70x8 cm. satırlık polietilen levhadan.
25.600.5203 | 461-015 | 80x80x8 cm. satırlık polietilen levhadan.
25.600.6000 | 453-000 | HAMUR AÇMA TEZGAHLARI: (Ölçü: m)
25.600.6100 | 453-100 | Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni: Üst tablası 3 cm., sırtları 6 cm. kalınlıkta mermerden, mermer altında plastik kaydırmaz altlıklı , dökümden ayakları , diğer kısımları, BFT 25.600.1100 'ün aynı.
25.600.6101 | 453-101 | 600 mm. eninde
25.600.6102 | 453-101/A | 700 mm. eninde
25.600.6103 | 453-102 | 800 mm. eninde
25.600.6104 | 453-103 | 1100 mm. eninde
25.600.6200 | 453-300 | BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI: (Sıyırma hunili) (Ölçü: m) Üretim şartları, uygun kullanım amacını karşılayacak mukavemette olmak üzere tamamı en az 1,2 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, sıyırma hunisi paslanmaz çelik veya plastikten üretilmiş, taşıyıcı konstrüksiyon Cr.Ni boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm üst tabla suların yere akmasını önleyecek biçimde özel formda indirimli, ayakları ayarlanabilir vidalı ve tabanı sert plastikten imal edilen tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş tezgahın temini ve yerine montajı.
25.600.6201 | 453-301 | 600 mm. eninde
25.600.6202 | 453-302 | 700 mm. eninde
25.600.6203 | 453-303 | 800 mm. eninde
25.602.1000 | 454-000 | TEKNELER: (Ölçü: m.)
25.602.1100 | 454-101 | Et ve sebze yıkama teknesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni: Takriben 850 mm yüksekliğinde, tekne derinliği en az 200 mm olan, üst tablası en az 1,5 mm. diğer kısımları (ayaklar, ara tablaAISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni malzemeden imal edilmiş, 60 mm. sırtı olan, üst tablası ve diğer kısımları 1,2 mm. kalınlığında olan, 1,5 mm. kalınlığında havuzu (en fazla 10 cm kenar boşluğu olan) ,havuz zemininde süzgeç tablalı , raf yerine önden ve yanlardan havuz görünmesine mani olacak şekilde etekli, tamamı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak yerleri tamamen giderilmiş mat satine finiş yapılmış, 40x40x1,2 mm kutu profilden ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş iş yerinde temini, yerine montajı.
25.602.1200 | 454-300 | KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ: AISI 304 Kalite Cr-Ni (Ölçü: m) Tamamı 1,5 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, üst tabla üzerinde dış boyutlara göre ölçülendirilmiş en az 150 mm. derinliğinde havuzlu, suyun akışını kolaylaştıracak eğimde yıkama teknesi mevcut ve tekne üzerinden çıkarılabilir paslanmaz çelik profilden ızgara yapılması, teknenin çevresi etraftan görülmeyi önleyecek şekilde bantlı, tezgah yüksekliği 570 mm. olan, duvara gelen taraf 340 mm. yüksekliğinde sırtlı olup, boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, . Kaynaklar Argon kaynağı olup kaynak birleşim yerlerindeki izler tamamen giderilmiş ve pürüzsüz halde tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş teknenin temini ve yerine montajı.
25.602.1201 | 454-301 | 600 mm. Eninde
25.602.1202 | 454-302 | 700 mm. Eninde
25.602.1203 | 454-303 | 800 mm. Eninde
25.602.1204 | 454-304 | 1000 mm. Eninde
25.605.1100 | 455-000 | YEMEK SERVİS BANKOLARI: (Ölçü: Adet) Tamamen AISI 304 Kalite Cr-Ni den imal edilmiş, üç cephesi kapalı olan , sıcak su havuzunda kapaklı yemek kapları, termostatlı, elektrikli ısıtıcılı altında bir adet taban rafı, üzerinde camlı, öksürük perdeli, ön kısmında 30 cm. genişlikte tepsi yürütme bandı olan, üst tablası, sıcak su havuzu ve yemek kabları 1,5 mm.lik diğer kısımları (tepsi bandı tarafı ve iki yan kaplaması dahil) 1 mm.lik AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den mamül, benmari sıcak su havuzu argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri iç tarafa tamamen giderilmiş; banko ek yerlerinde ek izleri belli olmayacak şekilde keçelenmiş, yemek kapları ve havuzu preste imal edilmiş, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az iki kenarı 40x40mm olan ve kalınlığı en az 1,2mm ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş montajı çalışır halde teslimi. ​ Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir
25.605.1101 | 455-101 | 1600 mm 4 adet GN küvetli en az 2,5 KW Gücünde
25.605.1102 | 455-102 | 1900 mm 5 adet GN küvetli en az 5 KW Gücünde
25.605.1103 | 455-103 | 2400 mm 6 adet GN küvetli en az 5 KW Gücünde
25.605.1200 | 455-400 | KÜVER ÜNİTESİ: (Ölçü: m) Tamamı 1.5 mm. et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni den imal edilmiş, üç cephesi kapalı , taşıyıcı ayaklar boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40mm veya en az iki kenarı 40x40mm olan kalınlığı en az 1,2mm tepsi yürütme bantlı, en az 3 bölümlü (çatal, kaşık, bıçak) temizliği sağlamak için bu bölümler çıkartılabilir şekilde eni 700 , yüksekliği 850/ 1350 mm olan tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş ünitenin temini yerine montajı.
25.605.1300 | 490-000 | SOSBENMARİ: (Ölçü: Adet)
25.605.1301 | 490-100 | Sosbenmari Elektrikli ile Çalışan; Minimum 3 Kw gücünde, 800x900x850, 850x900x850 veya 900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi, diğer iç kapsamı, havuz kısmı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan ve GN kaplarının yerleşimine uygun boyutta, çok kademeli termostatlı ve ısı yükselmelerine karşı limit korumalı, benmariye enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterli, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan sosbenmarinin işyerinde temini ve montajı . Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak üretilecektir.
25.605.1302 | 490-200 | Sosbenmari Gaz ile Çalışan; Minimum 4 Kw gücünde, 800x900x850,850x900x850,900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi, diğer iç kapsamı, havuz kısmı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan ve gastronom kapların yerleşimine uygun boyutta, gaz valfı alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli ve pilot alevli, farklı kademelerde sıcaklık kontrolü yapabilecek termostatik yapıda, gaz brülörü paslanmaz boru şeklinde ve tüm gazlarla çalışabilen, otomatik ateşleme butonlu, LPG veya doğal gaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan sosbenmarinin iş yerinde temini ve montajı. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.605.1400 |  | Soğutmaılı Garnitürlük Üniteleri: (Ölçü: Adet) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç yüzeyleri min.0.50 mm. iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, Paslanmaz sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın yanına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, kompresör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilenve yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statikyapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, küvet adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen Soğutmalı Garnitürlük ı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması .
25.605.1401 |  | 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1402 |  | 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1403 |  | 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1404 |  | 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1405 |  | 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1406 |  | 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1407 |  | 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1408 |  | 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1409 |  | 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1410 |  | 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1411 |  | 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1412 |  | 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1413 |  | 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1414 |  | 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.605.1415 |  | 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz çelik kapaklı
25.605.1416 |  | 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı
25.607.1000 | 458-300 | HAMUR YOĞURMA MAKİNASI : ( Ölçü :Adet ) Bir seferde toplam aşağıda belirtilen miktarlardaki farklı hamur çesitlerini karıştırabilecek kapasitede, üstten koruyucu kapaklı, şasi çelik konstrüksiyon, aşınmaya ve paslanmaya dayanıklı, boyalı, kazan ve karıştırıcısı AISI 304 Kalite Cr-Ni den imal edilmiş, kazan hijyenikliğini sağlamak için yekpare, karıştırıcı takriben 50 ila 100 d/d çift devirli akuple redüktör motorla tahrik edilmiş ve takriben 15 d/d hız ile dönen kazanı, emniyet sivicli, kafesli, ayakları titreşimi önleyici özellikte, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayacak şekilde olmalı, elektrik panosu aşırı yüklenmeye karşı termikli ve otomatik sigortalı makine üzerine akuple 380 V-50 Hz şebeke hattına bağlanarak, iş yerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması. ​Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir . Karıştırma Mot. (kw)
25.607.1001 | 458-301 | 20 kg/sefer kapasiteli; 0,4-0,7 (en az)
25.607.1002 | 458-302 | 30 kg/sefer kapasiteli 0,6-0,9 (en az)
25.607.1003 | 458-303 | 40 kg/sefer kapasiteli 0,8-1,4 (en az)
25.607.1004 | 458-304 | 50 kg/sefer kapasiteli 1,0-1,6 (en az)
25.607.1005 | 458-305 | 60 kg/sefer kapasiteli 1,2-2,1 (en az)
25.607.2000 | 460-000 | Patates Soyma Makinası (Ölçü: Ad.) Patates veya benzeri gıdaları soyabilecek nitelikte, en az 0,37 kW elektrik motoru, en az 38 cm. çap ve 35 cm. derinlikte galvanize veya krom malzemeden soyma kabı, soyma kabının iç yüzeyine geçirilmiş karborondum kaplı veya rende şeklinde yapılmış 18/8 paslanmaz çelikten soyma gömleği ve değişebilir zımparalı karborondum kaplı döner soyma diski, menteşeli ön kapağı seyyar üst kapağı ve su püskürtme memesi ile donatılmış patates soyma makinasının işyerinde temini, yerine montajı. Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir. (Elektrik panosu ile besleme kablosu tanıma dahil değildir.)​
25.607.2001 |  | 10 kg /sefer
25.607.2002 |  | 20 kg /sefer
25.607.2003 |  | 30 kg /sefer
25.607.3000 | 462-200 | ET KIYMA MAKİNASI: (TS 746) (Ölçü: Ad.) Çelik dişli, rulman yataklı şanzıman sistemli ve ileri geri şalter sistemi bulunan, gerekli uzunluk ve kesitte kablolu, gövdesi ve boğazı tamamen AISI 304 kalite Cr-Ni kasa ile kapalı muhafaza edilmiş şekildeki et kıyma makinasının işyerinde temini yerinde montajı. Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ ve makine emniyeti yönetmeliğine (2006/42/AT) uygun olarak üretilecektir.
25.607.3001 | 462-201 | 200 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3002 | 462-202 | 400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3003 | 462-203 | 500 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3004 | 462-204 | 600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3100 |  | Et Kıyma Makinesi, Paslanmaz, Soğutmalı Tip (Ölçü: Ad.) AISI 304 paslanmaz çelik gövdeli, helezon, boğaz ve boğaz somunu, et haznesi soğutma özelliği, dijital kontrollü soğutma ünitesi, el koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı. CE işaretine haiz.
25.607.3101 |  | Soğutmalı 400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.3102 |  | Soğutmalı 600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.
25.607.4000 | 464-100 | EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI : Ölçü : Adet Takriben 60x70x105 cm ölçüsünde 220 Volt AC, 50 Hz. Sebeke beslemeli; 0.8 kW, 1400 d/d monofaze motor ile tahrikli; 10-15 mm kalınlıkta dilimleme yapabilen; 32 adet paslanmaz çelik bıçağı olan; ekmeğin temas edeceği yüzeyler AISI 304 kalite Cr-Ni den yapılmış, çekme kolunun çekilmesi ile otomatik olarak çalısan ; maksimum 50 cm ölçüsünde ekmek girişine sahip; kırıntı haznesi olan; 5 mm kalınlığında sacdan yapılmış gövdesi fırın boyalı; döküm tekerleklere sahip ekmek dilimleme makinasının iş yerinde temini, montajlı ve çalısır halde teslimi. ​Not: Elektrikle çalısan cihazlar; 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş olacaktır . ​
25.610.1000 | 469-000 | FRİTÖZLER: Ölçü: Ad.:
25.610.1100 | 469-200 | Elektrikli Fritöz: Muhtelif gıdaların bol yağ içerisinde kısa sürede kızartılması için AISI 304 18\8 kalite CrNi den mamul, 85 cm. yükseklikte , yağ kabı soğuk mıntıkalı, tek veya çift kızartma sepetli alt kısmı kapaklı , alttan boşaltmalı veya önden boşaltma sistemli ve içinde yağ toplama kabı olan , pilot lambası, termostadı, yağ bosaltma musluğu ve sepetler kızartma işlemine ve sağlık şartlarıına uygun telden , sapı ısınmaya karşı korumalı, termostat ile 100-180 ºC arasında sıcaklık kontrolü yapılan, havuzların her biri ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kullanılan, termostatların yağ ile temas eden uçları Cr-Ni olan, hazneden yağı boşaltmak için altında vey a önünde küresel vanası bulunan, çok maksatlı kullanıma uygun olarak altına dolap konabilen veya orta grup uygulamalar için uygun bir karkas üzerine monte edilen, ana kumanda şalteri, cihazda bir tehlike durumunda elektrik girişini otomatik olarak kesen limit emniyet termostatı bulunan, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan fritözün ayaklarında yükseklik ayar elemanları ile isyerinde temini ve yerine montajı. iş yerinde temini ve montajı. ​ Not: Cihazlar; ​2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir.
25.610.1101 | 469-201 | 12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10 KW
25.610.1102 | 469-202 | 18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW
25.610.1103 | 469-203 | 24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 KW
25.610.1104 | 469-204 | 36 lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW
25.610.2000 | 471-000 | FIRINLAR: (Ölçü: Ad)
25.610.2100 | 471-200 | ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN:(Ölçü: Ad) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliği , Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi 0° C- 300° C arasında olan, en az 30 mm. kalınlıkta özel olarak üretilen ve en az 50 kg/m³ yoğunlukta beyaz seramik veya taş yünü ile yalıtılacaktır. Çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli , izolasyonlu, temperlenmiş çift cam sistemli , sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı. Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir.
25.610.2101 | 471-201 | 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2102 | 471-202 | 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2103 | 471-203 | 10 GN 2/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2104 | 471-204 | 20 GN 2/1 tepsili en az 32 KW ısıl kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2200 | 471-600 | GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN:(Ölçü: Ad) ​AISI 304 kalite 18\8 CrNi den mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, En az 30 mm. kalınlıkta ve en az 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü veya beyaz seramik yünü ile yalıtılacaktır. Alev sönmesine karşı gazı kesen emniyet sistemli, elektronik ateşlemeli gaz valfli, çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli , izolasyonlu temperlenmiş çift cam sistemli , sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan,çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. ​(Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2201 | 471-601 | 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2202 | 471-602 | 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2203 | 471-603 | 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2204 | 471-604 | 40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıl kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2300 |  | ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:(Ölçü: Ad) Paslanmaz çelikten imal edilmiş, açılabilir iç cam, yüksek sıcaklığa dayanıklı çift cam bulunacaktır. Isı kaybını minimize eden en az 50 kg/m³ yoğunluğunda seramik veya taş yünü izolasyon malzemesi bulunan, ön bakım ve incelemeye izin veren açılabilir kontrol paneli olacaktır. Uzun ömürlü yüksek kaliteli rezistanslar bulunacaktır. Isı kaybını önleyen özel kapı contası bulunacaktır. Kabin içi homojen ısı dağılımını sağlayan çift yönlü dönebilen paslanmaz çelik fan bulunacaktır. En az 4 kademeli fan hız kontrolü olacaktır. Sesli uyarı sistemi olacaktır. Kabin ve boiler emniyet termostatı bulunacaktır. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar bulunacaktır. Manuel buhar püskürtme sistemi olacaktır. Döner ayar butonu ile istenilen program değerleri kısa sürede ayarlanabilecektir. Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü olacaktır. En az 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi olacaktır. Daha verimli bir pişirme için ön ısıtma fonksiyonu bulunacaktır. Hızlı soğutma sistemi bulunacaktır. En az 50 adet pişirme reçetesi bulunacaktır. En az 5 adımlı pişirme programı oluşturma imkânı olacaktır. En az 100 adet kaydedilebilir pişirme programı olacaktır. En az 4 noktadan ölçümlü merkez sıcaklık (et probu) ile zamandan bağımsız pişirme fonksiyonu bulunacaktır. En az 3 farklı yıkama programı ile birlikte boiler bakım ve temizleme programı bulunacaktır. Manuel kabin yıkama spreyi bulunacaktır. Yıkamanın olağan dışı kapanması durumunda kaldığı yerden devam etme özelliği bulunacaktır. Fırın kapısı açıldığında pişirme ve yıkamayı durduran kapı switchi bulunacaktır. Fırın içi aydınlatma sistemi kullanılacaktır. 7 segment dijital kontrollü kullanıcı paneli veya dokunmatik ekran bulunacaktır. En az 3 farklı pişirme seçeneği bulunacaktır. (Buharlı mod en az 20 °C- en az 110 °C) (Kombi modu 0 °C- en az 250 °C) (Konveksiyon modu 0 °C- en az 285 °C). Otomatik açılıp kapanabilen drenaj sistemi bulunacaktır. Arıza uyarı sistemi bulunacaktır. (Yüksek sıcaklık, düşük su seviyesi vb.) Otomatik doldurma sistemli buhar jeneratörü bulunacaktır. Buhar yoğuşturma sistemi bulunacaktır. Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ uygun olarak üretilecektir.
25.610.2301 |  | 10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2302 |  | 20 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 25 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2303 |  | 40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2400 |  | GAZLI KOMBİ FIRIN: (Ölçü: Ad) Paslanmaz çelikten imal edilmiş,açılabilir iç cam, yüksek sıcaklığa dayanıklı çift cam bulunacaktır. Isı kaybını minimize eden en az 50 kg/m³ yoğunluğunda seramik veya taş yünü izolasyon malzemesi bulunan, ön bakım ve incelemeye izin veren açılabilir kontrol paneli olacaktır. Uzun ömürlü yüksek kaliteli rezistanslar bulunacaktır. Isı kaybını önleyen özel kapı contası bulunacaktır. Kabin içi homojen ısı dağılımını sağlayan çift yönlü dönebilen paslanmaz çelik fan bulunacaktır. En az 4 kademeli fan hız kontrolü olacaktır. Sesli uyarı sistemi olacaktır. Kabin ve boiler emniyet termostatı bulunacaktır. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar bulunacaktır. Manuel buhar püskürtme sistemi olacaktır. Döner ayar butonu ile istenilen program değerleri kısa sürede ayarlanabilecektir. Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü olacaktır. En az 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi olacaktır. Daha verimli bir pişirme için ön ısıtma fonksiyonu bulunacaktır. Hızlı soğutma sistemi bulunacaktır. En az 50 adet pişirme reçetesi bulunacaktır. En az 5 adımlı pişirme programı oluşturma imkânı olacaktır. En az 100 adet kaydedilebilir pişirme programı olacaktır. En az 4 noktadan ölçümlü merkez sıcaklık (et probu) ile zamandan bağımsız pişirme fonksiyonu bulunacaktır. En az 3 farklı yıkama programı ile birlikte boiler bakım ve temizleme programı bulunacaktır. Manuel kabin yıkama spreyi bulunacaktır. Yıkamanın olağan dışı kapanması durumunda kaldığı yerden devam etme özelliği bulunacaktır. Fırın kapısı açıldığında pişirme ve yıkamayı durduran kapı switchi bulunacaktır. Fırın içi aydınlatma sistemi kullanılacaktır. Doğalgaz ve LPG ile çalışabilecektir. Düşük emisyonlu yüksek verimli brülörler (Premix yanma) bulunacaktır. Gaz valfi; elektronik ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemli olacaktır. 7 segment dijital kontrollü kullanıcı paneli veya dokunmatik ekran bulunacaktır. En az 3 farklı pişirme seçeneği bulunacaktır. (Buharlı mod en az 20 °C- en az 110 °C) (Kombi modu 0 °C- en az 250 °C) (Konveksiyon modu 0 °C- en az 285°C) Otomatik açılıp kapanabilen drenaj sistemi bulunacaktır. Arıza uyarı sistemi bulunacaktır. (Yüksek sıcaklık, düşük su seviyesi vb.) Otomatik doldurma sistemli buhar jeneratörü bulunacaktır. Buhar yoğuşturma sistemi bulunacaktır. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.610.2401 |  | 10 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 14 KW, buhar gücü en az 14 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2402 |  | 20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar gücü en az 20 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.2403 |  | 40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
25.610.3000 | 472-000 | IZGARALAR: Ölçü: Ad.:
25.610.3100 | 472-500 | Izgara (Gaz ile Çalısan); (Ölçü: Ad) Cihaz gövdesi AISI 304 kalite 18\8 CrNi paslanmaz çelik taslı finisli sacdan diğer kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanallı ve tahliyeli, yüzeyde biriken yağı paslanmaz çelik çekmece içinde toplayıp temizlenebilen, yağın çevreye sıçramasını önleyecek sekilde üç kenarı paslanmaz çelik panelli, kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilen, gaz muslukları, pilot alev, minimum-maksimum alevli ve termokulplu alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventili, gaz brülörü boru seklinde ve tüm gazlarla çalısabilen, otomatik atesleme butonlu, LPG veya doğalgaz ile çalısan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüsümü yapılan tüm, gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan ızgaranın temini ve yerine montajı. ​ Not:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı 24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053’de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.610.3101 | 472-501 | 40*70 en az 5 KW
25.610.3102 | 472-502 | 40*90 en az 6 KW
25.610.3103 | 472-503 | 80*70 en az 10 KW
25.610.3104 | 472-504 | 80*90 en az 12 KW
25.610.3200 | 476-500 | YER OCAĞI: Ölçü: Ad.: 1.5 mm et kalınlığında AISI 304 kalite 18\8 CrNi paslanmaz çelikten tasıyıcı gövdeli yağ toplama veya tasma kabı ilaveli, ısı kapasitesi 19-24 KW, çift yanıslı , iki kumanda tertibatlı , LPG'li veya doğalgazlı üst plakaları , ağır hizmete uygun pik dökümden, sönmeye karşı emniyet ventilli yer ocağının, isyerinde temini ve çalısır vaziyette yerine montajı. ​ Not:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı 24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053’de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar ​Yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.610.3201 | 476-501 | 600x700x500 mm. Ölçülerinde
25.610.3202 | 476-502 | 600x800x500 mm. Ölçülerinde
25.610.3210 |  | 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı Toplam 32 KW gücünde, 4 yanışlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 11 kW gücünde, pik döküm ocaklı, Lpg ve doğal gaz ile çalışabilir. CE işaretli.
25.610.3300 | 476-900 | Kuzine;(Elektrik ile Çalışan): Ölçü: Adet En az 4 adet kare veya dairesel pleytli, dıştan görünnen ve görünmeyen sac ve profil kısımlar AISI 304 kalite 18\8 CrNi Paslanmaz çelik en az 1mm malzemeden , pleytler en az iki kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalışabilen, ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı. Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olacaktır.
25.610.3301 | 476-911 | 800x700x850 en az 10 KW
25.610.3302 | 476-912 | 800x900x850 en az 16 KW
25.610.3303 | 476-913 | 800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı )
25.610.3304 | 476-914 | 800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı )
25.610.3400 | 476-950 | Kuzine; (Gaz ile çalışır tipte ): Ölçü: Adet AISI 304 kalite 18\8 CrNi Paslanmaz çelik, LPG veya doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, gaz muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev özelliğine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brülörleri tüm gazlarla aynı kapasitede çalışan, her brülör için pilot tutucu ve termokulplu mevcut ve brülör altında emaye kaplı yağ toplama tepsileri olan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı. Not:2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.610.3401 | 476-951 | 800x700x850 en az 15 KW
25.610.3402 | 476-952 | 800x900x850 en az 25 KW
25.610.3403 | 476-953 | 1000x1000x850 en az 35 KW
25.610.3404 | 476-954 | 1500x1000x850 en az 45 KW
25.610.3405 | 476-955 | 2000x1000x850 en az 65 KW
25.610.3406 | 476-956 | 800x700x850 en az 15 KW Fırınlı
25.610.3407 | 476-957 | 800x900x850 en az 25 KW Fırınlı
25.610.3408 | 476-958 | 1000x1000x850 en az 35 KW Fırınlı
25.610.3409 | 476-959 | 1500x1000x850 en az 45 KW Fırınlı
25.610.3410 | 476-960 | 2000x1000x850 en az 58 KW Fırınlı
25.615.1000 | 475-000 | BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI: Ölçü: Adet 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğe​ ve 2006/42/EC makine emniyeti yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir.​
25.615.1100 | 475-400 | 500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası : Her periyotta (saatte ) 40 adet 50x50 cm. yıkama sepeti (kaset ) ile nominal (azami teorik) olarak 500 adet tabağı veya 200 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, 2-4 bar basınçta çalışacak, gövdenin tamamı ve boyler AISI 304 kalite 18\8 CrNi paslanmaz çelikten mamul, otomatik ve termostatik kontrollü olup en az 3 farklı programa haiz,pompa motor gücü en az 450 Watt,en az 1500 Watt paslanmaz çelik tank ısıtıcılı ve en az 4500 Watt paslanmaz çelik boyler ısıtıcı ile temin edilen, 220 volt veya 380 volt, 50 Hz. Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makine üzerine monteli olmak üzere, pislik tutucu , emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları ve şebeke suyu girişinde çekvalfi bulunan, yıkama suyu 50 ​​°​C , durulama suyu 85°C olan, kapı emniyet sivicli, ısı ve deterjana dayanıklı plastikten yapılmış bir adet tabak sepeti, bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.615.1200 | 475-500 | 1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası: Her periyotta (saatte ) 65 adet 50x50 cm. yıkama sepeti (kaset ) ile nominal (azami teorik) olarak 1000 adet tabağı veya 400 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, 2-4 bar basınçta çalışacak, gövdenin tamamı ve boyler AISI 304 kalite 18\8 CrNi paslanmaz çelikten mamul, otomatik ve termostatik kontrollü olup en az 3 farklı programa haiz,pompa motor gücü en az 600 Watt,en az 2000 Watt paslanmaz çelik tank ısıtıcılı ve en az 6000 Watt paslanmaz çelik boyler ısıtıcı ile temin edilen, 220 volt veya 380 volt, 50 Hz. Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makine üzerine monteli olmak üzere, pislik tutucu , emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları ve şebeke suyu girişinde çekvalfi bulunan, yıkama suyu 50 ​​°​C , durulama suyu 85°C olan, kapak emniyet sivicli, ısı ve deterjana dayanıklı plastikten yapılmış bir adet tabak sepeti , bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.615.1300 | 475-800 | 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası: Her periyotta (saatte ) en az 130 adet 50x50 cm . yıkama (kaset) sepeti ile nominal (azami teorik) olarak 2000 adet tabağı veya 800 adet self servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, makinanın çalışması otomatik ve termostatik kontrollü, sepetler makina içinde ileri geri hareket edebilen özel bir paslanmaz çelik konveyörle taşınarak, makinanın ön yıkama, yıkama ve durulama, kurutma bölümlerinden geçirilerek yıkanmış, durulanmış olarak makinayı terk edebilecektir Makine gövdesinin tamamı ve boyleri 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten mamul,. Yıkama tesisatı, yıkama kolları, durulama kolları, püskürtme memeleri ve kırıntı süzgeçleri, paslanmaya, deterjana ve sıcak suya dayanıklı plastik malzemeden veya 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, yıkama pompası paslanmaya ve deterjana dayanıklı plastik malzemeden mamul olup sessiz çalışacak şekilde motora direkt akuple, pompa motor gücü en az 1500 Watt olacak, ön yıkama tankı en az 50 Litre hacminde , ve ön yıkama suyu 35-40 °C sıcaklıkta , yıkama tankı en az 70 Litre hacminde 50-55 °C su temin edecek şartlarda en az 6000 Watt paslanmaz ısıtıcılarla donatılmış, yıkama, kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere sabit kollarla temiz yıkama yapacak şekilde düzenlenmiş, makinanın ön yüzünde bir kontrol ve temizlik kapağı olacak, durulama, asgari 12 litre hacimli boylerde en az 12000 Watt paslanmaz ısıtıcı ile temin edilen 80-85 °C sıcaklıkta suyun pülverize edilmesi ile durulama sağlanacak, makine içinde sepet olduğu zaman çalışacak şekilde dizayn edilmiş, ön yıkama ve yıkama işlemlerinin yapıldığı bölümde su kirlenmesini azaltıcı kırıntı süzgeçleri, pompa emiş hattında kırıntı süzgeçlerinden geçen pislikleri tutucu emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları bulunacak, konveyör en az 370 watt gücünde 2 farklı hız kademeli redüktörlü motor grubu ile tahrik edilecek olup makine kapasitesi en düşük hız kademesinde elde edilecektir. Makinanın, işletme tarafından sağlanması gereken besleme suyu azami 7Fr sertlikte, 2-4 bar basınçta ve 45-50 °C sıcaklıkta olmalı, 380 Volt, 50Hz. Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayan elektrik panosu makina üzerine monteli olmak üzere, yükseklik ayarlı ayaklara haiz, kapı emniyet ve konveyör sivicli, ısı ve deterjana dayanıklı, plastik veya plastik kaplı çelik telden yapılmış üç adet tabak sepeti , bir adet çatal-kaşık sepeti ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kurutma tünelimin 5kw ısıtıcı kullanılan fan mutur gücü en az 500 watt kullanılan , üflemeli , Bacalı , kurutma sistemine sahip olacaktır .
25.615.1400 | 475-810 | 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası: Ön yıkamalı , kurutma tünelli, tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası diğer özellikleri BFT 25.615.1300 'de belirtildiği gibidir .
25.617.1000 | 477-000 | DAVLUMBAZ: (Ölçü: m2)
25.617.1100 | 477-300 | DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2 ): Tamamı 1 mm. et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş köşe birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, Yağ kanalı ile birlikte, yağı almak için küresel vanası bulunacaktır. Davlumbaz tavana montajı çelik dübellerle ve üzeri plastik kaplı çelik askı halatlarıyla veya korozyona dayanıklı zincirlerle asılacak, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş kanal bağlantıları yapılmış olarak teslimi ve montajı. Not : Onaylı projesi esas olmak üzere , davlumbaz yüksekliği 50 cm olacaktır.
25.617.1200 | 477-400 | DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2 ): Davlumbaz içerisinde alev tutucu filtreler bulunan davlumbazın yerine montajı. Diğer özellikleri BFT 25.617.1100 'deki gibidir.
25.620.1200 | 488-100 | YAĞ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü:Adet): TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onanlı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(litre/saniye) et kalınlığı (mm.) yağ hacmi(litre) ebatlar en az (mm)
25.620.1201 | 488-101 | 1 / min.1,5 / 47 880x510x490
25.620.1202 | 488-102 | 2 / min.1,5 / 80 1190x660x710
25.620.1203 | 488-103 | 3 / min.1,5 / 135 1250x850x970
25.620.1204 | 488-104 | 4 / min.2 / 160 1580x910x1030
25.620.1205 | 488-105 | 7 / min.3 / 350 2000x1000x1300
25.620.1206 | 488-106 | 10 / min.3 / 500 2500x1430x1300
25.620.2000 | 488-200 | Otomatik boşaltmalı (Elektrik Kumanda panosu, Redüktörlü Motor, Dalgıç Pompa, Rezistanslı Isıtıcı) katı atık yağ ayırıcı kullanılması durumunda BFT 25.620.1200 pozuna ilave edilecek bedel
25.622.1000 | 465-000 | SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad.: ) 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ ve Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT )'ne uygun olarak üretilecektir.
25.622.1100 | 465-200 | VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI : (TS EN ISO 23953-2 ) (Ölçü: Ad) Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm. kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapılıp plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.
25.622.1101 | 465-201 | 1000x700x1350 mm
25.622.1102 | 465-202 | 1200x700x1350 mm
25.622.1103 | 465-203 | 1400x700x1350 mm
25.622.1104 | 465-301 | 1600x700x1350 mm
25.622.1105 | 465-302 | 1800x700x1350 mm
25.622.1106 | 465-204 | 2000x700x1350 mm
25.622.1107 |  | 2400x700x1350 mm
25.622.1200 |  | DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç yüzeyleri min.0.50 mm. iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanında sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az üç adet paslanmaz çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +43 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde 4 adet paslanmaz çelikten ayaralanabilir ayaklı Depo Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması . Faydalı Hacmi Tak Ekovat Veya Komp. Gücü
25.622.1201 |  | 600 Litre en az 0,20 kW
25.622.1202 |  | 700 Litre en az 0,20 kW
25.622.1203 |  | 1200 Litre en az 0,5 kW
25.622.1204 |  | 1400 Litre en az 0,55 kW
25.622.1400 | 465-700 | Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: (Ölçü: Ad) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç yüzeyleri min.0.50 mm. üst tabla min.1.0 mm., iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, kapı ağız ölçüleri GN 1/1 kap girecek şekilde yapılmalı ve yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az iki adet paslanmaz çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve boru ya da profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması .
25.622.1401 | 465-706 | 2 kapılı , en az 250 litre
25.622.1402 | 465-707 | 3 kapılı , en az 300 litre
25.622.1403 | 465-708 | 4 kapılı , en az 350 litre
25.622.1500 | 465-800 | Tezgah Tipi Derin Dondurucu: (Ölçü: Ad) İç Isı değeri -18/-22 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen,kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile, otomatik defrost tertibatı bulunan, izolâsyon kalınlığı min.50 mm. olan, diğer özellikleri BFT 25.622.1400 'ün aynı olan, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı digital termostat kontrollu derin dondurucunun işyerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.
25.622.1501 | 465-805 | 2 kapılı, en az 250 litre
25.622.1502 | 465-806 | 3 kapılı, en az 300 litre
25.622.1503 | 465-807 | 4 kapılı, en az 350 litre
25.622.1600 |  | Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları: (Ölçü: Ad) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç yüzeyleri min.0.50 mm. üst tabla min.1.0 mm., iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az bir adet çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve boru ya da profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen , yüksekliği en az 90 cm olanYatık Tip Şişe Soğutma Dolaplarının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması .
25.622.1601 |  | 1 cam kapılı, en az 180 litre
25.622.1602 |  | 1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre
25.622.1603 |  | 2 cam kapılı, en az 200 litre
25.622.1604 |  | 3 cam kapılı, en az 440 litre
25.625.1100 | 590-000 | SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI: (Ölçü: Ad) İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.625.1101 | 590-100 | Soğuk hava deposu kapısı: (boyalı)
25.625.1102 | 590-200 | 304 kalite 18/8 Paslanmaz çelik kaplama:
25.625.1103 | 590-300 | Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı: (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm. Olacaktır
25.625.1200 | 590-400 | 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları
25.625.1201 | 590-401 | 70 x 170 cm net geçişli
25.625.1202 | 590-402 | 80 x 180 cm net geçişli
25.625.1203 | 590-403 | 90 x 190 cm net geçişli
25.625.1204 | 590-404 | 100 x 200 cm net geçişli
25.625.1205 | 590-405 | 110 x 200 cm net geçişli
25.625.1206 | 590-406 | 120 x 200 cm net geçişli
25.625.1207 | 590-407 | 130 x 200 cm net geçişli
25.625.1300 | 590-500 | 8 cm kalınlığında 304 kalite 18/8 krom kaplı soğuk hava depo kapıları BFT 25.625.1200 'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır
25.625.1400 | 590-600 | 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları
25.625.1401 | 590-601 | 70 x170 cm net geçişli
25.625.1402 | 590-602 | 80 x 180 cm net geçişli
25.625.1403 | 590-603 | 90 x 190 cm net geçişli
25.625.1404 | 590-604 | 100 x 200 cm net geçişli
25.625.1405 | 590-605 | 110 x 200 cm net geçişli
25.625.1406 | 590-606 | 120 x 200 cm net geçişli
25.625.1407 | 590-607 | 130 x 200 cm net geçişli
25.625.1500 | 590-700 | 12 cm kalınlığında 304 kalite 18/8 krom kaplı soğuk hava depo kapıları BFT 25.625.1400 'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır.
25.625.2000 | 590-800 | Modüler Tip soğuk Oda Panelleri ( Ölçü : m2) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz saç arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m3, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm2°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır
25.625.2100 | 590-810 | Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli
25.625.2101 | 590-811 | 8 cm kalınlığında m2
25.625.2102 | 590-812 | 12 cm kalınlığında m2
25.625.2200 | 590-820 | Her iki yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı, duvar paneli
25.625.2201 | 590-821 | 8 cm kalınlığında m2
25.625.2202 | 590-822 | 12 cm kalınlığında m2
25.625.2300 | 590-830 | Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli
25.625.2301 | 590-831 | 8 cm kalınlığında
25.625.2302 | 590-832 | 12 cm kalınlığında
25.625.2400 | 590-840 | Her iki yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı, tavan paneli
25.625.2401 | 590-841 | 8 cm kalınlığında
25.625.2402 | 590-842 | 12 cm kalınlığında
25.625.2500 | 590-850 | İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli
25.625.2501 | 590-851 | 8 cm kalınlığında
25.625.2502 | 590-852 | 12 cm kalınlığında
25.625.2600 | 590-860 | İç yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı zemin paneli
25.625.2601 | 590-861 | 8 cm kalınlığında
25.625.2602 | 590-862 | 12 cm kalınlığında
25.625.3000 | 590-900 | Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m3 yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm2, en az 125 gr/m2 galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla , λ=0,022 W/m.K olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmenliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
25.625.3100 | 590-910 | Her iki yüzü polyester boyalı
25.625.3101 | 590-911 | 80 mm dolgulu
25.625.3102 | 590-912 | 100 mm dolgulu
25.625.3103 | 590-913 | 120 mm dolgulu
25.625.3104 | 590-914 | 150 mm dolgulu
25.625.3105 | 590-915 | 200 mm dolgulu
25.625.3200 | 590-920 | Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı
25.625.3201 | 590-921 | 80 mm dolgulu
25.625.3202 | 590-922 | 100 mm dolgulu
25.625.3203 | 590-923 | 120 mm dolgulu
25.625.3204 | 590-924 | 150 mm dolgulu
25.625.3205 | 590-925 | 200 mm dolgulu
25.625.3300 | 590-930 | Her iki yüzü 304 kalite 18/8 Krom kaplı
25.625.3301 | 590-931 | 80 mm dolgulu
25.625.3302 | 590-932 | 100 mm dolgulu
25.625.3303 | 590-933 | 120 mm dolgulu
25.625.3304 | 590-934 | 150 mm dolgulu
25.625.3305 | 590-935 | 200 mm dolgulu
25.625.3400 | 590-940 | Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü krom kaplı
25.625.3401 | 590-941 | 80 mm dolgulu
25.625.3402 | 590-942 | 100 mm dolgulu
25.625.3403 | 590-943 | 120 mm dolgulu
25.625.3404 | 590-944 | 150 mm dolgulu
25.625.3405 | 590-945 | 200 mm dolgulu
25.625.3500 | 590-950 | Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü PVC kaplı
25.625.3501 | 590-951 | 80 mm dolgulu
25.625.3502 | 590-952 | 100 mm dolgulu
25.625.3503 | 590-953 | 120 mm dolgulu
25.625.3504 | 590-954 | 150 mm dolgulu
25.625.3505 | 590-955 | 200 mm dolgulu
25.625.3600 | 590-960 | Bir yüzü 304 kalite 18/8 krom kaplı, diğer yüzü PVC kaplı
25.625.3601 | 590-961 | 80 mm dolgulu
25.625.3602 | 590-962 | 100 mm dolgulu
25.625.3603 | 590-963 | 120 mm dolgulu
25.625.3604 | 590-964 | 150 mm dolgulu
25.625.3605 | 590-965 | 200 mm dolgulu
25.627.1000 | 590-1000 | PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI (Ölçü : Ad) Kondenser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondenser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaparatör ünitesi ve kondenser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondenser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondenser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada kondenser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondenser ve evaparatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE veya CE belgeli paket tip soğuk depo cihazının borulaması, termometreleri, soğutucu akışkanları ile birlikte iş yerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.
25.627.1100 | 590-1400 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
25.627.1101 | 590-1401 | (1000 kcal/h)
25.627.1102 | 590-1402 | (1500 kcal/h)
25.627.1103 | 590-1403 | (2000 kcal/h)
25.627.1104 | 590-1404 | (2500 kcal/h)
25.627.1105 | 590-1405 | (3000 kcal/h)
25.627.1106 | 590-1406 | (3500 kcal/h)
25.627.1107 | 590-1407 | (4000 kcal/h)
25.627.1108 | 590-1408 | (4500 kcal/h)
25.627.1109 | 590-1409 | (5000 kcal/h)
25.627.1110 | 590-1410 | (5500 kcal/h)
25.627.1111 | 590-1411 | (6000 kcal/h)
25.627.1112 | 590-1412 | (6500 kcal/h)
25.627.1113 | 590-1413 | (7000 kcal/h)
25.627.1114 | 590-1414 | (7500 kcal/h)
25.627.1115 | 590-1415 | (8000 kcal/h)
25.627.1116 | 590-1416 | (8500 kcal/h)
25.627.1117 | 590-1417 | (9000 kcal/h)
25.627.1118 | 590-1418 | (9500 kcal/h)
25.627.1119 | 590-1419 | (10000 kcal/h)
25.627.1120 | 590-1420 | (11000 kcal/h)
25.627.1121 | 590-1421 | (12000 kcal/h)
25.627.1122 | 590-1422 | (13000 kcal/h)
25.627.1123 | 590-1423 | (14000 kcal/h)
25.627.1124 | 590-1424 | (15000 kcal/h)
25.627.1125 | 590-1425 | (20000 kcal/h)
25.627.1126 | 590-1426 | (25000 kcal/h)
25.627.1127 | 590-1427 | (30000 kcal/h)
25.627.1128 | 590-1428 | (35000 kcal/h)
25.627.1129 | 590-1429 | (40000 kcal/h)
25.627.1130 | 590-1430 | (45000 kcal/h)
25.627.1131 | 590-1431 | (50000 kcal/h)
25.627.1200 | 590-1500 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı. (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
25.627.1201 | 590-1514 | (1000 kcal/h)
25.627.1202 | 590-1515 | (1500 kcal/h)
25.627.1203 | 590-1516 | (2000 kcal/h)
25.627.1204 | 590-1517 | (2500 kcal/h)
25.627.1205 | 590-1518 | (3000 kcal/h)
25.627.1206 | 590-1519 | (3500 kcal/h)
25.627.1207 | 590-1520 | (4000 kcal/h)
25.627.1208 | 590-1521 | (4500 kcal/h)
25.627.1209 | 590-1501 | (5000 kcal/h)
25.627.1210 | 590-1522 | (5500 kcal/h)
25.627.1211 | 590-1523 | (6000 kcal/h)
25.627.1212 | 590-1524 | (6500 kcal/h)
25.627.1213 | 590-1525 | (7000 kcal/h)
25.627.1214 | 590-1502 | (7500 kcal/h)
25.627.1215 | 590-1526 | (8000 kcal/h)
25.627.1216 | 590-1527 | (8500 kcal/h)
25.627.1217 | 590-1528 | (9000 kcal/h)
25.627.1218 | 590-1529 | (9500 kcal/h)
25.627.1219 | 590-1503 | (10000 kcal/h)
25.627.1220 | 590-1530 | (11000 kcal/h)
25.627.1221 | 590-1531 | (12000 kcal/h)
25.627.1222 | 590-1504 | (12500 kcal/h)
25.627.1223 | 590-1532 | (13000 kcal/h)
25.627.1224 | 590-1533 | (14000 kcal/h)
25.627.1225 | 590-1505 | (15000 kcal/h)
25.627.1226 | 590-1506 | (17500 kcal/h)
25.627.1227 | 590-1507 | (20000 kcal/h)
25.627.1228 | 590-1508 | (25000 kcal/h)
25.627.1229 | 590-1509 | (30000 kcal/h)
25.627.1230 | 590-1510 | (35000 kcal/h)
25.627.1231 | 590-1511 | (40000 kcal/h)
25.627.1232 | 590-1512 | (45000 kcal/h)
25.627.1233 | 590-1513 | (50000 kcal/h)
25.627.1300 | 590-1600 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -15 evaporasyon )
25.627.1301 | 590-1614 | (1000 kcal/h)
25.627.1302 | 590-1615 | (1500 kcal/h)
25.627.1303 | 590-1616 | (2000 kcal/h)
25.627.1304 | 590-1617 | (2500 kcal/h)
25.627.1305 | 590-1618 | (3000 kcal/h)
25.627.1306 | 590-1619 | (3500 kcal/h)
25.627.1307 | 590-1620 | (4000 kcal/h)
25.627.1308 | 590-1621 | (4500 kcal/h)
25.627.1309 | 590-1601 | (5000 kcal/h)
25.627.1310 | 590-1622 | (5500 kcal/h)
25.627.1311 | 590-1623 | (6000 kcal/h)
25.627.1312 | 590-1624 | (6500 kcal/h)
25.627.1313 | 590-1625 | (7000 kcal/h)
25.627.1314 | 590-1602 | (7500 kcal/h)
25.627.1315 | 590-1626 | (8000 kcal/h)
25.627.1316 | 590-1627 | (8500 kcal/h)
25.627.1317 | 590-1628 | (9000 kcal/h)
25.627.1318 | 590-1629 | (9500 kcal/h)
25.627.1319 | 590-1603 | (10000 kcal/h)
25.627.1320 | 590-1630 | (11000 kcal/h)
25.627.1321 | 590-1631 | (12000 kcal/h)
25.627.1322 | 590-1604 | (12500 kcal/h)
25.627.1323 | 590-1632 | (13000 kcal/h)
25.627.1324 | 590-1633 | (14000 kcal/h)
25.627.1325 | 590-1605 | (15000 kcal/h)
25.627.1326 | 590-1606 | (17500 kcal/h)
25.627.1327 | 590-1607 | (20000 kcal/h)
25.627.1328 | 590-1608 | (25000 kcal/h)
25.627.1329 | 590-1609 | (30000 kcal/h)
25.627.1330 | 590-1610 | (35000 kcal/h)
25.627.1331 | 590-1611 | (40000 kcal/h)
25.627.1332 | 590-1612 | (45000 kcal/h)
25.627.1333 | 590-1613 | (50000 kcal/h)
25.627.1400 | 590-1700 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcakılık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
25.627.1401 | 590-1702 | (1000 kcal/h)
25.627.1402 | 590-1703 | (2000 kcal/h)
25.627.1403 | 590-1704 | (2500 kcal/h)
25.627.1404 | 590-1705 | (3000 kcal/h)
25.627.1405 | 590-1706 | (3500 kcal/h)
25.627.1406 | 590-1707 | (4000 kcal/h)
25.627.1407 | 590-1708 | (4500 kcal/h)
25.627.1408 | 590-1709 | (5000 kcal/h)
25.627.1409 | 590-1710 | (5500 kcal/h)
25.627.1410 | 590-1711 | (6000 kcal/h)
25.627.1411 | 590-1712 | (6500 kcal/h)
25.627.1412 | 590-1713 | (7000 kcal/h)
25.627.1413 | 590-1714 | (7500 kcal/h)
25.627.1414 | 590-1715 | (8000 kcal/h)
25.627.1415 | 590-1716 | (8500 kcal/h)
25.627.1416 | 590-1717 | (9000 kcal/h)
25.627.1417 | 590-1718 | (9500 kcal/h)
25.627.1418 | 590-1719 | (10000 kcal/h)
25.627.1419 | 590-1720 | (11000 kcal/h)
25.627.1420 | 590-1721 | (12000 kcal/h)
25.627.1421 | 590-1722 | (13000 kcal/h)
25.627.1422 | 590-1723 | (14000 kcal/h)
25.627.1423 | 590-1724 | (15000 kcal/h)
25.627.1424 | 590-1725 | (20000 kcal/h)
25.627.1425 | 590-1726 | (25000 kcal/h)
25.627.1426 | 590-1727 | (30000 kcal/h)
25.627.1427 | 590-1728 | (35000 kcal/h)
25.627.1428 | 590-1729 | (40000 kcal/h)
25.627.1429 | 590-1730 | (45000 kcal/h)
25.627.1430 | 590-1731 | (50000 kcal/h)
25.627.1500 | 590-1800 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
25.627.1501 | 590-1814 | (1000 kcal/h)
25.627.1502 | 590-1815 | (1500 kcal/h)
25.627.1503 | 590-1816 | (2000 kcal/h)
25.627.1504 | 590-1817 | (2500 kcal/h)
25.627.1505 | 590-1818 | (3000 kcal/h)
25.627.1506 | 590-1819 | (3500 kcal/h)
25.627.1507 | 590-1820 | (4000 kcal/h)
25.627.1508 | 590-1821 | (4500 kcal/h)
25.627.1509 | 590-1801 | (5000 kcal/h)
25.627.1510 | 590-1822 | (5500 kcal/h)
25.627.1511 | 590-1823 | (6000 kcal/h)
25.627.1512 | 590-1824 | (6500 kcal/h)
25.627.1513 | 590-1825 | (7000 kcal/h)
25.627.1514 | 590-1802 | (7500 kcal/h)
25.627.1515 | 590-1826 | (8000 kcal/h)
25.627.1516 | 590-1827 | (8500 kcal/h)
25.627.1517 | 590-1828 | (9000 kcal/h)
25.627.1518 | 590-1829 | (9500 kcal/h)
25.627.1519 | 590-1803 | (10000 kcal/h)
25.627.1520 | 590-1830 | (11000 kcal/h)
25.627.1521 | 590-1831 | (12000 kcal/h)
25.627.1522 | 590-1804 | (12500 kcal/h)
25.627.1523 | 590-1832 | (13000 kcal/h)
25.627.1524 | 590-1833 | (14000 kcal/h)
25.627.1525 | 590-1805 | (15000 kcal/h)
25.627.1526 | 590-1806 | (17500 kcal/h)
25.627.1527 | 590-1807 | (20000 kcal/h)
25.627.1528 | 590-1808 | (25000 kcal/h)
25.627.1529 | 590-1809 | (30000 kcal/h)
25.627.1530 | 590-1810 | (35000 kcal/h)
25.627.1531 | 590-1811 | (40000 kcal/h)
25.627.1532 | 590-1812 | (45000 kcal/h)
25.627.1533 | 590-1813 | (50000 kcal/h)
25.627.1600 | 590-1900 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
25.627.1601 | 590-1914 | (1000 kcal/h)
25.627.1602 | 590-1915 | (1500 kcal/h)
25.627.1603 | 590-1916 | (2000 kcal/h)
25.627.1604 | 590-1917 | (2500 kcal/h)
25.627.1605 | 590-1918 | (3000 kcal/h)
25.627.1606 | 590-1919 | (3500 kcal/h)
25.627.1607 | 590-1920 | (4000 kcal/h)
25.627.1608 | 590-1921 | (4500 kcal/h)
25.627.1609 | 590-1901 | (5000 kcal/h)
25.627.1610 | 590-1922 | (5500 kcal/h)
25.627.1611 | 590-1923 | (6000 kcal/h)
25.627.1612 | 590-1924 | (6500 kcal/h)
25.627.1613 | 590-1925 | (7000 kcal/h)
25.627.1614 | 590-1902 | (7500 kcal/h)
25.627.1615 | 590-1926 | (8000 kcal/h)
25.627.1616 | 590-1927 | (8500 kcal/h)
25.627.1617 | 590-1928 | (9000 kcal/h)
25.627.1618 | 590-1929 | (9500 kcal/h)
25.627.1619 | 590-1903 | (10000 kcal/h)
25.627.1620 | 590-1930 | (11000 kcal/h)
25.627.1621 | 590-1931 | (12000 kcal/h)
25.627.1622 | 590-1904 | (12500 kcal/h)
25.627.1623 | 590-1932 | (13000 kcal/h)
25.627.1624 | 590-1933 | (14000 kcal/h)
25.627.1625 | 590-1905 | (15000 kcal/h)
25.627.1626 | 590-1906 | (17500 kcal/h)
25.627.1627 | 590-1907 | (20000 kcal/h)
25.627.1628 | 590-1908 | (25000 kcal/h)
25.627.1629 | 590-1909 | (30000 kcal/h)
25.627.1630 | 590-1910 | (35000 kcal/h)
25.627.1631 | 590-1911 | (40000 kcal/h)
25.627.1632 | 590-1912 | (45000 kcal/h)
25.627.1633 | 590-1913 | (50000 kcal/h)
25.630.1000 | 501-300 | ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK:(Ölçü :Adet.)(TS EN ISO 10472-2) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Makinenin tambur hacmi 10'a bölünmek suretiyle kapasitesi bulunacaktır. Makinaların elektrik su ve deterjan sarfiyatları ve su alma boşaltma sürelerinin en az olması ve sıkma sonrası çamaşırda kalan su miktarlarının düşük olması kaynakların ekonomik kullanılmasını ve verimliliği öne çıkaracağından üreticilerin bu hususları değerlendirmeleri gerekmektedir. Dış kaplama, çamaşır ve suyla temas eden (iç tambur ön ve arka kapakları, arka kapak güçlendirmeleri, iç tambur mile bağlantı yatağı dış tambur arka kapağı ve güçlendirrmeleri) tüm yüzeyler 1,2 mm ile 2 mm arası kalınlıkda olabilir , camlı gözetleme kapağı ve şasi(en az 1,5 mm ile 2 mm. kalınlığında) AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, saç veya profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. Makina çalışırken doldurma boşaltma kapağının açılmasını önleyen emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak yıkama esnasında yıkama işlemleri izlenecek ve conta takılarak su sızdırmazlığı sağlanacaktır. Kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/110 dev/dak dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızla sıkma yapabilen. Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 adet sabit yıkama + sıkma programı ile en az 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, polyester ve Cr-Ni paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve köpüğü tahliye edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makine arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklanmış ve korozyona karşı seramik, paslanmaz burçlu veya sert krom kaplanmış makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen (, elektrikli ısıtma seçeneği olan, sıcak, soğuk su alma boşaltma işlemlerini otomatik olarak yapabilecek yapıda makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Not: Çamaşır makinasının Yüksek sıkma devri en az G=300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır. TS EN ISO 10472 - 2 D1 standardında yer alan (G= [5,6 x (n/1000)² x d] formülü esas alınmıştır. d = Cm cinsinden tambur çapı, n = dakikadaki devir dönme sayısı)
25.630.1200 | 501-320 | 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli
25.630.1201 | 501-321 | 20 kg/defa kapasite için
25.630.1202 | 501-322 | 30 kg/defa kapasite için
25.630.1203 | 501-323 | 40 kg/defa kapasite için
25.630.1204 | 501-324 | 50 kg/defa kapasite için
25.630.1205 | 501-325 | 60 kg/defa kapasite için
25.630.1300 |  | 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli
25.630.1301 |  | 20 kg/defa kapasite için
25.630.1302 |  | 30 kg/defa kapasite için
25.630.1303 |  | 40 kg/defa kapasite için
25.630.1304 |  | 50 kg/defa kapasite için
25.630.1305 |  | 60 kg/defa kapasite için
25.630.2000 | 501-400 | HİJYENİK BARİYERLİ ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ: (Ölçü : Adet.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Makinenin tambur hacmi 10'a bölünmek suretiyle kapasitesi bulunacaktır. Dış kaplama, çamaşır ve suyla temas eden (iç tambur ön ve arka kapakları, arka kapak güçlendirmeleri, iç tambur mile bağlantı yatağı dış tambur arka kapağı ve güçlendirrmeleri) tüm yüzeyler, camlı gözetleme kapağı ve şasi(en az 3 mm. kalınlığında) AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, saç veya profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. Makina çalışırken doldurma boşaltma kapağının açılmasını önleyen emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak yıkama esnasında yıkama işlemleri izlenecek ve conta takılarak su sızdırmazlığı sağlanacaktır. Kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/110 dev/dak dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızla sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G=300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır. (G=0,558xDtxNt²/1,000,000 DIN 11901 'e göre Dt = Tambur çapı mm, Nt²=hızlı sıkma devrinin karesi). Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 adet sabit yıkama + sıkma programı ile en az 15 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, polyester ve Cr-Ni paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve köpüğü tahliye edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makinenin sağ ve sol kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik, paslanmaz burçlu veya sert krom kaplanmış makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen, elektrikli/buharlı ısıtma seçeneği olan, buhar, sıcak, soğuk su alma boşaltma işlemlerini otomatik olarak yapabilecek yapıda, hijyen yıkama amacına uygun 20 ve 40 kg. kapasitelerde tek veya çift giriş-çıkış tambur kapakları, 60 kapasitelerde çift giriş, çift çıkış tambur kapakları olmalıdır. Konulacağı mekan itibarı ile temiz ve kirli bölümü birbirinden ayıran panel montajına uygun makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.630.2100 | 501-410 | Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli.
25.630.2101 | 501-411 | 20 kg/defa kapasite için
25.630.2102 | 501-412 | 40 kg/defa kapasite için
25.630.2103 | 501-413 | 60 kg/defa kapasite için Not:Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir
25.630.2200 | 501-420 | Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli
25.630.2201 | 501-421 | 20 kg/defa kapasite için
25.630.2202 | 501-422 | 40 kg/defa kapasite için
25.630.2203 | 501-423 | 60 kg/defa kapasite için Not:Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir
25.632.1000 | 506-000 | ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI:(Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliği ve (TS EN ISO 10472-4) standardına uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Elektrik, buhar veya gaz kurutma sistemli. Makina üzerinde en az 3 programa sahip elektronik kontrol paneli olacak ve makina işlevlerini bu kontrol paneli içinde yer alan programlara göre yerine getirecektir. Makinanın motoru hız kontrol cihazı (inverter) ile sürülecek. Makina çalışırken kapağı açıldığında durmasını sağlayan emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak kurutma esnasında işlemler izlenecek ve conta takılarak hava sızdırmazlığı sağlanacaktır. Makina kurutma işlemlerini 25-75 dev/dak arasında yapacaktır. Makinada kuruyan çamaşırların neminin dışarı atılması için 1 adet fan ve Partikül filtresi bulunacaktır. Gövde izolasyonu ile ortama olan ısıl kayıpları önlenmiş, egzozundan kurutulan çamaşırların nemliliği ve kurutma sıcaklığı ölçülebilen, kurutma makinasının işyerinde temini ve yerine montajı.
25.632.1001 | 506-100 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde.
25.632.1002 | 506-200 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 30 kg/saat 600L tambur hacminde.
25.632.1003 | 506-300 | Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısınır: 20 kg/saat 400L tambur hacminde.
25.632.1004 | 506-400 | Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısınır: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde.
25.632.1005 | 506-500 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde.
25.632.1006 | 506-600 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde.
25.632.1007 | 506-700 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde.
25.632.1008 | 506-800 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.
25.632.1009 | 506-900 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde.
25.632.1010 | 506-1000 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: ​60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.
25.632.1011 | 506-1001 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: ​80 kg/saat 1500 L tambur hacminde.
25.632.2000 | 507-1000 | KOMBİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA VE KURUTMA MAKİNASI:(Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Bir defasında yıkayıp sıkıp ve kurutabileceği kuru çamaşır miktarı aşağıda belirtilen, iki katlı, alt bölümde çamaşır yıkama sıkma makinası, üst bölümde ise çamaşır kurutma makinası, aynı anda iki ünitenin de çalışabilmesi veya ayrı ayrı çalıştırabilme özelliği, yıkama bölümü için, iç tambur hacmi 1/10 yükleme oranlı, iç dış tamburu ve camlı gözetleme kapağı makina kapağı açık iken çalışmasına izin vermeyen, çalışır durumda iken kapakta kırmızı ikaz ışığı yanan, durduğunda yeşil ışık yanma sistemli, conta vasıtasıyla sızdırmazlık sağlayan, paslanmaz çelikten yapılmış menteşe ve kilit sistemi ile donatılmış, kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev./dak. hızlı yıkama ve 50/110 dev.dak. dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızlı sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G= 300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır (G= 0.558 x Dt x Nt2/1.000.000). Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 sabit yıkama + sıkma programı ile 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, enjeksiyon kalıpta basılmış plastik deterjan ünitesi, amortisör ve 360 derece oynayabilen baza sisteminden müteşekkil titreşim ve balans önleme tertibatlı, makina arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik kaplı makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen; Kurutma bölümü için, Alt ünitede yıkanıp sıkılmış kuru çamaşırı bir defada kurutabilecektir, makinaya yerleştirilmiş paslanmaz çelikten mamul rezistanslarla ısıtma sağlayan, üzerindeki dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıcaklık ayarını, kalan zamanı, ayarlayabilme özelliği olan acil durumlarda motoru durduran acil stop butonu bulunan 1/20 yükleme oranlı makinanın iş yerinde temini ve yerine montajı, Yıkama makinesı KW Kurutma makinası KW Kombi 10x10 = 7,5 KW Kombi 10x10 = 9,0 KW Kombi 15x15 = 9,0 KW Kombi 15x15 =12,0 KW Kombi 20x20 = 12,0 KW Kombi 20x20 = 18,0 KW
25.632.2100 | 507-1100 | Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli.
25.632.2101 | 507-1101 | 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2102 | 507-1102 | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2103 | 507-1103 | 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2200 | 507-1200 | Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli
25.632.2201 | 507-1201 | 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2202 | 507-1202 | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.632.2203 | 507-1203 | 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası
25.635.1000 | 503-000 | SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI: (Ölçü: Ad.)(TS EN ISO 10472-5) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çapta üzeri keçe kaplı silindirli, uygun ebatta işlendikten sonra kalan ölçüsü en az 2,5 mm. kalınlığında 18/8 Cr. Ni silindir yatağı ve buharlı ısıtıcısı; kondens ayırıcı; buhar vanası; silindir basıncını ayarlamak indirmek ve kaldırmayı temin etmek üzere oto blokajlı nihayetsiz vidalı, kayışlı veya zincirli redüktörlü, hareket mekanizması ,asgari güçleri aşağıda verilmiş olan hareket motoru ve yeterli kapasitede buhar emme aspiratörü el sıkışması esnasında motoru otomatikman durduracak emniyet tertibatı; pas yapmayacak malzemeden çamaşır verme sandığı ve çamaşır alma tablası; ileri geri hareket ettirme tertibatı fiyata dahil olmak üzere buhar veya LPG ile ısınır solenoid vanalı termostatlı, silindir ütü makinasının sigortaları, şalteri ve sinyal lambalı etanj tablosu dahil işyerinde temini ve yerine montajı.
25.635.1100 | 503-100 | Silindir ütü makinası, buharlı: Hareket Aspiratör Silindir ø Boyu Motor Gücü Motor Gücü
25.635.1101 | 503-101 | 320 mm. 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW
25.635.1102 | 503-102 | 450 mm. 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW
25.635.1200 | 503-200 | Silindir ütü makinası, LPG’li. Hareket Aspiratör Silindir ø Boyu Motor Gücü Motor Gücü
25.635.1201 | 503-201 | 320 mm 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW
25.635.1202 | 503-202 | 450 mm 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW
25.635.2000 | 503-300 | SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI (Ölçü : Adet.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı, silindiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında, 200 ​°C dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, Acil durumlarda makineyi durduran acil stop butonu bulunan, ütü silindiri boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.635.2100 | 503-310 | Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) (Ölçü: Ad) Silindir Çapı Ø mm. Boyu mm
25.635.2101 | 503-311 | 500 - 550 1500
25.635.2102 | 503-312 | 550 - 600 1800
25.635.2103 | 503-313 | 550 - 600 2000
25.635.2104 | 503-314 | 750 - 850 2000
25.635.2105 | 503-315 | 750 - 850 2500
25.635.2106 | 503-316 | 850 - 950 3000
25.635.2107 | 503-317 | 1000 - 1200 3000
25.635.2200 | 503-320 | Elektrik ısıtma sistemli (Ölçü: Ad) Silindir Silindir Rezistans Çapı Ø mm Boyu mm Gücü En Az
25.635.2201 | 503-321 | 320 1500 9 K W
25.635.2202 | 503-322 | 500 - 550 1500 15 K W
25.635.2203 | 503-323 | 550 - 650 1800 18 K W
25.635.2204 | 503-324 | 550 - 650 2000 21 K W
25.635.2205 | 503-325 | 750 2000 23 K W
25.635.2206 | 503-326 | 750 2500 30 K W
25.635.2250 |  | Gazlı ısıtma sistemli (Ölçü: Ad) Silindir Silindir Hareket Motor Çapı Ø mm Boyu mm Gücü en az
25.635.2251 |  | 320 1500 0,75 K W
25.635.2252 |  | 500 - 550 1500 0,75 K W
25.635.2253 |  | 550 - 650 1800 1,1 K W
25.635.2254 |  | 550 - 650 2000 1,5 K W
25.635.2255 |  | 750 2000 1,5 K W
25.635.2256 |  | 750 2500 2,2 K W
25.635.2300 | 504-000 | PRES ÜTÜ MAKİNASI: (Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. En az 2 atmosfer buharla çalışıacaktır. Üst ütüleme çenesi alüminyum dökümden; buhar cepli: Pik dökümden alt yastığı çene üstleri perfore paslanmaz (delikli) sacla kaplanmış pamuk ve patiska yastıkla örülmüş ütülenen malzemenin nemini almak için en az 0,25 kW.lık aspiratörü , aspiratöre, üst çenenin alt yastığı kilitlenmesine ve açılmasına, buhar vermeye yarayan ayakla kumanda pedalları; üst yastıktan buhar püskürtmeyi sağlayan elle kumandalı buhar supabı ve manivelası; profil ve siyah sacdan boyalı şasesi buhar ve kondens bağlantıları için fleksbıl hortumları ;formika kaplı sunta veya kontrplak tablası ile işyerinde temini ve yerine montajı. (Ütüleme yastığının genişliği takriben dar yerinde 20 cm. geniş yerinde 40 cm ve uzunluğu 120 cm olacaktır.)
25.635.2301 | 504-100 | Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü: (Ölçü : Adet.) Uzunluğu min. 1130 mm, dar ucu min.250 mm, geniş ucu min.345 mm ölçülerinde, alt ve üst çenesi komple alüminyum olan, üzerinde min. 0,8 mm delikli levha üzeri yanmaz ütüleme bezi ile kaplı, baskı ayarlı, üst çenenin alt yastığı kilitlenmesine ve açılmasına, buhar vermeye yarayan ayakla kumanda pedalları; üst yastıktan buhar püskürtmeyi sağlayan elle kumandalı buhar supabı ve manivelası; profil ve siyah sacdan boyalı şasesi, buhar ve kondens bağlantıları için fleksbıl hortumları , vakum motorlu ve min 20 Kw gücünde elektrikli buhar üreticisi ve kondens grubunun ara bağlantıları bulunan, pres ütünün iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Otomatik elektrikli kendinden buhar üreticili olması durumunda montajlı birim fiyatları % 15 zamlı, montaj bedelleri arttırılmadan ödenecektir.
25.635.2302 | 504-200 | Kendinden Kazanlı Paskala Ütü : (Ölçü : Adet.) Vakum motorlu, min. 1150x380x240 mm ölçülerinde, elektrik girişi 220/380 volt olan, voltaj değişikliklerinden etkilenmeyen (min. 3 lt su hacimli, min. 3700 watt rezistans gücünde elektrikli, min. 5 kg/h kapasiteli, min. 2 bar basınçla çalışan buhar üreticisi, vakum motoru ve el ütüsü dahil), paskala ütünün iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.650-Hastane Tesisatı
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi
25.650.4100 | 694-800 | Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad) Oksijen, medikal hava ve azot protoksit devrelerinde kullanılmak üzere zararlı cisimlerden arındırılmış, medikal sistemlerde kullanılmaya uygun, 30 atmosfer basıncına denenmiş, 12 Atmosfer işletme basıncında, giriş ve çıkış rakorlu, hızlı müdehale imkanı sağlamak için çeyrek turda tam açma ve kapama imkanı olan, elle açılıp kapama volanlı, pirinçten preste şekillendirilmiş, duvara monte edilebilen valfın temini dubel ve pirinç vida ile duvara tespiti.
25.650.4101 | 694-801 | 8 ø mm.
25.650.4102 | 694-802 | 10 ø mm.
25.650.4103 | 694-803 | 15 ø mm.
25.650.4105 |  | 12 ø mm.
25.650.4106 |  | 22ø mm.
25.650.4107 |  | 28 ø mm.
25.650.4108 |  | 35 ø mm.
25.650.4109 |  | 42 ø mm.
25.650.4110 |  | 54 ø mm.
25.650.4111 |  | 76 ø mm.
25.650.4112 |  | 108 ø mm.
25.652.1100 | 694-1000 | Medikal Gaz Alarm Paneli (Ölçü: Ad) TS EN ISO 7396-1 Standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, her bir gaz için ayrı ışık göstergeli, bir bölgenin gaz akışını ¨ normal¨ ve ¨ alarm¨ pozisyonlarında izleyerek indikatörlerle sinyalize edecek şekilde, bölge servis ünitelerindeki sviçler vasıtasıyla basınç düzeyini izleyerek ¨ set¨ edilen değerlere göre gerektiğinde alarm pozisyonunu sesli ve ışıklı olarak uyaracak şekilde, sessize alma butonu olan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun ve bir kontak çıkışı ile otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen medikal gaz alarm panelinin iş yerinde temini ve montajı.
25.652.1101 | 694-1001 | 2 Gaz için
25.652.1102 | 694-1002 | 3 Gaz için
25.652.1103 | 694-1003 | 4 Gaz için
25.652.1104 | 694-1004 | 5 Gaz için
25.652.1105 |  | 6 Gaz için
25.652.1106 |  | 1 Gaz için
25.652.1200 | 694-1100 | Medikal Gaz Vana Kutuları (Ölçü: Ad) TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, camlı ve yedek anahtarlı kilitli bir kapağa haiz elektrostatik fırın boyalı bir kutu içinde, her bir gaz için ayrı vana, hat ve gösterge olacak şekilde dizayn edilmiş, acil durum beslemesi için NIST bağlantıları olan, bakır ve diğer metallerin birleşme noktasında bakırın bozulmasını önleyici plastik izolasyonlu, basınç ve vakum sviçleri olan medikal gaz vana kutusunun iş yerinde temini ve montajı.
25.652.1201 | 694-1101 | 2 Gaz için
25.652.1202 | 694-1102 | 3 Gaz için
25.652.1203 | 694-1103 | 4 Gaz için
25.652.1204 | 694-1104 | 5 Gaz için
25.652.1205 |  | 6 Gaz için
25.652.1206 |  | 1 Gaz için
25.652.1300 | 694-1200 | Azot Protoksit Santralı (Ölçü: Tk) Sistem TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı, En az 120 m3/h debide, 200 bar kullanım basıncına düşürerek gönderecek kontrol paneli, sağ ve sol grup tüp rampaları, emniyet zincirli tüp sabitleyiciler, kollektörler,esnek bağlantılar, emniyet valfları ile basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı miktarda basınç yüklenmesi halinde devreye giren yüksek basınç emniyet valfı ile birlikte bulunan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, kontrol paneli sağ ve sol grupları otomatik geçişli olarak sırayla devreye sokabilen, chage-over sistemi mekanik olmalı ve olası elektrik kesintilerinden etkilenmemeli, görsel ve duysal uyarı veren dijital veya led göstergeli alarm paneli ile sistemleri bir arada toplayan yapıda olan tasarım debisinde ve basıncında hattı beslemek için gerekli basınç regülatörleri, emniyet valfları, basınç göstergeleri ve alarm ile donatılmış azot protoksit santralının iş yerinde temini ve montajı. Not:Azot protoksit tüpleri hastane idaresince sağlanacaktır .
25.652.1301 | 694-1201 | 2x3 + 1x3 tüplük sistem
25.652.1302 | 694-1202 | 2x4 + 1x4 tüplük sistem
25.652.1303 | 694-1203 | 2x5 + 1x5 tüplük sistem
25.652.1304 | 694-1204 | 2x10 + 1x10 tüplük sistem
25.652.1305 |  | 2x6 + 1x6 tüplük sistem
25.652.1306 |  | 2x15 + 1x15 tüplük sistem
25.652.1307 |  | 2x20 + 1x20 tüplük sistem
25.652.1400 | 694-1300 | Medikal Hava Merkezi (Ölçü: Tk) Üçlü kompresör grubu, otomatik kontrol paneli, hava deposu, kurutucu, filtre grubu ve basınç regülatörleri ile komple, kontrol paneli yeterli basınç depo edilinceye kadar kompresörleri sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen. TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, alarm, hava tankı, 3 ad. Vidalı kompresör (sistem eş yaşlanmalı), filtre grubu, kurutucu ( Basınçlı hava kurutucuları Avrupa Farmakopya Standartlarında hava üretirken aynı zamanda Uluslararaı Solunabilir Hava Standartlarına uygun olmalıdır.) ve regülatörler ile komple iş yerinde temini ve montajı. Not: Kompresör kapasiteleri 10 bar basınca göre hesaplanmıştır. Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları , dizayn kapasitesine göre seçilmelidir .
25.652.1401 | 694-1301 | 3x35 m3/h (Tank =500 lt)
25.652.1402 | 694-1302 | 3x40 m3/h (Tank =500 lt)
25.652.1406 |  | 3x60 m3/h (Tank = 2x1000 lt)
25.652.1407 |  | 3x110 m3/h (Tank = 2x2000 lt)
25.652.1408 |  | 3x150 m3/h (Tank = 2x2000 lt)
25.652.1409 |  | 3x185 m3/h (Tank = 2x2000 lt)
25.652.1410 |  | 3x255 m3/h (Tank = 3x2000 lt)
25.652.1411 |  | 3x318 m3/h (Tank = 3x2000 lt)
25.652.1500 | 694-1400 | Medikal Vakum Merkezi (Ölçü: Tk) Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, vakum deposu, bakteri filtresi ve toplama kavanozu ile komple , kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen , En az 160 m3/h debi üzerindeki pompalarda soft starter olmalı , otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, vakum tankı, Pompaları, biriktirme kabı ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, medikal vakum merkezinin iş yerinde temini ve montajı. Not:Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir .
25.652.1501 | 694-1401 | 3x40 m3/h (Tank = 500 lt)
25.652.1502 | 694-1402 | 3x60 m3/h (Tank = 500 lt)
25.652.1503 | 694-1403 | 3x100 m3/h (Tank = 500 lt)
25.652.1504 | 694-1404 | 3x160 m3/h (Tank = 1000 lt)
25.652.1505 | 694-1405 | 3x250 m3/h (Tank = 1000 lt)
25.652.1506 |  | 4x300 m3/h (Tank =2x1000 lt)
25.652.1507 |  | 4x300 m3/h (Tank =2x2000 lt)
25.652.1550 |  | Dezenfeksiyon Sistemli Dental Vakum Merkezi (Ölçü: Tk) Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, 2 ad. dezenfeksiyon tankı, bakteri filtresi, Amalgam seperatörlü, otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen, tankların sırası ile temizlenmesini sağlayan otomatik kontrol paneli, dezenfeksiyon tankı gazvanizli ,vakum depolama tanki sarı renk çelik sacdan mamul, soft starterli ya da frekans inventörlü vakum pompası, amalgam separatörü ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dental vakum merkezinin iş yerinde temini ve montajı. Not:Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir .
25.652.1551 |  | 3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt
25.652.1552 |  | 3x160 m3/h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt
25.652.1553 |  | 3x250 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt, Depolama Tankı 1000 lt
25.652.1554 |  | 3x300 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt
25.652.1600 | 694-1500 | Anestezik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: Tk) Anestetik gazın, hasta nefes verme devresi eksoz çıkışından emilerek tahliye edilmesi amacıyla, özel olarak tasarlanmış olan, her bir gaz tahliye prizinde, hava hattından bir bağlantı ile (venturi tip agss gaz prizleri hem 4 bar hava hemde 7 bar hava ile çalışabilir olmalı) 4 bar havada çalışırken bile en az 50lt/dk emiş yapabilecek kapasitede olmalı, sağlanan venturi sisteminin yarattığı vakum ve prizinde mevcut bir akış regülatörü kontrolünde bağlı olduğu bakır boru hattını kullanarak emilen gaz karışımının deşarj eden anestetik gaz tahliye sisteminin TS EN ISO 7396-1 , TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anestetik gaz tahliye sistemin iş yerinde temini ve montajı.
25.652.1700 | 694-1510 | Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi: TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yanal kanallı, üfleme pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile gazların atmosfere atılmasını sağlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye sisteminin iş yerinde temini ve montajı.
25.652.1701 | 694-1511 | Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 30+30m3/h
25.652.1702 | 694-1512 | Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 70+70m3/h
25.652.1703 | 694-1513 | Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 100+100m3/h
25.652.1704 | 694-1514 | Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 130+130m3/h
25.652.1800 | 694-1600 | Oksijen Merkezi: (Ölçü: Tk) Sistem TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı, En az 120 m3/h debide, 200 bar kullanım basıncına düşürerek gönderecek kontrol paneli, sağ ve sol grup tüp rampaları, emniyet zincirli tüp sabitleyiciler, kollektörler,esnek bağlantılar, emniyet valfları ile basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı miktarda basınç yüklenmesi halinde devreye giren yüksek basınç emniyet valfı ile birlikte bulunan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, kontrol paneli sağ ve sol grupları otomatik geçişli olarak sırayla devreye sokabilen, chage-over sistemi mekanik olmalı ve olası elektrik kesintilerinden etkilenmemeli, görsel ve duysal uyarı veren dijital veya led göstergeli alarm paneli ile sistemleri bir arada toplayan yapıda olan tasarım debisinde ve basıncında hattı beslemek için gerekli basınç regülatörleri, emniyet valfları, basınç göstergeleri ve alarm ile donatılmış oksijen merkezinin iş yerinde temini ve montajı. Not: Oksijen tüpleri hastane idaresince sağlanacaktır .
25.652.1801 | 694-1601 | 2x5 + 1x5 tüplük sistem
25.652.1802 | 694-1602 | 2x8 + 1x8 tüplük sistem
25.652.1803 | 694-1603 | 2x10 + 1x10 tüplük sistem
25.652.1804 | 694-1604 | 2x20 + 1x20 tüplük sistem
25.652.1805 |  | 2x15 + 1x15 tüplük sistem
25.652.1806 |  | 2x30 + 1x30 tüplük sistem
25.655.1000 | 694-1700 | Medikal Gaz Prizleri: (Ölçü: Ad) Sadece kendine ait gaz fişi ile çalışabilecek şekilde, gazdan gaza farklı olarak (gaz spesifik) TS EN ISO 9170-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş prizler TS EN ISO 9170 test prosedürlerine göre imalatçı tarafından test edilmiş ve montaj parçaları gaz spesifik indekslenmiş olarak iş yerinde temini ve montajı.
25.655.1001 | 694-1701 | Oksijen prizi
25.655.1002 | 694-1702 | Vakum prizi
25.655.1003 | 694-1703 | Azot protoksit prizi
25.655.1004 | 694-1704 | Basınçlı hava prizi
25.655.1005 | 694-1705 | Anestezik gaz tahliye prizi
25.655.1006 |  | Anestezik gaz tahliye prizi ( Ventüri Sistem )
25.655.1007 |  | Karbondioksit prizi
25.655.1008 |  | Azot prizi
25.660.1000 | 694-900 | Medikal Bakır Borular (Ölçü: m): TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201 'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi,montaj malzemesi dahil ,iş yerinde temini ve montajı. Dış çapı Et kalınlıkları d(mm) e(mm)
25.660.1002 | 694-902 | 12 mm 1.0 mm
25.660.1003 | 694-903 | 15 mm 1.0 mm
25.660.1004 | 694-904 | 22 mm 1.0 mm
25.660.1005 | 694-905 | 28 mm 1.0 mm
25.660.1006 | 694-906 | 35 mm 1.0 mm
25.660.1007 | 694-907 | 42 mm 1.0 mm
25.660.1008 | 694-908 | 54 mm 1.0 mm
25.660.1009 | 694-909 | 76 mm 1.5 mm
25.660.1010 | 694-910 | 108 mm 1.5 mm
25.660.1015 |  | 54 mm 1.2 mm
25.660.2000 |  | Gümüş- bakır alaşımı ile kaynak yapılması halinde malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bakır boruların, bir taraftan genişletilip muf teşkil edildikten sonra biri diğerinin içerisine gereği kadar geçirilip, bakır-gümüş alaşımı kullanılması halinde montajlı boru tutarının
25.665.1100 | 695-100 | Paket Tip Morg Ünitesi : (Ölçü:Ad.) TS EN 60335-2-89 standardına haiz, AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan mamul paket tip Morg ünitesinin tüm panelleri 40-42 kg/m3 yoğunlukta sıvı olarak enjekte edilmiş poliüretan dolgulu,izolasyonu ve sızdırmazlığı sağlanmış ,dış panel izolasyon kalınlığı en az 70 mm,ara panel izolasyon kalınlığı en az 38 mm olup, paneller çıkartılabilir olmalıdır. Ünitenin taban ve tavan panelleri en az 14 noktadan kaynak veya PVC panel kilit sistemi ile birleştirilmiş,ön-arka ve orta duvar bağlantıları en az 600 mm aralıklarla sabitlenmiş, hücrelerin kendilerine ait su gider sistemleri ve hücreler arasında bulunan ara raflar çıkartılabilir ve sızdırmaz olacaktır. Hücre girişleri önden açılır olması durumunda en az 660 x 530 mm, yandan açılır olması durumunda en az 2015 x 460 mm ölçülerinde olup hücre girişi çerçevesi ile hücre kapağı kilit -menteşeleri PVC eseaslı malzemeden mamul,kapak sızdırmazlığı sağlanmış,değişebilir contalı,içeriden açılabilen özellikte kapak kilidi kullanılmış,kapak menteşelerini tutan vidalar perçin somun ile sabitlenmiş,her hücrenin soğutma sistemi birbirinden bağımsız,mikro işlemci kontrollü onaylı projesinde belirtilen kapasitelerde soğutma yapabilen evaporatörlü soğutma grubuna sahip,hücrelerde ara raf üzerinde en az 5 rulodan en fazla 25 mm çapında borudan oluşan,kaynaksız gerektiğinde çıkartılabilen konveyör sistemi olup,her hücreye ait takriben en az 1900 mm x 600 mm ebatlarında ve en fazla 150 kg ağırlığa dayanıklı PVC esaslı kulpları olan cenaze tavası bulunmalı,morg ünitesinin hareketi için en az 150 mm çapında ikisi frenli 4 adet tekerlek bulunan ünitenin iş yerinde temini ve montajı.
25.665.1101 | 695-101 | Paket Tipi 1 gözlü morg ünitesi: (Ölçü: Ad.) Onaylı projesine uygun en az 0,675 KW kapasiteli hermetik kompresörlü soğutma üniteli morg ünitesinin iş yerinde temini ve montajı.
25.665.1102 | 695-102 | Paket Tipi 2 gözlü morg ünitesi: (Ölçü:Ad.) Onaylı projesine uygun olan en az 1,75 KW kapasiteli hermetik kompresörlü soğutma üniteli 2 gözlü morg ünitesinin işyerinde temini ve montajı.
25.665.1103 | 695-103 | Paket Tipi 3 gözlü morg ünitesi: (Ölçü:Ad.) Onaylı projesine uygun en az 2,62 KW kapasiteli hermetik kompresörlü soğutma üniteli morg ünitesinin iş yerinde temini ve montajı.
25.665.1200 | 695-200 | Gasil Masası: (Ölçü: Ad.) Tamamı AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş , 1,5mm kalınlığında ve en az 50 mm derinliğinde takribi tabla ölçüsü 2140 x 800 x 850 mm olan eğimli ve en az 50 mm gider deliğine sahip gasil masasının kaide ayakları 40mm x 40mm x 1,2 mm kalınlığında kapalı kutu profilden 4 adet olacak şekilde imal edilmiş olup ,döner tablalı olması durumunda orta kaideli olacak,1,2 mm perfore tablası olan üst tablanın kenarlarında en az 100 mm AISI 304 kalite 0,8 mm Cr-Ni paslanmaz sacdan 4 parçadan oluşan etek olacak şekilde tasarlanmış , 1,5 m uzunluğunda kromajlı hortumu, fıskiyesi ve sıcak soğuk banyo bataryası bulunan ve onaylı projesine göre , ikisi frenli dört adet tekerlekli, veya rotil ayak olan gasil masasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.700-Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi
25.700.1000 | 1002-000 | TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad) Makarası; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fıskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)' inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır. Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.
25.700.1100 | 1002-100 | Tüpsüz Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu
25.700.1101 | 1002-106 | DN25 20m
25.700.1102 | 1002-107 | DN25 25m
25.700.1103 | 1002-108 | DN25 30m
25.700.1200 | 1002-110 | Tüplü Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu
25.700.1201 | 1002-116 | DN25 20m
25.700.1202 | 1002-117 | DN25 25m
25.700.1203 | 1002-118 | DN25 30m
25.700.2100 | 1002-200 | TS EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diğer özellikler BFT 25.700.1000'de ki gibi.
25.700.2101 | 1002-201 | Tüpsüz Model
25.700.2102 | 1002-202 | Tüplü Model
25.700.3100 | 1002-300 | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2 " HORTUMLU (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2” 20 metre TS 9222/T1 ’e uygun bez hortum, 2 adet 2” lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2 “ DIN 14811’e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı
25.700.3200 | 1002-310 | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2½," 20 metre TS 9222’e uygun bez hortum, 2 adet 2½ lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2½ DIN 14811’e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı.
25.705.1000 | 1003-000 | OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ (Ölçü: Ad) Yangının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.705.1100 | 1003-100 | Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri: Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC.
25.705.1101 | 1003-101 | Dik DN 15
25.705.1102 | 1003-102 | Dik DN 20
25.705.1103 | 1003-103 | Sarkık DN 15
25.705.1104 | 1003-104 | Sarkık DN 20
25.705.1105 | 1003-105 | Yatay Duvar Kenarı DN 15
25.705.1106 | 1003-106 | Yatay Duvar Kenarı DN 20
25.705.1200 | 1003-120 | Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri: Depo, yatak odası, büyük oda, koridor, çatı, vb. özel uygulamalar için üretilmiş ve onaylanmış.
25.705.1201 | 1003-121 | Genişletilmiş Etkili DN 15
25.705.1202 | 1003-123 | İri Damlalı DN 20
25.705.1203 | 1003-124 | EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20
25.705.2000 | 1004-000 | Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul): (Ölçü: Ad) Açık konumda su açıldığında, suyu belli bir açı ile dağıtma biçimi ve damlacık yapısında püskürterek yangını söndürme, soğutma veya yüzeyi soğutma işlevine sahip, pirinç malzemeden, onaylı açık yangın su püskürtme memesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.705.2100 | 1004-010 | Açık Yangın Su Püskürtme Memesi Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC.
25.705.2101 | 1004-011 | Dik DN 15
25.705.2102 | 1004-012 | Dik DN 20
25.705.2103 | 1004-013 | Sarkık DN 15
25.705.2104 | 1004-014 | Sarkık DN 20
25.705.3001 | 1004-021 | Beyaz Boyalı
25.705.3002 | 1004-022 | Krom Kaplama
25.705.3100 | 1004-030 | Hızlı Tepki İlavesi: Otomatik yangın sprinklerinin ısıya karşı vereceği tepkiyi hızlandırarak, daha çabuk açılma özelliğine sahip olması.
25.705.3200 | 1004-040 | Rozet İlavesi: Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan, sprinkler kafası ile arkasındaki yüzey arasında kalan plaka; kaplama ilavesi "yangın sprinklerine ilaveler için ödenecek farklardan" ayrıca ödenmek üzere,
25.705.3201 | 1004-041 | Sabit Tek Parça Rozet
25.705.3202 | 1004-042 | Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet
25.705.3203 | 1004-043 | Gizli Gömme Rozet
25.705.5000 |  | Sprinkler Hortum Seti PN 16 basınca, 149 C çalışma sıcaklığına dayanıklı olan, hortumu AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelikten ya da Karbon çelikten mamul, direkt bağlantı yapılabilen, 1” nipel ve 1/2” Sprinkler ucuna özel iç dişli parçası ile, Hortum çapı: DN 20 veya DN 25 (1") olan TSE EN 10380'e uygun hortum setinin, esnek metal hortum, hortum sabitleme seti, set sabitleme aparatı ile birlikte temini ve montajı
25.705.5101 |  | 50 cm uzunluğunda sprinker hortum seti
25.705.5102 |  | 70 cm uzunluğunda sprinker hortum seti
25.705.5103 |  | 100 cm uzunluğunda sprinker hortum seti
25.710.1000 | 1001-000 | Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT): (Ölçü: Ad) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.710.1001 | 1001-001 | DN 80
25.710.1002 | 1001-002 | DN 100
25.710.1003 | 1001-003 | DN 150
25.710.1100 | 1001-100 | İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak): (Ölçü: m) 12 kgf/cm² basınca dayanıklı, içi kauçuk kaplı yangın hortumu.
25.710.1101 | 1001-101 | DN50
25.710.1102 | 1001-102 | DN65
25.710.1200 | 1001-200 | Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı:
25.710.1201 | 1001-201 | DN25
25.710.1202 | 1001-202 | DN50
25.710.1300 | 1001-300 | Yangın püskürtücüsü (lansı): (TS 3145)
25.710.1301 | 1001-301 | Kumandasız
25.710.1302 | 1001-302 | Kumandalı
25.710.1303 | 1001-400 | Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı (TS 3145)
25.712.1000 | 1017-000 | İtfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Ad) Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.
25.712.1100 | 1017-100 | İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar: (Ölçü: Ad)
25.712.1101 | 1017-101 | Damlatma Vanası İlavesi:
25.712.1102 | 1017-102 | Arka Plakası İlavesi:
25.712.1103 | 1017-103 | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi:
25.712.1104 | 1017-104 | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi:
25.712.1105 | 1017-105 | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi
25.712.2000 | 1017-200 | İtfaiye Kat Bağlantı Vanası: (Ölçü: Ad) Gövdesi dövme pirinç, itfaiye bağlantısına uygun kaplinli ve alüminyum zincirli kapaklı, TS 12259'a uygun, itfaiye kat bağlantı vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.712.2001 | 1017-201 | DN 50
25.712.2002 | 1017-202 | DN 65
25.715.1000 | 1004-100 | Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Ad) Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1100 | 1004-110 | Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç;
25.715.1101 | 1004-111 | DN 25
25.715.1102 | 1004-112 | DN 32
25.715.1103 | 1004-113 | DN 40
25.715.1104 | 1004-114 | DN 50
25.715.1200 | 1005-000 | Islak Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, Kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-2'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1201 | 1005-001 | DN 80
25.715.1202 | 1005-002 | DN 100
25.715.1203 | 1005-003 | DN 150
25.715.1204 | 1005-004 | DN 200
25.715.1300 | 1006-000 | Kuru Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş TS EN12259-3'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1301 | 1006-001 | DN 80
25.715.1302 | 1006-002 | DN 100
25.715.1303 | 1006-003 | DN 150
25.715.1400 | 1007-000 | Baskın Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dahil, baskın vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1401 | 1007-001 | DN 80
25.715.1402 | 1007-002 | DN 100
25.715.1403 | 1007-003 | DN 150
25.715.1404 | 1007-004 | DN 200
25.715.2000 | 1008-000 | Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.715.2001 | 1008-100 | Su Motorlu Gong İlavesi:
25.715.2002 | 1008-200 | Geciktirme Hücresi İlavesi:
25.715.2003 | 1008-300 | Alarm Basınç Anahtarı İlavesi:
25.715.2004 | 1008-400 | Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme ve Ayar Düzeneği İlavesi:
25.715.2005 | 1008-500 | Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi:
25.715.3100 | 1013-100 | İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.3101 | 1013-101 | DN 40
25.715.3102 | 1013-102 | DN 50
25.715.3103 | 1013-103 | DN 65
25.715.3104 | 1013-104 | DN 80
25.715.3105 | 1013-105 | DN 100
25.715.3106 | 1013-106 | DN 150
25.715.3107 | 1013-107 | DN 200
25.715.3200 | 1014-000 | İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli bağlantılı, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi .
25.715.3201 | 1014-101 | DN 40
25.715.3202 | 1014-102 | DN 50
25.715.3203 | 1014-103 | DN 65
25.715.3204 | 1014-104 | DN 80
25.715.3205 | 1014-105 | DN 100
25.715.3206 | 1014-106 | DN 150
25.715.3207 | 1014-107 | DN 200
25.715.3500 | 1015-110 | İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.715.3501 | 1015-111 | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi:
25.715.3502 | 1015-112 | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi:
25.715.4100 | 1015-200 | İzlenebilir Yükselen Milli Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış flanşlı bağlantılı, 175 psi basınç sınıfına dahil, bağlantı çapı DN 100, TKÇY izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.4101 | 1015-201 | DN 40
25.715.4102 | 1015-202 | DN 50
25.715.4103 | 1015-203 | DN 65
25.715.4104 | 1015-204 | DN 80
25.715.4105 | 1015-205 | DN 100
25.715.4106 | 1015-206 | DN 150
25.715.4107 | 1015-207 | DN 200
25.715.4200 | 1016-000 | Yangın Çek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.4201 | 1016-001 | DN 25
25.715.4202 | 1016-002 | DN 32
25.715.4203 | 1016-003 | DN 40
25.715.4204 | 1016-004 | DN 50
25.715.4205 | 1016-005 | DN 65
25.715.4206 | 1016-006 | DN 80
25.715.4207 | 1016-007 | DN 100
25.715.4208 | 1016-008 | DN 150
25.715.4209 | 1016-009 | DN 200
25.715.4300 | 1011-000 | Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.
25.715.4400 | 1012-000 | Boşaltma Vanası: (Ölçü: Ad) DN 25 bağlantı çaplı, giriş-çıkış dişli bağlantılı, tam geçişli küresel vana türünde, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, paslanmaz çelik küreli, asma kilitle kilitleme dili olan küresel vananın işyerinde temini ve yerine montajı.
25.720.0000 | 1020-000 | YANGIN POMPALARI:
25.720.1000 | 1020-100 | Elektrik Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz , mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının,elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
25.720.1100 | 1020-110 | Yatay Hat (in-line) Tipi Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1101 | 1020-112 | 12 m³/h 60 mSS
25.720.1102 | 1020-113 | 12 m³/h 80 mSS
25.720.1103 | 1020-114 | 12 m³/h 100 mSS
25.720.1104 | 1020-116 | 60-66 m³/h 60 mSS
25.720.1105 | 1020-117 | 60-66 m³/h 80 mSS
25.720.1106 | 1020-118 | 60-66 m3/h 100 mSS
25.720.1107 | 1020-120 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.1108 | 1020-121 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.1109 | 1020-122 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.1200 | 1020-130 | Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1201 | 1020-132 | 12 m³/h 60 mSS
25.720.1202 | 1020-133 | 12 m³/h 80 mSS
25.720.1203 | 1020-134 | 12 m³/h 100 mSS
25.720.1204 | 1020-134/1 | 50-59 m³/h 60 mSS
25.720.1205 | 1020-134/2 | 50-59 m³/h 80 mSS
25.720.1206 | 1020-134/3 | 50-59 m³/h 100 mSS
25.720.1207 | 1020-136 | 60-66 m³/h 60 mSS
25.720.1208 | 1020-137 | 60-66 m³/h 80 mSS
25.720.1209 | 1020-138 | 60-66 m³/h 100 mSS
25.720.1210 | 1020-138/1 | 70-79 m³/h 60 mSS
25.720.1211 | 1020-138/2 | 70-79 m³/h 80 mSS
25.720.1212 | 1020-138/3 | 70-79 m³/h 100 mSS
25.720.1213 | 1020-138/4 | 80-89 m³/h 60 mSS
25.720.1214 | 1020-138/5 | 80-89 m³/h 80 mSS
25.720.1215 | 1020-138/6 | 80-89 m³/h 100 mSS
25.720.1216 | 1020-138/7 | 90-99 m³/h 60 mSS
25.720.1217 | 1020-138/8 | 90-99 m³/h 80 mSS
25.720.1218 | 1020-138/9 | 110-119 m³/h 60 mSS
25.720.1219 | 1020-138/10 | 110-119 m³/h 80 mSS
25.720.1220 | 1020-140 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.1221 | 1020-141 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.1222 | 1020-142 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.1223 | 1020-143 | 120-126 m³/h 120 mSS
25.720.1300 | 1020-150 | Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1301 | 1020-151/1 | 110-119 m³/h 100 mSS
25.720.1302 | 1020-151/2 | 110-119 m³/h 120 mSS
25.720.1303 | 1020-152 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.1304 | 1020-153 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.1305 | 1020-154 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.1306 | 1020-155 | 120-126 m³/h 120 mSS
25.720.1400 | 1020-180 | Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1401 | 1020-182 | 12 m³/h 60 mSS
25.720.1402 | 1020-183 | 12 m³/h 80 mSS
25.720.1403 | 1020-184 | 12 m3/h 100 mSS
25.720.1404 | 1020-186 | 60-66 m³/h 60 mSS
25.720.1405 | 1020-187 | 60-66 m³/h 80 mSS
25.720.1406 | 1020-188 | 60-66 m³/h 100 mSS
25.720.2000 | 1020-200 | Dizel Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. NOT: 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
25.720.2100 | 1020-210 | Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.2101 | 1020-212 | 60-66 m³/h 60 mSS
25.720.2102 | 1020-213 | 60-66 m³/h 80 mSS
25.720.2103 | 1020-214 | 60-66 m³/h 100 mSS
25.720.2104 | 1020-214/1 | 70-79 m³/h 60 mSS
25.720.2105 | 1020-214/2 | 70-79 m³/h 80 mSS
25.720.2106 | 1020-214/3 | 70-79 m³/h 100 mSS
25.720.2107 | 1020-214/4 | 80-89 m³/h 60 mSS
25.720.2108 | 1020-214/5 | 80-89 m³/h 80 mSS
25.720.2109 | 1020-214/6 | 80-89 m³/h 100 mSS
25.720.2110 | 1020-214/7 | 90-99 m³/h 60 mSS
25.720.2111 | 1020-214/8 | 90-99 m³/h 80 mSS
25.720.2112 | 1020-214/9 | 110-119 m³/h 60 mSS
25.720.2113 | 1020-214/10 | 110-119 m³/h 80 mSS
25.720.2114 | 1020-216 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.2115 | 1020-217 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.2116 | 1020-218 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.2117 | 1020-219 | 120-126 m³/h 120 mSS
25.720.2200 | 1020-230 | Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası: ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.2201 | 1020-230/1 | 110-119 m³/h 100 mSS
25.720.2202 | 1020-230/2 | 110-119 m³/h 120 mSS
25.720.2203 | 1020-232 | 120-126 m³/h 60 mSS
25.720.2204 | 1020-233 | 120-126 m³/h 80 mSS
25.720.2205 | 1020-234 | 120-126 m³/h 100 mSS
25.720.2206 | 1020-235 | 120-126 m³/h 120 mSS
25.720.2207 | 1020-236 | 170-180 m³/h 60 mSS
25.720.2208 | 1020-237 | 170-180 m³/h 80 mSS
25.720.2209 | 1020-238 | 170-180 m³/h 100 mSS
25.720.2210 | 1020-239 | 170-180 m³/h 120 mSS
25.720.4100 | 1020-300 | Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sulu yangın söndürme sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını karşılayarak basıncın sabit tutulmasını sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen kalkışlı, sulu yangın söndürme sistemi basınç talebinden 1 bar daha yüksek değerde seçilmiş, dikey milli, çok kademeli, paslanmaz çelik çarklı kaçak giderme pompaları'nın, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. ​ Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.4101 | 1020-303 | 1,0 m³/h 60 mSS
25.720.4102 | 1020-304 | 2,0 m³/h 60 mSS
25.720.4103 | 1020-305 | 4,0 m³/h 60 mSS
25.720.4104 | 1020-306 | 6,0 m³/h 60 mSS
25.720.4105 | 1020-309 | 1,0 m³/h 80 mSS
25.720.4106 | 1020-310 | 2,0 m³/h 80 mSS
25.720.4107 | 1020-311 | 4,0 m³/h 80 mSS
25.720.4108 | 1020-312 | 6,0 m³/h 80 mSS
25.720.4109 | 1020-315 | 1,0 m³/h 100 mSS
25.720.4110 | 1020-316 | 2,0 m³/h 100 mSS
25.720.4111 | 1020-317 | 4,0 m³/h 100 mSS
25.720.4112 | 1020-318 | 6,0 m³/h 100 mSS
25.720.4113 | 1020-321 | 1,0 m³/h 120 mSS
25.720.4114 | 1020-322 | 2,0 m³/h 120 mSS
25.720.4115 | 1020-323 | 4,0 m³/h 120 mSS
25.720.4116 | 1020-324 | 6,0 m³/h 120 mSS
25.720.7100 | 1020-400 | Yangın Pompaları'na ilaveler için Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.720.7101 | 1020-403 | Basınç Kaydetme Cihazı İlavesi:
25.720.7102 | 1020-404 | Dikey Milli Pompalar İçin her 1m mil Uzatma İlavesi:
25.720.7200 | 1020-500 | Pompa akışmetre: Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibreli analog göstergeli, pompa deneme akış metrenin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.720.7201 | 1020-501 | DN 80
25.720.7202 | 1020-502 | DN 100
25.720.7203 | 1020-503 | DN 150
25.720.7204 | 1020-504 | DN 200
25.725.1100 | 1010-100 | Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad) Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla , sert (rigid), döküm demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağnantı kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.725.1101 | 1010-101 | DN 25
25.725.1102 | 1010-102 | DN 32
25.725.1103 | 1010-103 | DN 40
25.725.1104 | 1010-104 | DN 50
25.725.1105 | 1010-105 | DN 65
25.725.1106 | 1010-106 | DN 80
25.725.1107 | 1010-107 | DN 100
25.725.1108 | 1010-108 | DN 150
25.725.1109 | 1010-109 | DN 200
25.725.1110 | 1010-110 | DN 250
25.725.1200 | 1010-200 | Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad) Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla, esnek (flexible), döküm demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağlantı kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi
25.725.1201 | 1010-201 | DN 25
25.725.1202 | 1010-202 | DN 32
25.725.1203 | 1010-203 | DN 40
25.725.1204 | 1010-204 | DN 50
25.725.1205 | 1010-205 | DN 65
25.725.1206 | 1010-206 | DN 80
25.725.1207 | 1010-207 | DN 100
25.725.1208 | 1010-208 | DN 150
25.725.1209 | 1010-209 | DN 200
25.725.1210 | 1010-210 | DN 250
25.725.2000 | 1010-300 | Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı: (Ölçü: Ad) Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
25.725.2100 | 1010-310 | Çift Yönlü:
25.725.2101 | 1010-311 | DN 32
25.725.2102 | 1010-312 | DN 40
25.725.2103 | 1010-313 | DN 50
25.725.2104 | 1010-314 | DN 65
25.725.2105 | 1010-315 | DN 80
25.725.2106 | 1010-316 | DN 100
25.725.2107 | 1010-317 | DN 150
25.725.2200 | 1010-320 | Dört Yönlü:
25.725.2201 | 1010-321 | DN 32
25.725.2202 | 1010-322 | DN 40
25.725.2203 | 1010-323 | DN 50
25.725.2204 | 1010-324 | DN 65
25.725.2205 | 1010-325 | DN 80
25.725.2206 | 1010-326 | DN 100
25.725.2207 | 1010-327 | DN 150
25.725.2300 | 1010-330 | Sınırlandırıcı Gergi Telli:
25.725.2301 | 1010-331 | DN 32
25.725.2302 | 1010-332 | DN 40
25.725.2303 | 1010-333 | DN 50
25.725.2304 | 1010-334 | DN 65
25.725.2305 | 1010-335 | DN 80
25.725.2306 | 1010-336 | DN 100
25.725.2307 | 1010-337 | DN 150
25.727.1000 |  | HFC227EA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ HFC227EA gazlı söndürme sistemi tasarımı ve fiziksel özellikleri TS EN 15004-1 ve 5 standartlarına göre tesis edilecek, koruma yapılacak olan her bir mekan, varsa asma tavan içi ve yükseltilmiş taban altı hacimlerine eş zamanlı olarak HFC227EA gazı boşaltılacak şekilde tasarlanacaktır. Sistem mahal sızdırmazlığı sağlanmış olmalı ve mahalde sızdırmazlık testi yapılmalıdır. Sistemde kullanılacak olan borular dikişsiz çelik çekme olacak ve boru testleri azotla yapılacaktır. 3 Bar basınçta borular 10 dakika teste tabi tutulacak ve süre sonunda basınç düşümleri kontrol edilecektir. HFC227EA söndürme sisteminin algılama kısmı EN 54 standardına uygun olarak tesis edilecektir. Her söndürme bölgesi için hacme uygun EN 54 standartları doğrultusunda yangın koruması yapılacaktır. Yangın algılama sistemleri, kablo, dedektörler, paneller, sirenler vb. ekipmanlar elektrik tesisatı birim fiyatlarından hesaplanacaktır. HFC227EA gazı EN standartlarında (Kyoto) F sınıfında olan gazın gereksiz boşalması ve kaçakları için önlemler alınacaktır. Gazın boşalma süresi en fazla 10 saniye olacak, mekanik ve elektronik ekipmanlar, kablolar, borulama ve silindirlerin montaj sonrası kurum yetkilisi nezaretinde örnekleme usulüne göre tüm testleri yapılacaktır.
25.727.1100 |  | Tüp (silindir ) ve Donanımı (Tk) Sistemde kullanılacak HFC227EA silindirleri 2010-35-AB Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği T.P.E.D. direktifine uygun onaylı, Л logolu ve TS EN ISO 9809-1:2010 standartlarında üretilmiş dikişsiz veya TS EN 13322-1 standardına göre üretilmiş dikişli çelik çekme olacaktır. Silindirlere dolumun yapıldığı tankının seri numaraları bulunacaktır. Silindirler 25 - 42 bar basıncı ile kullanılacak olup silindir üzerindeki HFC227EA sistem valfi CE işaretli ve dövme pirinç gövdeli olacaktır. HFC227EA tüp valfleri üzerinde aşırı basınç altında açılmak üzere emniyet mekanizmaları bulunacak ve yine HFC227EA valfi üzerinde silindir iç basınçlarını izlemek üzere basınç göstergesi bulunacak, tüplerin duvar montaj kitleri ile iş yerinde temini ve montajı sağlanacaktır. Not: Tüplerin çoklu bağlantılarında boşaltma hortumu ve çekvana dahil olacaktır .
25.727.1101 |  | 14 lt ye kadar
25.727.1102 |  | 14 lt dahil - 25 lt'ye kadar
25.727.1103 |  | 25 lt dahil - 40 lt'ye kadar
25.727.1104 |  | 40 Lt dahil - 60 lt'ye kadar
25.727.1105 |  | 60 lt dahil - 80 lt'ye kadar
25.727.1106 |  | 80 lt dahil - 120 lt'ye kadar
25.727.1107 |  | 120 lt dahil - 180 lt'ye kadar
25.727.1108 |  | 180 lt dahil - 240 lt'ye kadar
25.727.1200 |  | HFC227EA Gazı (Kg ) Kimyasal adı Heptafluoropropane (CF3CHFCF3 ) gazı TS EN 15004-1 standardına uygun olacaktır. Gazdan alınacak örnek, labaratuvarda test edilerek idare onayına sunululacaktır.
25.727.1300 |  | Kollektör (Ölçü: Ad) Kollektör dizayn basıncına uygun basınçta, dikişsiz çelik çekme borudan imal edilmiş olacak ve üzerinde basınç anahtarı ile tüpler için yeterli sayıda bağlantı elemanı bulunduracaktır. Kollektör dizayn basıncının 1,5 katı basınçta test edilmiş ve test raporlandırılmış olacaktır.
25.727.1301 |  | 2, 3 silindir bağlantılı
25.727.1302 |  | 4, 5 silindir bağlantılı
25.727.1303 |  | 6, 7 silindir bağlantılı
25.727.1304 |  | 8, 9, 10 silindir bağlantılı
25.727.1400 |  | Tüp Bağlantı Kiti (Tk) Tekli ve çoklu tüplü sistemlerde kullanılmak üzere selenoid vana ve manuel boşaltma kolu dahil.
25.727.1500 |  | Azot Tüpü ilavesi (Tk) En az 3 lt kapasiteli azot tüpü, azot silindir valfi ve selonoid vanası duvara montaj kiti ile birlike temini ve montajı.
25.727.1600 |  | Seçici Vana (Ölçü: Ad) Birden fazla mahal söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere, tüp grubundan odaları gazın yönlendirilmesi için kullanılacaktır. Vana üzerinde açık yada kapalı olduğunun kontrol paneli üzerinden izlenmesini mümkün kılan bir limit anahtar bulunacaktır. Pnömatik ya da hidrolik tetikleme ile açılacaktır. Sistemde kullanılacak seçici vana çapı hidrolik hesap ile bulunan ve odaya giden boru çapı ile aynı çapta olacaktır.
25.727.1601 |  | 3/4"
25.727.1602 |  | 1"
25.727.1603 |  | 1 1/4 "
25.727.1604 |  | 1 1/2 "
25.727.1605 |  | 2 "
25.727.1606 |  | 2 1/2"
25.727.1607 |  | 3"
25.727.1608 |  | 4"
25.727.1700 |  | Nozullar (Ölçü: Ad ) Projesine göre 180 veya 360 derece olarak, CE işaretli, nozul diyaframı ile birlikte yerine montajı.
25.727.1701 |  | 1/2 "
25.727.1702 |  | 3/4 "
25.727.1703 |  | 1 "
25.727.1704 |  | 1 1/4 "
25.727.1705 |  | 1 1/2 "
25.727.1706 |  | 2 "
25.727.5000 |  | Pano İçi Gazlı Yangın Söndürme sistemi
25.727.5100 |  | Nozulsuz sistem : Pano içinde bulunan elektrik/elektronik ekipmanların yangına karşı korunması için kullanılmak üzere; Söndürücü gaz, HFC227EA / FK-5-1-12 içeriklerinden oluşacak , 12/16 barda kuru nitrojen ile CE uygunluk işaretine sahip silindirler ile depolanacaktır .Onaylı projesine uygun olarak , sistemde gaz boşaltma vanası, sabitleme braketi, manometre ve üzerinde ısıya duyarlı özel orifisleri olan plastik esaslı kırmızı esnek sensör hortumlardan oluşacaktır.Korunan pano içerisindeki sıcaklık yaklaşık 110 °C’ye ulaştığında, esnek hortum üzerindeki özel orifislerin yırtılması ile yangın algılananıp, gazın boşalması sağlanacaktır. Sistemde kullanılacak silindir, ekipman, tüm montaj ve bağlantı elemanları dahil projesine uygun olarak iş yerine temini ve çalışır halde montajı.
25.727.5101 |  | 1 m3 e kadar - en az 1 kg
25.727.5102 |  | 1-2 m3 arası - en az 2 kg
25.727.5103 |  | 2-3 m3 arası - en az 3 kg
25.727.5104 |  | 3-4 m3 arası - en az 4 kg
25.727.5105 |  | 4-5 m3 arası - en az 5 kg
25.727.5106 |  | 5-6 m3 arası -en az 6 kg
25.727.5200 |  | Nozullu sistem : Pano içindebulunan elektrik/elektronik ekipmanların yangına karşı korunması için kullanılmak üzere; Söndürücü gaz, HFC227EA / FK-5-1-12 içeriklerinden oluşacak , 12/16 barda kuru nitrojen ile CE uygunluk işaretine sahip silindirler ile depolanacaktır .Onaylı projesine uygun olarak , sistemde gaz boşaltma vanası, sabitleme braketi, manometre ve üzerinde ısıya duyarlı özel orifisleri olan plastik esaslı kırmızı esnek sensör hortumlardan ve çelik çekme boru hattından ve nozullardan oluşacaktır.Korunan pano içerisindeki sıcaklık yaklaşık 110 °C’ye ulaştığında, esnek hortum üzerindeki özel orifislerin yırtılması ve hortum içindeki basıncı düşmesi ile yangın algılanıp, silindir üzerindeki vana tetiklenerek söndürücü gazın boşaltılması çelik çekme borular ile nozullardan sağlanacaktır . Sistemde kullanılacak silindir, çelik borulama, nozulllar , diğer ekipmanlar, tüm montaj ve bağlantı elemanları dahil projesine uygun olarak iş yerine temini ve çalışır halde montajı.
25.727.5201 |  | 1 m3 e kadar - en az 1 kg
25.727.5202 |  | 1-2 m3 arası - en az 2 kg
25.727.5203 |  | 2-3 m3 arası - en az 3 kg
25.727.5204 |  | 3-4 m3 arası - en az 4 kg
25.727.5205 |  | 4-5 m3 arası - en az 5 kg
25.727.5206 |  | 5-6 m3 arası -en az 6 kg
25.730.1000 | 1023-000 | MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ: (Ölçü: Tk) Mutfak cihazları (ocak, fırın, yağlı kızartma, vb.), davlumbaz içi veya havalandırma kanalı içinde çıkan yangının üzerine, sabit borulama tesisatı aracılığıyla, metallerde aşınmaya neden olamayacak düşük PHlı yaş kimyasal (potasyum temelli) söndürücü püskürterek, otomatik olarak söndüren mekanik düzenekli, yangın söndürme sisteminin, tüp, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçesi, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, gergi teli, söndürücü püskürtme memeleri, mekanik tahrik ünitesi, itici tahrik gaz tüpü, siyah çelik söndürücü borulaması, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, vb. dahil iş temini ve projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
25.730.1100 | 1023-100 | Algılama ve Tetikleme Sistemi: Ergiyen Metalli Sigorta ve Kelepçesi, gergi teli, mekanik tahrik ünitesi, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, sigorta ve tahrik mekanizması gergi teli köşe dönüş makarası, elle tahrik mekaniz ması ve bağlantıları, vb. dahil.
25.730.1101 | 1023-101 | Ergiyen Metal Sigortalı
25.730.1200 | 1023-200 | Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı: Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü borulaması, vb. dahil
25.730.1201 | 1023-201 | 5 lt' ye kadar söndürücülü
25.730.1202 | 1023-202 | 6-10 lt söndürücülü
25.730.1203 | 1023-203 | 11-15 lt söndürücülü
25.730.1204 | 1023-204 | 16-20 lt söndürücülü
25.730.1205 | 1023-205 | 21-25 lt söndürücülü
25.730.1206 | 1023-206 | 26-30 lt söndürücülü
25.730.1207 | 1023-207 | 31-35 lt söndürücülü
25.730.1300 | 1023-300 | Söndürücü Püskürtme Memesi: Paslanmaz çelikten imal, dişli bağlantılı ocak, yağlı kızartıcı (fritöz), fırın, baca, davlumbaz içi yağ filtresi koruması için.
25.730.2000 | 1023-400 | Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.730.2002 | 1023-402 | Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması
25.730.2003 | 1023-403 | Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi
25.730.3100 | 1024-000 | Mekanik LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası: Ergiyen metalli sigorta koptuğunda boşalan gergi teline bağlı olarak, açık konumdan kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen mekanik vana
25.730.3101 | 1024-001 | DN 20
25.730.3102 | 1024-002 | DN 25
25.730.3103 | 1024-003 | DN 32
25.730.3104 | 1024-004 | DN 40
25.730.3105 | 1024-005 | DN 50
25.730.3200 | 1025-010 | Elektrikli LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası Tüpe boşalma komutu geldiğinde, açık konumda bulunan solenoid vananın enerjisinin kesilmesiyle kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen elektro mekanik vana
25.730.3201 | 1025-011 | DN20
25.730.3202 | 1025-012 | DN25
25.730.3203 | 1025-013 | DN32
25.730.3204 | 1025-014 | DN40
25.730.3205 | 1025-015 | DN50
25.732.1100 | 1026-000 | ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar yönetmelğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alaşımlı sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfotlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1101 | 1026-001 | 1 kg
25.732.1102 | 1026-002 | 2 kg
25.732.1103 | 1026-003 | 4 kg
25.732.1104 | 1026-004 | 6 kg
25.732.1105 | 1026-005 | 9 kg
25.732.1106 | 1026-006 | 12 kg
25.732.1200 | 1027-000 | Karbondioksit (CO2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, B ve C sınıfı yangına uygun, kaynaksız yekpare gövdeli, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, CO2 gazlı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1201 | 1027-001 | 2 kg
25.732.1202 | 1027-002 | 5 kg
25.732.1300 | 1028-000 | Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, A ve B sınıfı yangına uygun, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, AFFF tipi köpüklü, alaşımlı sıvama gövdeli, deiyonize su ile karışımı yapılmış, söndürücü gövde içi ve dışı korozyona dayanıklı gövde içi ayrıca plastik kaplamalı, dışı koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1301 | 1028-001 | 6 kg
25.732.1302 | 1028-002 | 9 kg
25.732.1400 | 1029-000 | Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862 -7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun, 2014/68/AB Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, deiyonize sulu sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, A sınıfı yangına uygun, alaşımlı sıvama gövdeli, korozyona dayanıklı gövde iç kaplamalı, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.
25.732.1401 | 1029-001 | 6 kg
25.732.1402 | 1029-002 | 9 kg
25.735.1000 | 1030-000 | KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME: (Ölçü: Ad)
25.735.1100 | 1030-100 | Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu: Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya (RAL 3001) ile boyanmış, makarası azami 800 mm’ den fazla olmayan, iki çelik disk ve 25mm iç çaplı hortumlar için asgari çapı 200 mm’ den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hortumu yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1’ e uygun ve hortum çapı 30 metreyi aşmayan, nozul veya lansı kapama sisleme ve blok atış yapabilen, TS EN 671-1 standardına uygun olan, köpük su karışımını sağlayabilmek için DIN 14384 ‘ e uygun, % 1 ila % 6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek 1” ayarlı köpük mikseri olan, içinde min 50 litre köpük tankı bulunan, köpük emiş hortumu, tam geçişli küresel vanası tüm bu teçhizatı içine dâhil alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.
25.735.1200 | 1030-110 | Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu: Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya RAL 3001 ile boyanmış, makara azami 800 mm’ den fazla olmayan, iki çelik disk ve 50 mm iç çaplı bez hortumlar için asgari çapı 100 mm den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş, hortumu TS 9222’ ye uygun ve hortumu 20 metre olan, nozul veya lansı kapama, sisleme ve blok atış yapabilen EN 671-2 standardına uygun olan, köpük su karışımı sağlamak için DIN 14384 uygun, %1 ila %6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek ayarlı 200 lt/dk kapasiteli 2 “ köpük mikseri olan, içinde min.50 lt köpük bidonu köpük emiş hortumu, 2 “ tam geçişli küresel vanası bulunan ve tüm bu teçhizatı içine alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre köpük AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.
25.735.2100 | 1030-200 | KÖPÜK ORANLAYICI: İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, % 3 veya % 6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.
25.735.2101 | 1030-201 | 200-450 litre arası akışlı
25.735.2102 | 1030-202 | 450-1100 litre arası akışlı
25.735.2103 | 1030-203 | 1100-1600 litre arası akışlı
25.735.2104 | 1030-204 | 1700-2000 litre arası akışlı
25.735.2105 | 1030-205 | 2100-2400 litre arası akışlı
25.735.2200 | 1030-300 | DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI: 12 bar çalışma basıncında gövde kısmı çelikten imal edilmiş, iç kısmı elestomerik malzemeden mamul, 2014/68 AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13445 serisine göre veya ASME SEC VIII DIV.I ‘e uygun imal edilmiş, üzerinde taşıma kulakları, termal relif vanası, köpük kontsantrasyon vanası, drenaj, dolum ve emniyet ventili çıkışı bulunan isim plakası ile donatılmış. Köpük seviye göstergesi bulunan, iç ünitesi neoprene polimerlerle güçlendirilmiş, polyester olan, ASTM D-412 ‘ye göre dizayn edilmiş olan ekipmanın temini ve montajı.
25.735.2201 | 1030-301 | 200 lt
25.735.2202 | 1030-302 | 400 lt
25.735.2203 | 1030-303 | 600 lt
25.735.2204 | 1030-304 | 1.000 lt
25.735.2205 | 1030-305 | 1.500 lt
25.735.2206 | 1030-306 | 2.000 lt
25.735.2207 | 1030-307 | 2.500 lt
25.735.2208 | 1030-308 | 3.000 lt
25.735.2209 | 1030-309 | 3.500 lt
25.735.2210 | 1030-310 | 4.000 lt
25.737.1100 | 1021-200 | Duman Atım Kanalı: (Ölçü: m²) Projesine teknik şartnamesine uygun olarak, duman sızdırmaz, flanş bağlantılı, diğer özellikleri BFT 25.470.1580-1590 'daki gibi olan hava kanalının iş yerinde temini ve montajı.
25.737.1200 | 1021-300 | Duman Tahliye Kapağı: (Ölçü: Tk) Projesine uygun, ısı yalıtımlı, dış ortama dayanıklı profillerden imal edilmiş, kullanım yerine göre polikarbonat, cam, akrilik veya alüminyum yüzey malzemesinden oluşan, elektrik motorlarıyla yada termik pnomatik sistem ile çalışan, akülü yada CO2​ gazlı panolarla kumanda edilen, yangın otomasyonundan gelen sinyal ve acil buton yardımıyla manuel olarak açılabilen, TS EN 12101-2 test sertifikasına sahip duman tahliye kapağının iş yerinde temini ve yerine montajı. (kasası, duman tahliye mekanizması, panosu fiyata dahildir.)
25.737.1201 | 1021-301 | 1 m²’ ye kadar
25.737.1202 | 1021-302 | 2 m²’ ye kadar
25.737.2100 | 1021-400 | Elektro Mekanik Yangın Perdesi: (Ölçü: m²) Projesine uygun mukavemet hesapları yapılmış ve idarece onaylanmış,1000ºC ısıya dayanıklı yanmaz kumaştan, iki taraftan ikişer yatakla şase üzerine monte edilerek rulman yataklı tambura sarılan,tamburun iki başında eğilme ve burkulmaya mukavim çelik malzemeden milli, rulmanlı ara aktarma ve montaj adaptörü, perdenin aşağı yukarı çalışabilmesi için iki tarafından duvar ve yere ankraj edilen iki adet U profili, TSEK kalite belgeli sonsuz vidalı dişli çarklı redüktörü, redüktörün ön kısmında koruyucu muhafazası bulunan,limit swiçli,kumanda panolu, gerektiğinde manuel hareket edebilen, elektro mekanik yangın perdesinin yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: Manuel çalışma sistemi olması durumunda montajlı fiyatlar % 20 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.737.2101 | 1021-401 | 15 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
25.737.2102 | 1021-402 | 30 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
25.737.2103 | 1021-403 | 45 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
25.737.2104 | 1021-404 | 65 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı)
25.740.1100 | 1040-100 | Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Ad) TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı. Boru Çapı Aralığı (mm)
25.740.1101 | 1040-101 | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1102 | 1040-102 | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1103 | 1040-103 | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1104 | 1040-104 | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1105 | 1040-105 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1106 | 1040-106 | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1107 | 1040-107 | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1108 | 1040-108 | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1109 | 1040-109 | Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1110 | 1040-110 | Ø225 - Ø249 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1111 | 1040-111 | Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe
25.740.1200 | 1040-150 | Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Ad) TS-EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genleşen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı. Boru Çapı Aralığı (mm)
25.740.1201 | 1040-151 | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1202 | 1040-152 | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1203 | 1040-153 | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1204 | 1040-154 | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1205 | 1040-155 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1206 | 1040-156 | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1207 | 1040-157 | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.1208 | 1040-158 | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı
25.740.2100 |  | Plaka Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: Ad) Onaylı projesine ve TSEK 526’ya uygun, her türlü pano, transformatör, kabin, priz kasaları gibi elektriksel yangın potansiyeli bulunan kapalı yerlerde kullanılmak üzere, 20-100 mikron ebadındaki polimer cidarlı kapsüllerde, sıvı haldeki yangın önleyici maddesini içeren, mikro kapsülleri yanmaz kompozit malzeme içine sabitlemiş, alev temasında sıvı haldeki yangın önleme maddesini, kumanda gerektirmeden kendiliğinden, (FK-5-1-12) gaz açığa çıkararak, yangın çıkış noktasında oksijenle irtibatını kesen, korunacak yerin üst kısmına yapıştırılan plaka tipi yangın önleyicinin temini ve yerine montajı. Not:Açığa çıkan (FK-5-1-12) gazı insan sağlığına ve çevreye olan zararsızlığı belgelenmiş, ürünün önleyiciliği bağımsız laboratuarlarca test edilmiş olacaktır.
25.740.2101 |  | 30mm*30mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt hacme kadar )
25.740.2102 |  | 45mm*85mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt hacme kadar )
25.740.2103 |  | 65mm*110mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25 lt hacme kadar)
25.740.2104 |  | 90mm*130mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt hacme kadar)
25.740.2105 |  | 90mm*190mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt hacme kadar)
25.740.2200 |  | Kordon Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: m) Onaylı projesine ve TSEK 527’ye uygun, her türlü elektrik dağıtım panoları, sigorta kutuları, kumanda panoları, sayaç panoları, kablo kanalları, elektrik şaftları, zayıf akım panoları vb. elektriksel yangın potansiyeli bulunan alanlarda kullanılmak üzere, 20-100 mikron ebadındaki polimer cidarlı kapsüllerde, sıvı haldeki yangın önleyici maddesini içeren , mikro kapsülleri yanmaz kompozit malzeme içine sabitlemiş halde hamur içerisine yerleştirilen ve üzeri koruyucu örgü ile kaplı, basınçsız, alev temasında sıvı haldeki yangın önleme maddesini, kumanda gerektirmeden kendiliğinden, (FK-5-1-12) gaz açığa çıkararak , yangın çıkış noktasında oksijenle irtibatını kesen, korunacak bölgeye sabitlenmiş, kordon tipi yangın önleyicinin temini ve yerine montajı. Not: Açığa çıkan (FK-5-1-12) gazı insan sağlığına ve cevreye olan zararsızlığı belgelenmiş ,ürünün önleyiciliği bağımsız laboratuarlarca test edilmiş olacaktır .
25.740.2201 |  | 3-5 mm çapında, 1 metresi 50 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici
25.740.2202 |  | 5-7 mm çapında, 1 metresi 150 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici
25.740.2203 |  | 7-9 mm çapında, 1 metresi 300 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici